ANALISA LAJU ALIRAN AIR TERHADAP PERUBAHAN JUMLAH SUDU DAN DERAJAT KEMIRINGAN PADA POMPA SENTRIFUGAL

Stefanus Imanuel Dairo

Program Studi Teknik Mesin Universitas Tridinanti

stefanusdairoo@gmail.com

# Abstrak

Skripsi ini berjudul "Analisa Laju Aliran Air Terhadap Perubahan Jumlah Sudu dan Derajat Kemiringan pada Pompa Sentrifugal". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variasi jumlah sudu impeler (8, 10, dan 12 sudu) serta sudut kemiringan (20°, 25°, dan 30°) terhadap laju aliran air dan efisiensi pompa sentrifugal. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi pustaka dan eksperimen langsung untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laju aliran tertinggi diperoleh pada impeler 8 sudu dengan sudut kemiringan 30°, mencapai 562,5 liter/menit, sedangkan laju aliran terendah terjadi pada impeler 12 sudu dengan sudut kemiringan 20°, yaitu 195,6 liter/menit. Efisiensi pompa juga mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah sudu, dari 80% pada impeler 8 sudu menjadi 48,82% pada impeler 12 sudu. Dari analisa ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah sudu diiringi dengan peningkatan gesekan dan turbulensi, yang berdampak negatif pada laju aliran dan efisiensi pompa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemilihan desain pompa yang lebih efisien di industri.

Kata kunci: Pompa, sudu, derajat kemiringan,laju aliran

# Abstract

This thesis is titled "Analysis of Water Flow Rate Against Changes in Blade Number and Angle of Inclination in Centrifugal Pumps." This research aims to investigate the effect of variations in impeller blade numbers (8, 10, and 12 blades) and angles of inclination (20°, 25°, and 30°) on water flow rate and pump efficiency. The research methodology includes literature review and direct experimentation to gather the necessary data. The test results indicate that the highest flow rate is achieved with an 8-blade impeller at a 30° angle of inclination, reaching 562.5 liters/minute, while the lowest flow rate occurs with a 12-blade impeller at a 20° angle of inclination, which is 195.6 liters/minute. Pump efficiency also declines with an increasing number of blades, from 80% for the 8-blade impeller to 48.82% for the 12-blade impeller. From this analysis, it can be concluded that an increase in the number of blades is accompanied by increased friction and turbulence, negatively impacting flow rate and pump efficiency. This research is expected to contribute to the selection of more efficient pump designs in the industry.

Key words ; pump,blade, angle of inclination,flow rate.

# Pendahuluan

  - Latar Belakang

Secara alamiah air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah mengikuti gaya grafitasi bumi. Untuk aliran sebaliknya maka dibutuhkan peralatan yang dikenal dengan pompa. Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan (fluida) dari suatu tempat ke tempat yang lain, melalui media (saluran) dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian hisap (suction) dan bagian tekan (discharge). Perbedaan tekanan pada dua bagian tersebut diperoleh dari mekanisme perputaran impeller yang menjadikan bagian hisap vakum. Perbedaan tekanan pada sisi hisap inilah yang membuat cairan mampu berpindah.

Pompa sentrifugal adalah salah satu pompa yang umum digunakan dalam memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari. Pompa dalam industry maupun aplikasi di perkapalan biasanya digunakan untuk transportasi fluida, dimana kerja dari pompa tersebut tergantung dari sifat dan jenis fluida. Pemilihan jenis pompa yang digunakan didasarkan pada nilai ekonomis jarak fluida yang akan dipindahkan.

Kinerja pompa sentrifugal pada dasarnya dipengaruhi oIeh desain impeller. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap impeller seperti bentuk dan jumlah sudu dari impeler   hal tersebut yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk meneliti judul:” Analisa pengaruh laju aliran air terhadap perubahan jumlah dan derajat kemiringan sudu pada pompa sentrifugal”

# Perumus masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- Apa pengaruh perubahan jumlah jumlah dan derajat kemiringan sudu pompa sentrifugal terhadap laju aliran air?

- Apa pengaruh perubahan jumlah sudu terhadap performance?

# Batasan Masalah

Batasan masalah dari pengujian ini adalah:

- Perubahan jumlah sudu ,8,10 dan 12 sudu.

- Menggunakan bahan filamen Pla + dan di cetak dengan 3D printing

- Pompa yang di gunakan adalah pompa sentrifugal San-ei 402

  - Sudut masuk 20°,25° dan 30° sudut masuk disamakan.Tujuan

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- Dapat mengetahui pengaruh perubahan jumlah sudu pompa terhadap laju aliran air

- Mengetahui pengaruh perubahan jumlah sudu pompa sentrifugal terhadap efisiensi pompa.

# Tinjauan Pustaka

  - Pengertian Pompa

Pompa adalah peralatan mekanis untuk mengubah sebuah energi mekanis dari mesin penggerak pompa menjadi energi tekan fluida, yang dapat memindahkan fluida dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari satu titik ke titik yang lain menggunakan aliran fluida.

# Pompa Sentrifugal

Pompa sentrifugal merupakan jenis pompa yang menggunakan gaya sentrifugal untuk memompa fluida, pompa sentrifugal merupakan alat untuk mengubah energi gerak poros menjadi energi hidrolis, yaitu dengan cara memberikan gaya sentrifugal pada fluida yang akan di pindahkan. Pompa sentrifugal adalah perangkat yang tujuan utamanya adalah menghasilkan tekanan, hal ini di lakukan dengan mempercepat partikel fluida ke kecepatan tinggi yang memberi mereka energi kecepatan. Komponen utama dari sebuah pompa adalah rumah pompa, pembungkus, poros, lengan poros, baling baling, selubung, mata immpeler, impeler, cincin pelindung, dan nosel debit. Komponen utama ini merupakan satu kesatuan, dan setiap jenis pompa sentrifugalmemiliki ciri khususnys masing masing tergantung dengan desain dan kegunaan pompa. Kontruksi dari pompa sentrifugal membuat cairan fluida keluar melalui impeller dan melalui sebuah bidang yang tegak lurus terhadap poros pompa.

Gambar 1. Pompa sentrifugal

# Komponen Pompa Sentrifugal

Komponen pompa sentrifugal adalah sebagai berikut:

- Stusing box

- Packing

- Shaft

- Shaft sleeve

- Vane

- Casing

- Eye of impeller

- Impeller

- Wearing ring

- Bearing

- Discharge Nozzle

Gambar 2. Komponen pompa sentrifugal

# Klasifikasi Pompa

      - Impeller terbuka

Impeller terbuka memiliki baling-baling yang terpasang pada mata atau hub yang terhubung keporos pompa. Karakteristik utama dari jenis impeller pompa ini adalah tidak ada selubung atau dinding yang mengelilingi bagian depan maupun belakang baling-baling sehingga membuat impeller terbuka lebih rentan terhadap kerusakan baling-baling dari pada impeller tertutup.

      - Impeller semi-terbuka

Impeller semi-terbuka merupakan impeller pompa sentrifugal yang menambahkan selubung atau pelat kebagian belakang impeller yang berfubungsi meningkatkan kekuatan baling-baling secara mekanis. Anatomi tersebut menjadikan impeller jenis ini kombinasi antara impeller terbuka dan impeller tertutup. Impeller semi-terbuka dengan efisien sedang digunakan pada sebagian penting pompa sentrifugal ukuran rata-rata. Meskipun tidak sebagus impeller terbuka dalam menangani pendata tertutup untuk jenis pekerjaan yang sama.

      - Impeller tertutup

Impeller tertutup merupakan jenis impeller pompa sentrifugal yang memiliki selubung di bagian belakang dan depan baling-baling impeller. Hal ini membuatnya menjadi impeller dengan kontruksi mekanis yang lebih kokoh.

# Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan dalam melakukan penulisan adalahStudi literatur, bagian ini membahas mengenai teori – teori dan persamaan – persamaan yang mendukung dalam menganalisa pengaruh sudut masuk terhadap jumlah sudu pada sudu pompa sentrifugal.

# Tahap Pengumpulan Data

Tahapan – tahapan kegiatan yang di laksanakan selama penulisan yaitu tahap pengumpulan data seperti, penentuan referensi yang tepat sebagai rujukan, artikel yang memuat tentang sudu pompa dan diskusi yang di lakukan dengan beberapa teknisi lapangan.

# Pembahasan

Pengujian di lakukan untuk mengetahui kecepatan aliran dan performance pompa sentrifugal yang di hasilkan dari perubahan jumlah sudu dan sudut kemiringan impeller dengan jumlah sudu 8,10 dan 12, dengan sudut masuk (β1) berbeda yaitu 20°,25°,30°Dan β2 disamakan.

1 Impeler asli

Dari hasil pengujian impeler asli dengan sudut 6 dan sudut kemiringan 25°didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian impeler asli

| No | Sudut Masuk (°) | Laju aliran (L/men) | Daya (w) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 500 | 1100 |  |

2 Impeler 8 sudu

Tabel 4. 2 Hasil pengujian Impeler sudu 8

| No | Sudut masuk (°) | Head (m) | Laju aliran (L/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 10,1m | 15 L2,90 s |
| 2 | 25 | 10,50 | 15 L2,30 s |
| 3 | 30 | 10,11 | 15 L 1,60 s |

3 Impeler 10 sudu

Tabel 4. 3 Hasil pengujian impeler sudu 10

| No | Sudut masuk (°) | Head (m) | Laju aliran (L/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 15,3 | 15 L3,43 s |
| 2 | 25 | 15 | 15 L3 s |
| 3 | 30 | 15 | 15 L 2,75 s |

4 Impeler 12 sudu

Tabel 4. 4 Hasil pengujian impeler sudu 12

| No | Sudut masuk (°) | Head (m) | Laju aliran (L/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 16.0 | 15 L3,12 s |
| 2 | 25 | 16 | 15 L3,43 |
| 3 | 30 | 16 | 15 L 3,33 s |

# Segitiga kecepatan

Diameter hub

Diameter hub dihitung dengan persamaan berikut;

Dh                     = (1,3 s/d 1,4) ds

= (1,3 s/d 1,4) 15

= 37 (dipilih)

Diameter mata impeler (do)

Diameter mata impeler dapat dihitung dengan persamaan berikut;

do = 4xA'oπ

Dimana;

Do	= Diameter mata impeler

A’0	= Total luas penampang

A’0	= A0 + Ah

Ao	= luas penampang sisi masuk

Ah	= luas penampang hub

Luas penampang sisi masuk (Ao) dapat di cari dengan membagi kapasitas nilai fluida yang melewati impeler (Q) dengan kecepatan masuk ( co) sehingga;

Ao = QCo

Ao = 0,08333,39 m²

Ao = 0,024 m²

Q’	= QηV

c0	= Cm1φ

Q’	= kapasitas teoritis (m³/s)

Q	= kapasitas pompa (m³/s)

η v	= efesiensi volumetrik (0,96 )

c0	= kecepatan aliran ( m/s)

cm1	= kecepatan aliran sisi masuk (m/s)

φ	= koefisien penyempitan ( diasumsikan 1,1)

Sehingga ;

Q’	= 0,0833 m3/s0,96

= 0,085 m³/s

Hitung kecepatan aliran (c0) dengan menentukan cm1 ;

c0 = cm1

cm1= cm1

Dimana ;

Kcm1 = diperoleh dari grafik koefisien kecepatan dengan menetukan kecepatan spesifiknya (nsQ)

g	= grafitasi (m/s²)

n	= Putaran pompa (rpm)

H	= Head pompa ( 20 m, yang dianalisa)

nsq	 =2.9000,0833203/4

= 55

Dimana ;

Kecepatan spesifiknya

Gambar 4. 1 Grafik koefisien kecepatan Kcm1 dan Kcm2

Dari grafik koefisien kecepatan dengan

nsQ = 55,diperoleh

cm1 = 0,21 sehingga cm1 diperoleh;

cm1 = 0,192 x 9,81 x 20

= 3,764 m/s

Kecepatan spesifik pada sisi masuk di asumsikan menjadi 0,95.cm1

c0 = 0,95. 3,674 = 3,39 m/s

Sehingga kecepatan aliran di peroleh

c0= 3,39 m/s1,1

3,42(m/s)

Sehingga

A0 = Q’C0

A0 	= 0,0867m3/s3,42m3/s

= 0,025 m2

Selanjutnya luas penampang hub Ah adalah

Ah = Ah = π4 x dh²

Ah =  π4 x (0,0370)2 m²

Ah =  0,0010 m²

Luas perpotongan penampang A’0 adalah;

Ah	= A0 + Ah

= 0,025m² + 0,0010  m²

= 0,026

Maka

do = 4xA'oπ

do = 4 x 0.025π

do = 0,181 m = 181 mm

Diameter impeler sisi masuk d1

Besarnya diameter sisi masuk impeler di hitung dengan menggunakan rumus berikut;

d1  = do2+ dh²2

d1 =(0,181)²+(0,037)²2

= 0,181 mm = 181m

Lebar laluan sisi masuk impeler (b1)

Dapat di hitung dengan persamaan berikut

b1 = A1π.d1

A1 = φ Q'Cm1

Kecepatan tangensial sisi masuk impeler (μ1)

μ1	 = π .  d1 .  n60

μ1 	= 3,14 .  0,181 .  290060

= 28,75m/s

Vr (20°) = 28,75.tan (20°)

= 28,75.0,364

= 10,3

tan β1 = 3,764 m/s10,3 m/s

= 0,364

β1 = arc tg 0,364

β1= 20°

Kecepatan sisi masuk di asumsikan dengan nilai yang terkecil 0,95m/det

Sehingga;

cm1 = 0,95-5,0 (m/det)

Asumsi cm1A = 3.674 (m/s)

cm1B =4,8 (m/s)

cm1C =5,94 (m/s)

variasi masuk β2 dapat di tentukan dengan persaman sebelumnya

tan β2B = cm2Bμ1

tan β2B = 4,8 m/s10,3 m/s

= 0,466

β2B= arc tg 0,466

= 25°

tan β2C = cm2Cμ1

tan β2C = 5,94 m/s10,3 m/s

= 0,577

β2C	 = arc tg 0,577

= 30°

Sehinga kecepatan relatif (ω)  dari masing masing impeler dapat di tentukan dengan persamaan sebelumnya

ω1A	= cm1sinβ1A

ω 1A	= 3,674m/ssin20°

= 10,74m/s

ω 1B	= cm1Bsinβ1B

ω 1B	= 4,8m/ssin25°

= 11,35 m/s

ω1C     = cm1Csinβ1C

ω1C	= 5,94m/ssin30°

= 11,88 m/s

Dari perhitungan yang telah di lakukan maka dapat di gambarakan segitiga kecepatan yaitu;

Gambar 4. 2 Segitiga kecepatan sisi masuk β1A = 20°

Gambar 4. 3 Segitiga kecepatan sisi masuk β1B = 25°

Gambar 4. 4 Segitiga kecepatan sisi masuk β1C  30°

## 4.2 Laju aliran

Diameter impeler (D) :120 cm = 1,2 m

V = π D n60

V= 3,14 . 1,2 290060

Hitung

290060 = 48,33

3,14  . 1,2 = 3,768

V = 3,768. 48,33 = 182,5 m³/min

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan impeler sudu 8

| No | Sudut masuk (°) | Kecepatan aliran (m/s) | Laju aliran (L/s) | Laju aliran (L/menit) | Daya (N) (w) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 2,55 | 5,17 | 310 | 1295 w |
| 2 | 25 | 3,21 | 6,25 | 375 | 1,200 w |
| 3 | 30 | 4,62 | 9,37 | 562,5 | 1170 w |

Tabel 4. 6 Hasil perhitungan impeler sudu 10

Tabel 4. 7 Hasil perhitungan impeler sudu 12

| No | Sudut masuk (°) | Kecepatan aliran (m/s) | Laju aliran (L/s) | Laju aliran (L/menit) | Daya (N) (w) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1,60 | 3,26 | 195,6 | 1450 w |
| 2 | 25 | 1,84 | 3,75 | 225 | 1450 w |
| 3 | 30 | 2,22 | 4,51 | 270,6 | 1450 w |

  - Pembahasan

Dari hasil perhitungan dan pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan dan pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:

- Kecepatan aliran menurun seiring bertambahanya jumlah sudu dan kecepatan aliran meningkat seiring bertambah besarny derajad kemirngan 20° ,25° dan 30°

- Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kecepatan aliran meningkat pada pada perubahan impeler dari sudu 6 menjadi sudu 8 dengan derajad kemiringan 30°.Sedangkan pada sudu 8 dengan derajat kemiringan 20 dan 25 mengalami penurunan kecepatan aliran.

- Pada grafik 4.5 - grafik 4.6 dapat diketahui bahwa perubahan jumlah sudu 8 dengan sudut masuk 20° 25° dan pada sudu 10 dan 12 dengan sudut masuk 20° 25° dan 30° menunjukan perubahan jumlah sudu membuat kecepatan aliran menurun namun semakin besar derajad kemiringan sudu kecepatan aliran akan meningkat. Lebih banyak sudu maka akan menyebabkan gesekan, getaran dan resistensi terhadap aliran. Turbulensi dalam sudu 12 meningkat, turbulensi ini menghasilkan kerugian energi yang membuat kerugian energi yang menyebabkan penurunan kecepatan aliran.

- Pada grafik 4.8 grafik 4.9, efisiensi pompa akan menurun seiring dengan meningkanya Daya pompa dengan nilai efisiensi tertinggi sebesar 80% pada impeler sudu 8 dengan sudut masuk 30°. Pada grafik 4.1 diketahui penurunan rata – rata efisiensi terjadi pada setiap perubahan jumlah sudu dan derajad kemiringan pompa.

- Dengan perubahan jumlah sudu dari 6 menjadi 8 kecepatan aliran meningkat dan heaad menurun pada derajad kemiringan 30° sedangkan pada sudut 20 dan 25 mengalami penurunan kecepatan aliran dan peningkaatan head. Begitupula pada impeler sudu 10 dan 12, kecepatan aliran yang dihasilkan oleh pompa menurun dan head meningkat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan impeler dengan lebih banyak sudu untuk mengarahkan fluida, Secara spesifik, kecepatan aliran yang dihasilkan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah sudu. analisa ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sudu menyebabkan penurunan kecepatan aliran di iringi dengan peningkatan head dan penurunan efisiensi. Hal ini diakibatkan karena lebih banyak sudu menunjukan lebih banyak resistensi hidrolik di dalam impeler, yang menyebabkan peningkatan gesekan dan kehilangan energi.  Dari grafik 5.4 dan 5.6 Perubahan jumlah sudu 10 dan 12, mengalami penurunan kecepatan aliran yang lebih tajam dibandingkan dengan peningkatan dari 6 ke 8 sudu.

- pompa dengan sudu 6 memberikan efesiensi yang lebih optimal dikarenakan impeler ini cenderung menghasilkan aliran yang terarah stabil mengurangi kehilangan energi, mengurangi getaran sehingga efesiensi lebih tinggi.

- impeler dengan sudu 12 menurunkan kecepatan aliran, efesiensi turbulensi dan gesekan meningkat, turbulensi ini mengganggu aliran teratur dan meningkatkan kerugian di dalam impeler yang mengurangi kecepatan aliran. Sudu 12 juga menyebabkan kehilangan energi, getaran dan suara yang bising pada pompa

- dari grafik 5.4 – 5.6 dapat di lihat bahwa semkain besar jumlah sudu kecepatan aliran menurun.dan semakin besar derajad kemiringan impeler semakin meningkat kecepatan alirannya.

# Kesimpulan

Setelah dilakukan perhitungan dan pengujian, maka dapat disimpulkan hasil analisa pengaruh perubahan jumlah sudu dan derajad kemiringan pompa sentrifugal dengan sudut masuk 20° 25° 30° dengan jumlah sudu 8, 10 dan 12 adalah sebagai berikut:

- Adanya pengaruh perubahan jumlah sudu dan derajad kemiringan terhadap kecepatan aliran air dari masing masing impeler dengan sudut 25° kecepatan aliran pada sudu 6 (4,11 m²/s) sudu 8 (3,21 m²/s) sudu 10 (2,46 m²/s) dan sudu 12 (1,84) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecepatan aliran menurun.

- Perubahan derajad kemiringan dengan sudut 20° kecepatan aliran semakin menurun seiring bertambahnya jumlah sudu impeler, kecepatan aliran pada sudu 8 (2,55 m²/s) sudu 10 (2,15 m²/s) dan pada sudu 12 (1,60 m²/s)

- Perubahan derajad kemiringan pada sudu 30°kecepatan aliran meningkat dibandingkan dengan sudut 25° dan 20° dengan kecepatan aliran (4,62 m²/s) pada sudu 8, (2,84 m²/s) pada sudu 10 dan (2,22 m²/s)

- Perubahan jumlah sudu menyebabkan peningkatan head dan peningkatan daya dari (1100 w) pada sudu 6, pada sudu 8 (1295 w), sudu 10 (1300 w)  pada sudu 12 (1450 w) yang menyebabkan penurunan efesiensi pompa.

- Pada derajad kemiringan 30° aliran sedikit meningkat pada perubahan jumlah sudu 8 menjadi (4,62 m²/s), namun pada sudu 10 dan 12 kecepatan aliran menurun yaitu (2,84 m²/s) dan (2,22 m²/s)

- Efesiensi pompa mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah sudu. pompa dengan impeler sudu 8 menunjukan efesiensi tertinggi, sementara pompa dengan sudu 12 mengalami efesiensi terendah akibat meningkatnya turbulensi.

# Daftar Pustaka

- Efendi Adhan. Buku pegangan, Pompa & Kompresor

- Mahardika, M., SudiarsoA., & Prihadana, G. S. (2016). Perancangan dan manufaktur pompa sentrifugal.

- Roza, F. “Analisa pengaruh jumlah sudu pompa sentrifugal terhadap efesiensi pompa’’2020

- Akbar I, Martianis E, 2019, Analisa pengaruh beberapa bentuk impeller sudu pompa terhadap kecepatan aliran dan kinerja pompa

- RiyantoF, Fahruddin A, Belo tiago E,2022, Pengaruh variasi bentuk impeller terhadap debit dan tekanan air pada prototipe pompa.

- N.M Sitorus, Pengaruh jumlah sudu impeller terhadap performansi pompa sentrifugal,2012