IDENTIFIKASI PENYEBAB GANGGUAN PADA KWH

METER DENGAN METODE FAULT TREE ANALYSIS (FTA)

SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SUSUT NON TEKNIS

DI UNIT PT PLN (PERSERO)

UIWS2JB UP3 PALEMBANG ULP KENTEN

Tulus Indra Fernandez Panggabean1 Dina Fitria MT2 Ir. H. M Nefo A, MM3

Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Jalan Kapten Marzuki No. 2446, 20 Ilir D III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang 30169

Telp. 0711-357526

E-mail : 1tuluspanggabean42@gmail.com, 2dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, 3udanefo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui jenis Penyebab Gangguan yang sering terjadi serta dampaknya gangguan pada Kwh meter dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA) Serta Pengaruhnya Terhadap Susut Non Teknis di unit PT. PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten. Hasil dari penelitian dengan menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA) adalah faktor yang mempengaruhi gangguan pada kWh meter diakibatkan karena 3 hal yaitu : Kesalahan Metode, Buruknya kualitas material, Serta faktor lingkungan/alam yang menjadi penyebab gangguan jaringan distribusi yang berefek juga kepada kWh meter.

Kata Kunci : kWh Meter, Fault Tree Analysis (FTA) dan Susut Non Teknis

ABSTRAC

This research aims to analyze and determine the types of causes of disturbances that often occur and the impact of disturbances on Kwh meters using the Fault Tree Analysis (FTA) method and their influence on non-technical losses in PT units. PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten. The results of research using the Fault Tree Analysis (FTA) method are that the factors that influence disruption to kWh meters are caused by 3 things, namely: method errors, poor material quality, and environmental/natural factors that cause distribution network disruptions which also have an effect on kWh meters.

Keywords: kWh Meter, Fault Tree Analysis (FTA) and Non-Technical Losses

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada bidang jasa penyediaan tenaga listrik yang mencakup pengelolaan energi primer, transmisi, distribusi, pembangkitan, hingga penjualan tenaga listrik kepada pelanggan.Susut (losses) yaitu suatu bentuk kehilangan energi listrik yang berasal dari selisih jumlah energi listrik yang tersedia dengan sejumlah energi listrik yang terjual. Susut teknis ini tidak dapat dihilangkan karena merupakan kondisi bawaan atau susut yang terjadi .karena alasan teknik dimana energi menyusut berubah menjadi panas pada jaringan Tegangan Menengah (JTM), Gardu Distribusi (GD), Tegangan Tinggi (JTT), Gardu Induk (GI), Jaringan Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Sambungan Rumah (SR) dan Alat Pengukur dan Pembatas (APP).

Pada unit PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kenten  – PLN UIWS2JB UP3 Palembang tercatat jumlah pelanggan di akhir tahun 2023 tercatat sebanyak 419.724 pelanggan. Susut total di PT. PLN (Persero) ULP Kenten 2023 ialah sebesar 4.76%, dengan rincian Susut Teknis: 4.35% Non Teknis 0.92%. Karena berdampaknya kWh meter (APP) tersebut terhadap Susut Non Teknis, Pemeliharaan kWh meter harus dilakukan dengan terperinci dan sesuai, Penyebab dari gangguan APP, terutama kWh meter haruslah diperhatikan dan diketahui. Recovery Savings yang didapatkan PLN terkait dengan Pemeliharaan Meter ialah melalui Tagihan Susulan dari Kelainan kWh meter.

Untuk menganalisis penyebab gangguan dapat menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). Fault Tree Analysis (FTA) merupakan metode analisa untuk mengatasi kejadian yang tidak diinginkan (undisired event) terjadi pada sistem, dan sistem tersebut dianalisa dengan kondisi lingkungan dan operasional yang ada untuk menemukan satu cara yang mungkin mengarah pada kejadian yang tidak diinginkan tersebut, yaitu mencari penyebab dari gangguan kWh meter. Dari uraian masalah di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berjudul : “Identifikasi Penyebab Gangguan Pada Kwh Meter Dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA) Serta Pengaruhnya Terhadap Susut Non Teknis Di Unit PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten”

B. LANDASAN TEORI

FTA merupakan teknik yang handal dan aman yang diterapkan untuk sistem yang kompleks dan dinamis. Bertujuan untuk menentukan penyebab kejadian yang tidak diinginkan dan dinyatakan sebagai “Top Event”. FTA lebih difokuskan pada kegagalan yang memiliki tingkat kepentingan pada level paling tinggi (undesired top-level event). FTA akan menunjukkan hubungan logika (logical connections) antara kegagalan dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dengan menggunakan simbol-simbol Boolean (Nugroho, 2007)

Metode Fault Tree Analysis ini efektif dalam menemukan inti permasalahan karena memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian yang ditimbulkan tidak berasal pada satu titik kegagalan. Fault Tree Analysis mengidentifikasi hubungan antara faktor penyebab dan ditampilkan dalam bentuk pohon kesalahan yang melibatkan gerbang logika sederhana.

Untuk menentukan penyebab dari kesalahan dengan menggunakan FTA dibutuhkan beberapa tahap. Berikut ini adalah tahapan-tahapan tersebut (Pandey, 2005). :

- Mengidentifikasi kejadian atau peristiwa terpenting dalam sistem (top event).

- Membuat Fault Tree

- Menganalisis Fault Tree

- Menyederhanakan Fault Tree

- Menemukan peluang munculnya kejadian

- Mereview hasil analisis

Gerbang logika menggambarkan kondisi yang memicu terjadinya kegagalan, baik kondisi tunggal maupun sekumpulan dari berbagai macam kondisi. Konstruksi dari fault tree analysis meliputi gerbang logika yaitu gerbang AND dan gerbang OR.

Setiap kegagalan yang terjadi dapat digambarkan ke dalam suatu bentuk pohon analisa kegagalan dengan mentransfer atau memindahkan komponen kegagalan ke dalam bentuk simbol (Logic Transfer Components) dan Fault Tree Analysis.

Simbol-simbol dalam Fault Tree Analysis yang digunakan dalam menguraikan suatu kejadian

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Simbol-Simbol Dalam Gerbang Fault Tree Analysis

| No. | Simbol | Nama dan Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | “OR” GATE” Digunakan untuk menggambarkan terjadinya output kesalahan jika setidaknya salah satu kesalahan input terjadi. |
| 2. |  | “AND” GATE” Menggambarkan situasi ketika sebuah output kesalahan terjadi karena semua kesalahan input yang terjadi |
| 3. |  | “TOP EVENT” Berupa Kejadian Utama yang tidak diinginkan dalam Fault Tree. |
| 4 |  | “BASIC EVENT” Kesalahan dasar yang tidak ada penyebabnya, Sehinggga tidak perlu dicari penyebabnya |
| 5. |  | “UNDEVELOPED EVENT” Meruoakan kejadian yang tidak terduga. Kejadian ini tidak dikembangkan lebih lanjut karena informasi tidak tersedia |
| 6. |  | “TRANSFER OUT” Menunjukan bahwa bagian dari pohon ini harus dilampirkan sesuai Transfer In |

(Stamatelatos, et al., 2002)

Manfaat dari metode Fault Tree Analysis adalah:

- Dapat menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan gangguan pada kWh meter

- Menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab gangguan pada kWh meter

- Menganalisa kemungkinan sumber-sumber resiko sebelum kegagalan timbul.

- Menginvestigasi suatu kegagalan.

Dari implementasi dan analisis contoh kasus sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan analisis FTA. Berikut beberapa deskripsi dari penulis :

Kelebihan FTA :

- Analisis sistem yang sistematis dan kompleks serta membutuhkan beberapa jenis pengetahuan (multi disiplin).

- Mendefinisikan interaksi yang sangat kompleks dan Dengan mudah memberikan tampilan pemahaman secara kualitatif.

- Memberikan hasil  yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan  dan model yang dapat digunakan untuk studi sensitivitas.

- Dapat digunakan untuk mengevaluasi sesuatu yang tidak pasti.

Kekurangan FTA :

- Tidak ada jaminan bahwa semua kejadian awal telah teridentifikasi

- Kekurangan model konsep dan model matematika

- Ketidakpastian parameter model untuk model yang digunakan

- Data perangkat keras dan kinerja manusia tidak mencukupi

C. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam makalah ini secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

Mulai

Tujuan Penelitian

Studi Literatur

Pengambilan data

Fault Tree Analysis (FTA)

- Mengidentifikasi Undisired event

- Pembuatan Fault Tree

- Menentukan minimak Cut set

- Membuat Cause dan Effect Diagram

- Membuat Mapping

Analisa Susut

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

Pada gambar tersebut dijelaskan tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahap awal yang dilakukan adalah tahap pendahuluan yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan masalah, dan penentuan tujuan. Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perusahaan.

Kemudian pada bagian perumusan masalah peneliti menentukan sasaran-sasaran yang akan dibahas dalam penelitian dan mencari solusi bagi masalah yang ada dengan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan maupun dari referensi. Langkah terakhir dalam tahap pendahuluan adalah penentuan tujuan penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menimbulkan gangguan pada kWh meter dan jenis-jenis gangguan pada kWh meter, mengetahui penyebab-penyebab gangguan pada kWh meter yang terjadi, dan merancang usulan pengendalian gangguan yang efektif digunakan untuk pengaruh gangguan alat pengukur dan pembatas (APP) terhadap susut non teknis. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data dan pengolahan data.

D. PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

1. Identifikasi Gangguan

Tahap awal yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu Pengolahan data yang dilakukan yaitu menggunakan metode FTA (Fault Tree Analisys). Metode FTA digunakan untuk mengetahui kejadian dasar atau kombinasi kejadian dasar yang menyebabkan kegagalan dengan mengetahui kejadian atau kombinasi  kegagalan, maka dalam penelitian ini  kegagalan tersebut berupa gangguan pada kWh meter di PT. PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten. Sehingga, untuk menentukan penyebab  berupa gangguan pada kWh meter di PT. PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten  dengan menggunakan FTA Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam FTA, seperti dijelaskan dibawah ini :

2. Mengidentifikasi Berdasarkan Golongan Gangguan kWh Meter

Fault Tree Diagram disusun berdasarkan penggolongan dari berasalnya gangguan kWh meter tersebut; Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter (LBKB), Penanganan kWh meter Dalam Gangguan (Ex DG), dan Program Pemeliharaan Meter .Fault Tree Analysis (FTA) digunakan untuk menentukan penyebab-penyebab gangguan hingga paling dasar dengan mengurutkan penyebab adanya gangguan kWh meter tersebut. Langkah-langkah penyusunan Fault Tree.

Identifikasi berdasarkan golongan gangguan kWh meter dilakukan untuk menelusuri golongan-golongan kerusakan kWh meter secara mendetail. Identifikasi ini meliputi semua jenis kerusakan kWh meter, dimulai dari kWh meter 1 phase pascabayar & prabayar, maupun kWh 3 phase pascabayar dan prabayar. Untuk mengetahui karakteristik penyebab gangguan kWh meter, maka akan diidentifikasi gangguan-gangguan tersebut berdasarkan golongan gangguannya. Penentuan identifikasi letak gangguan berdasarkan laporan kerusakan kWh meter. Identifikasi letak gangguan pada kWh meter dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 dibawah ini;

Tabel 2

Identifikasi Penyebab Gangguan kWh meter berdasarkan Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter (LBKB) ULP Kenten

| Jenis Gangguan | Penyebab Gangguan |
| --- | --- |
| kWh meter Macet | Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter |
|  | Gangguan karena faktor usia kWh meter |
| kWh meter Buram | Gangguan karena faktor usia kWh meter |

Sumber: PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten, 2024

Gangguan yang berasal dari Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter (LBKB) PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten ada 2 macam gangguan dari hasil kode pesan baca meter; yaitu kWh macet dan kWh buram. KWh macet sendiri adalah kondisi dimana kWh meter tidak bergerak digit angkanya sehingga pemakaian tidak terhitungkan. Sedangkan kWh buram adalam dimana kondisi dari penutup kWh meter terlihat buram karena faktor usia dari kWh meter tersebut, Sehingga menyulitkan petugas baca meter untuk membaca angka pada kWh meter, terutama kWh meter yang tinggi.

Jenis gangguan kWh macet sendiri penyebabnya ialah karena kerusakan piringan pada kWh meter yang tidak berputar, dan faktor usia kWh meter juga yang mempengaruhi. Sedangkan kWh buram penyebabnya ialah karena faktor usia dari kWh meter tersebut. Selanjutnya merupakan Identifikasi Penyebab Gangguan kWh meter berdasarkan Laporan Penanganan kWh meter dalam gangguan (Ex – DG), dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3

Identifikasi Penyebab Gangguan kWh meter berdasarkan Laporan Penanganan kWh meter dalam gangguan (Ex – DG) ULP Kenten

| Jenis Gangguan | Penyebab Gangguan |
| --- | --- |
| Terminal kWh Meter Terbakar | Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) |
|  | Kesalahan instalasi |
| Relay Rusak | Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter |
| Port Komunikasi kWh Meter Rusak | Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) |
|  | Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter |
| kWh Meter terbakar/tersambar petir | Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) |
| Display/LCD kWh meter blank | Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter |
|  | Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) |
| Gangguan firmware kWh meter | Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter |
|  | Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) |
| LCD kWh meter error atau tidak normal | Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter |
| Terminal Netral kWh meter mengeluarkan arus | Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) |

Sumber: PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten, 2024

Gangguan yang berdasarkan dari Laporan Penanganan kWh meter dalam gangguan (Ex – DG) di PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten. Gangguan ini digolongkan untuk penyebab gangguannya terdapat beberapa faktor, yaitu; Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) yang menyebabkan kWh meter terdampak. Lalu gangguan karena kerusakan internal karena kerusakan firmware pada kWh meter itu sendiri. Selanjutnya adalah karena faktor kesalahan instalasi; baik kesalahan instalasi pada Alat Pengukur dan Pembatas (APP) itu sendiri maupun instalasi pelanggan.

Berikut beberapa dokumentasi terkait dari Laporan gangguan Ex – DG, Selanjutnya merupakan Identifikasi Penyebab Gangguan kWh meter berdasarkan Program Pemeliharaan Meter, dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4 Identifikasi Penyebab Gangguan kWh meter berdasarkan Program Pemeliharaan Meter ULP Kenten

| Jenis Gangguan | Penyebab Gangguan |
| --- | --- |
| Upgrade Key Revision Number (KRN) | Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter |
|  | Program Pemeliharaan Meter |
| Program kWh meter tua | Gangguan karena faktor usia kWh meter |
|  | Program Pemeliharaan Meter |

Sumber: PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten, 2024

Gangguan yang berdasarkan dari Program Pemeliharaan Meter di PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten . Upgrade Key Revision Number (KRN) ialah agenda pemeliharaan meter yang dimana merupakan agenda penggantian untuk kWh meter yang gagal dalam proses Key Change Token (KCT).

KCT merupakan kode/token yang muncul dari sistem PLN yang berfungsi untuk memperbaharui sistem token pada kWh meter listrik. Gagalnya upgrade KCT juga dapat disebabkan dari kerusakan internal pada kWh meter karena firmware yang tidak support saat dimasukkannya token pembaharuan (KCT) ke kWh meter, sehingga perlu digantinya kWh meter.

Agenda ini berlaku untuk kWh meter prabayar 1 phase maupun 3 phase produksi dibawah tahun 2017. Lalu yang kedua ialah program meter tua. Program meter tua berlaku untuk kWh pascabayar yang belum elektronik atau masih mekanik (memakai piringan).

3. Fault Tree Analysis

Dalam membuat fault tree, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi gangguan pada kWh meter selanjutnya menyusun urutan kombinasi penyebab gangguan pada kWh meter di PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten dan membuat fault tree berdasarkan kombinasi tersebut. Pembuatan diagram Fault Tree menggunakan simbol-simbol Boolean;

Gambar 2

Fault Tree Gangguan kWh meter ULP Kenten (Kode 1)

Pada gambar 2 terdapat Top Event gangguan pada kWh meter (kode 1) yang diidentifikasi  berasal dari golongan gangguan pada kWh meter untuk mengetahui karekteristik penyebab gangguan kWh meter, maka diidentifikasi gangguan-gangguan tersebut dari laporan kerusakan kWh meter yaitu pada laporan bulanan kelainan baca  meter LBKB (kode 2), Laporan penanganan kWh meter dalam gangguan Ex-DG (kode 3), dan program pemeliharaan kWh meter (kode 4).

Output dari fault tree yang berupa besic event kemudian di analisa untuk mengetahui jenis-jenis gangguan pada kWh meter ULP Kenten. Gangguan-gangguan pada kWh meter  berdasarkan basic event output fault tree dapat di liat pada gambar berikut.

1. Gangguan yang berasal dari Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter (LBKB)

Gambar 3

Sub-Fault Tree Gangguan kWh meter ULP Kenten (Kode 2)

Gangguan yang berasal dari Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter (LBKB)

Pada gambar 3 gangguan yang berasal dari Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter (LBKB) ULP Kenten (kode 2), disebabkan oleh kWh macet (kode 5), dan kWh buram (kode 6).

Gangguan-gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan pada gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter (kode 17) dan Gangguan karena faktor usia kWh meter (kode 19).

2. Gangguam yang berasal dari berdasarkan Laporan Penanganan kWh meter dalam gangguan (EX-DG)

Gambar 4

Sub-Fault Tree Gangguan kWh meter ULP Kenten (Kode 3)

Gangguan Laporan Penanganan kWh meter dalam gangguan (EX-DG)

Pada gambar 4 gangguan yang berasal dari berdasarkan Laporan Penanganan kWh meter dalam gangguan (Ex-DG) ULP Kenten (kode 3), disebabkan oleh Terminal kWh Meter terbakar (kode 7),

Relay Rusak (kode 8), Port Komunikasi kWh Meter Rusak (kode 9), kWh Meter terbakar/tersambar petir (kode 10), Display/LCD kWh meter blank (kode 11), Gangguan firmware kWh meter (kode 12), Terminal Netral kWh meter mengeluarkan arus (kode 13), dan LCD kWh meter error atau tidak normal (Kode 14).

Gangguan-gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan pada gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter (kode 17), Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) (kode 18), dan Kesalahan instalasi (kode 20).

3. Gangguan yang berasal dari Program Pemaliharaan Meter

Gambar 5

Sub-Fault Tree Gangguan kWh meter ULP Kenten (Kode 4)

Gangguan Program Pemaliharaan Meter

Pada gambar 5 gangguan yang berasal dari Gangguan kWh meter berdasarkan Program Pemeliharaan Meter ULP Kenten (kode 4), disebabkan oleh Upgrade Key Revision Number (KRN) (kode 15), dan kWh buram (kode 6). Gangguan-gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan pada gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter (kode 17) dan Gangguan karena faktor usia kWh meter (kode 19).

4. Penentuan Minimal Cut Set

Dari bagan fault tree masing – masing gangguan yang sudah di buat, maka dicari minimal cut set untuk mengetahui akar permasalahan dari penyebab gangguan pada kWh meter. Mencari minimal cut set merupakan analisa kualitatif yang mana dipakai Aljabar Boolean. Aljabar Boolean merupakan aljabar yang dapat digunakan untuk melakukan penyederhanaan atau menguraikan rangkaian logika yang rumit dan kompleks menjadi rangkaian logika yang lebih sederhana (Widjanarka, 2006). Perhitungan minimal cut set diperoleh dari bagan fault tree di bawah ini.

Gambar 6  Fault Tree (Pohon Kegagalan)

Berdasakan keterangan dari bagan di Fault Tree di atas maka angka dalam gambar fault tree dapat di lihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 Keterangan Gambar Fault Tree ULP Kenten

| No | Kode | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Gangguan kWh meter |
| 2 | 2 | Gangguan yang berasal dari Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter (LBKB) |
| 3 | 3 | Gangguan yang berasal dari berdasarkan Laporan Penanganan kWh meter dalam gangguan (Ex-DG) |
| 4 | 4 | Gangguan yang berasal dari Program Pemeliharaan Meter |
| 5 | 5 | kWh meter macet |
| 6 | 6 | kWh meter buram |
| 7 | 7 | Terminal kWh Meter Terbakar |
| 8 | 8 | Relay Rusak |
| 9 | 9 | Port Komunikasi kWh Meter Rusak |
| 10 | 10 | kWh Meter terbakar/tersambar petir |
| 11 | 11 | Display/LCD kWh meter blank |
| 12 | 12 | Gangguan firmware kWh meter |
| 13 | 13 | Terminal Netral kWh meter mengeluarkan arus |
| 14 | 14 | LCD kWh meter error atau tidak normal |
| 15 | 15 | Upgrade Key Revision Number (KRN) |
| 16 | 16 | Program kWh meter tua |
| 17 | 17 | Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter |
| 18 | 18 | Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) |
| 19 | 19 | Gangguan karena faktor usia kWh meter |
| 20 | 20 | Kesalahan instalasi |
| 21 | 21 | Program Pemeliharaan Meter |

Sumber: PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten, 2024

Berdasarkan hasil fault tree maka tahap selanjutnya iyalah menentukan minimal cut set. Cut set adalah kombinasi yang membantu pohon kegagalan/FTA dan jika semua cut set terjadi maka akan menyebabkan kejadian puncak. Setelah menetukan cut set maka kita harus menentukan minimal cut set yang berarti set minimal atau cut set yang telah habis direduksi sehingga tidak dapat dicari tanpa mengubah arti dari cut set aslinya.

Cut set dan minimal cut set didapatkan menggunakan MOCUS (Method for Obtaining Cut Sets) dengan menerapkan Hukum Aljabar Boolean. Pertama, menganalisis lebih lanjut basic event yang mengarah ke top event dengan mencari minimal cut set yang didapat dari hasil analisis menggunakan hukum aljabar Boolean dengan sifat distributif. Notasi dari aljabar Boolean yang digunakan untuk gerbang OR (OR gate) adalah penjumlahan yang disimbolkan dengan (+) sedangkan untuk gerbang AND (AND gate) adalah perkalian yang dilambangkan dengan (.)

Tabel 6 Cut Set Mengunakan Al Jabar Boolean

| NO | Hasil Cut Set |
| --- | --- |
| 1 | 1 = 2+3+4 |
| 2 | 2 = 5+6 |
| 3 | 3 = 7+8+9+10+11+12+13+14 |
| 4 | 4 = 15+16 |
| 5 | 5 = 17+19 |
| 6 | 6 = 19 |
| 7 | 7 = 18+20 |
| 8 | 8 = 17 |

| NO | Hasil Cut Set |
| --- | --- |
| 9 | 9 = 17+18 |
| 10 | 10 = 18 |
| 11 | 11 = 17+18 |
| 12 | 12 = 17+18 |
| 13 | 13 = 18 |
| 14 | 14 = 17 |
| 15 | 15 = 17+21 |
| 16 | 16 = 19+21 |

Setelah menentukan cut set menggunakan hukum aljabar Boolean seperti tabel 6 diatas, maka kita dapat melakukan kombinasi event sehingga hasil akhirnya sudah tidak dapat direduksi/disederhanakan kembali. Hasil akhir kombinasi event yang ditemukan nanti merupakan kejadian utama penyebab kejadian puncak. Adapun kombinasi event yang dilakukan adalah sebagai berikut :

T = 1

T = 2 + 3 + 4

= (5 + 6) + (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)

+ (15 + 16)

= {(17 + 19) + (19)} + {(18 + 20) + (17)

+ (17 + 18) + (18) + (17 +18) + (17 + 18)

+ (18) + (17)} + {(17 + 21) +(19 + 21)}

Setelah semua kejadian dijabarkan, maka didapatkan minimal cut set sebagai berikut: kode yakni (17), (18), (19), (20), dan (21). Kelima kejadian ini merupakan Basic Event yang menyebababkan gangguan utama pada kWh meter di PT PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten. Berikut ini adalah keterangan kode tersebut :

- Gangguan karena kerusakan internal pada kWh meter (Kode 17)

- Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam) (Kode 18)

- Gangguan karena faktor usia kWh meter (Kode 19)

- Kesalahan instalasi (Kode 20)

- Program Pemeliharaan Meter (Kode 21)

5. Analisis Faktor Penyebab Gangguan kWh Meter Terhadap Susut

Gangguan kWh Meter dapat di sebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Gangguan ini dapat berdampak pada susut energi listrik yang menyebabkan ketidak akuratan pengukuran, hilangmya layanan listrik dan ketidaknyamanan pada pelanggan.

Faktor penyebab gangguan kWh meter  :

- Faktor internal, seperti kerusakan kemasan atau komponen yang tidak terpasang dengab baik, Kerusakan pada pengemasan kWh meter, kesalahan memasukan kode token, pengisian daya berlebihan, dan masalah pada mesin meteran.

- Faktor eksternal, seperti cuaca ekstrim seperti angin kencang, badai, pepohonan, layang-layang, sambaran petir, serangga, gigitan hewan, bencana alam dan masalah server PLN.

Gangguan kWh meter dapat menyebabkan susut energi non teknis. Susut energi non teknis menjadi penyebab selisih antara jumlah energi listrik yang di gunakan pelanggan dengan jumlah energi listrik yang tercatat pada kWh meter. Dampak gangguan pada kWh meter ketidak akuratan pengukuran, Hilangnya layanan listrik, Kerusakan alat elektronik, dan ketidak nyamanan pelanggan.

Beberapa Faktor Penyebab gangguan kWh meter antara lain :

- Kerusakan alat pengukur arus CT

- Kesalahan baca meter

- Pencurian listrik

- Kerusakan keypad

- Muncul gambar relay terbuka

Susut non teknis dapat di kurangi dengan :

- Memantau perputaran penggunaan material kWh meter prabayar cadangan

- Memantau material yang tidak layak pakai

- Melakukan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses baca meter

- Menerapkan aplikasi dan metode baca meter

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian pada pengelolaan data menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA), Maka mendapatkan kesimpulan bahwa penyebab gangguan pada kWh meter antara lain Gangguan pada kWh meter di PT. PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten disebabkan ada lima yaitu : Gangguan kerusakan internal pada kWh meter, Efek dari gangguan jaringan distribusi (alam), Gangguan karena faktor usia kWh meter, Kesalahan instalasi, dan Program pemeliharaan meter.

Dari metode Fault Tree Analysis (FTA) yang digunakan, diperoleh faktor – faktor Penyebab gangguan pada kWh Meter di PT. PLN (Persero) UIWS2JB UP3 Palembang ULP Kenten ada tiga faktor yaitu : Faktor material, Faktor metode dan Faktor lingkungan.

Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut yaitu:

1.Analisis yang peneliti lakukan hanya berfokus pada mengidentifikasi penyebab  gangguan pada kWh meter dengan metode Fault Tree Analysis (FTA) serta pengaruh terhadap susut non teknis, untuk lebih lanjut dapat dilakukan anlisa kerusakan pada jaringan distribusi tegangan menengah dan anlisaa penyebab kerusakan dari Gardu induk sampai ke pelangan.

2.Dibutukan studi yang lebih lanjut mengenai kesempurnaan isi penulisan ini, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ariyanti, R. F. (2016). Identifikasi Penyebab Susut Energi Listrik PT. PLN (Persero) Area Semarang Menggunakan Metode Failure Mode Dan Effect Analysis (FMEA). Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.

[2] Arie Febrianto, dkk. (2017). Program Penggantian kWh Meter Rusak. Paper PLN Idea Conference.

[3] Djamal, N., & Azizi, R. (2015). Identifikasi dan Rencana Perbaikan Penyebab Delay Produksi Melting Proses Dengan Konsep Fault Tree Analysis (FTA) di PT. XYZ. Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya.

[4] Jayyid, U. L. (2016). Analisis Penggunaan kWh Meter Pascabayar Dan kWh Meter Prabayar 1 Fasa Di Pt. Pln (Persero). Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

[5] Nugroho, A. (2007). Usulan perbaikan gangguan fixed telephone dan telkom flexi dengan kombinasi metode fault tree analysis dan failure mode and effect analysis di wilayah divre IV kandatel Solo. (PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk.

[6] Pandey, M. (2005). Engineering and Sustainable Development: Fault Tree.

[7] Stamatelatos, M., Vesely, W., Dugan, J., Fragola, J., Minarick, J., & Railsback, J.(2002). Fault tree handbook with aerospace applications. NASA.

[8] Suryani, N. I. (2016). Analisis Identifikasi Penyebab Gangguan Jaringan Distribusi Listrik Dengan Menggunakan Metode Fault Tree Analysis Dan Failure Mode And Effect Analysis Serta Usulan Perbaikan Di PT PLN

[9] Whiteley, M., Dunnett, S., & Jackson, L. (2016). Failure mode and effect analysis, and fault tree analysis of polymer electrolyte membrane fuel cells. International Journal of Hydrogen Energy, 41(2), 1187-1202.