PERENCANAAN INSTALASI PROTEKSI  PETIR EKSTERNAL

DI GEDUNG BARU RSUD PRABUMULIH

Teddy Syah 1), Ishak Effendi,  2), Nefo Alamsyah 3)

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik

Universitas Tridinanti

ABSTRAK

Keadaan geografis yang dekat ke khatulistiwa menyebabkan Indonesia termasuk sebagai wilayah yang memiliki hari guruh per tahun  (thunder stormdays) tinggi dengan jumlah sambaran  petir yang banyak sehingga memungkinkan banyak terjadi bahaya dan kecelakaan akibat sambaran petir.  Perencanaan proteksi petir melibatkan beberapa komponen utama: penangkal, konduktor penyalur, sistem grounding, dan perangkat pencegah lonjakan arus. Selain itu, survei dan perencanaan, pemilihan material, pemasangan, pengujian sistem, dan pemeliharaan berkala juga merupakan aspek penting dalam perencanaan sistem proteksi petir.  Kebutuhan proteksi petir pada sebuah bangunan bergantung pada hasil penilaian risiko menyeluruh yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketinggian, lokasi, penggunaan bangunan, dan potensi dampak sambaran petir Gedung Baru RSUD Prabumulih memerlukan Sistem Proteksi Petir pada tingkat proteksi III dengan nilai efesiensi diatara  80% < E ≤ 90%. Tinggi penangkal petir 20 m. Besar sudut perlindung penangkal petir didapatkan 61,140 dengan radius Radius Proteksi (Rp) 36,29 m  dengan luas daerah proteksi 4.135,28 m2.

Kata Kunci : Instalasi, Proteksi, Sambaran Petir, RSUD Prabumulih.

- PENDAHULUAN

Keadaan geografis yang dekat ke khatulistiwa menyebabkan Indonesia termasuk sebagai wilayah yang memiliki hari guruh per tahun (thunder stormdays) tinggi dengan jumlah sambaran petir yang banyak sehingga memungkinkan banyak terjadi bahaya dan kecelakaan akibat sambaran petir. Keadaan geografis sangat berpengaruh pada jumlah dan intensitas sambaran petir. Daerah tropis dengan banyak air dan kelembaban tinggi, seperti Indonesia, cenderung memiliki frekuensi petir yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan iklim kering 1) . Perencanaan Pembangunan Gedung baru pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Prabumulih Sumatera Selatan adalah tempat institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Bangunan Rumah Sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya. Gedung bertingkat memiliki risiko lebih tinggi tersambar petir dibandingkan bangunan rendah karena ketinggiannya. Sambaran petir bisa menyebabkan kerusakan struktur, kebakaran, kerusakan perangkat elektronik, dan bahkan korban jiwa. Gedung rumah sakit perlu dipasang proteksi petir (penangkal petir) karena sambaran petir dapat menyebabkan bahaya serius bagi penghuni dan peralatan di 2 dalamnya, serta berpotensi merusak struktur bangunan. Proteksi petir berfungsi untuk melindungi gedung dari sambaran petir langsung dan tidak langsung, mengurangi risiko kebakaran, kerusakan peralatan elektronik, dan cedera pada manusia. Untuk melindungi dan mengurangi dampak kerusakan dari sambaran petir maka perlu dipasang sistem pengaman pada bangunan tersebut. Fungsi utama proteksi petir pada bangunan adalah melindungi bangunan dan orang di dalamnya dari bahaya sambaran petir. Luas total tanah RSUD Prabumulih 7.197,57 m2 Luas bangunan RSUD Prabumulih adalah 1.508,4446 m2 . RSUD Prabumulih memiliki beberapa bagian tanah dengan luas masing-masing yaitu 5.940,56 m², 892,50 m², 354,51 m², dan 10.000 m². Fungsi akan di pasangnya sistem proteksi petir yaitu menangkap sambaran petir dan mengalirkan arus listrik ke tanah dengan aman, mencegah kerusakan atau bahaya bagi bangunan dan orang. Dari uraian singkat tersebut, maka penulis merencanakan Judul Skripsi ini :”Perencanaan Instalasi Proteksi Petir Ekesternal di Gedung Baru RSUD Prabumulih”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Komponen-komponen apa saja untuk mengetahui perencanaan pemasangan proteksi petir pada gedung baru RSUD Prabumulih

2. Bagaimana mengetahui kebutuhan bangunan akan proteksi petir berdasarkan PUIPP maupun SNI agar dapat melindungi bangunan atau instalasi listrik di dalam gedung tersebut.

3. Bagaimana penempatan penangkal petir yang digunakan dalam merencanakan proteksi petir pada gedung.

Tujuan

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui langkah-langkah dalam merencanakan sistem proteksi petir pada gedung baru RSUD Prabumulih

2. Dapat mengetahui dan menentukan kebutuhan bangunan akan proteksi petir berdasarkan Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

- METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Literatur Dilakukan untuk mendapatkan referensi yang berhubungan dengan sistem proteksi petir.

b. Penilitian Lapangan Penulis Mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung terhadap objek yang dijadikan masalah.

c. Analisis Perhitungan

Petir

Petir, kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat Langi memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya (Wikipedia, 2024)

Metode Pengambilan data

Dalam pengumpulan data untuk perencanaan instalasi penangkal petir di RSUD Prabumulih ini ada beberapa metode pengambilan data yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan atau Studi Literatur Metode ini melakukan studi pustaka atau mencari dan mendapatkan bahan dan cara perhitungan yang terkait dengan penerangan jalan.

2) Studi Lapangan atau Observasi Metode ini yaitu dengan melakukan survey atau kunjungan kelokasi yang akan dilakukan perencanaan penerangan jalan.

3) Studi Wawancara Metode ini yaitu dengan melakukan atau mengajukan berbagai macam pertanyaan atau pengumpulan data yang berkaitan dengan perencanaan penerangan jalan.

4) Studi Cyber atau Pengumpulan Data Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data yang berkaitan

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penentuan Tingkat Proteksi

Besarnya kebutuhan suatu bangunan akan suatu instalasi penangkal petir ditentukan oleh besarnya kemungkinan kerugian serta bahaya yang di timbulkan bila banguanan tersebut tersambar petir. Besarnya kebutuhan perlindungan sambaran tersebut dapat ditentukan secara emperis berdasarkan indeks-indeks yang menyatakan faktor tertentu seperti ditunjukan pada Lampiran C (Indeks A sampai indeks E) dan merupakan penjumlahan dari indeks-indeks (R) tersebut. Sehingga didapatkan perkiraan bahaya akibat sambaran petir pada gedung RSUD Prabumulih. Data Nilai Indek gedung baru RSUD Prabumulih Bahaya berdasarkan jenis bangunan Indek Instalasi gas minyak atau bensin, dan rumah sakit A = 5 Bangunan dengan konstruksi beton bertulang atau rangka besi dengan atap bukan logam B = 2 Tinggi Bangunan 12 m C = 4 Di tanah datar pada semua ketinggian D = 0 Hari Guruh Pertahun 156 E = 7 29 Berdasarkan data diatas maka diperoleh indeks perkiraan bahaya sambaran petir (R) berdasarkan persamaan (2.4). R = Indeks A + Indeks B + Indeks C + Indeks D + Indeks E R = 5 + 2 + 2 + 0 + 7 R = 16 Dari hasil perhitungan diperoleh untuk tingkat bahaya sambaran petir R = 16 maka nilai tersebut berdasarkan Peraturan Umum Instalasi Penyalur Petir (PUIPP), adalah regulasi yang mengatur tentang pemasangan dan desain sistem penangkal petir di Indonesia (Lampiran D ) nilai R > 14 memiliki perkiraan bahaya sambaran petir sangat besar dan sangat perlu untuk memiliki system proteksi petir.

Penentuan Kebutuhan Bangunan akan proteki petir

Pemilihaan tingkat proteksi yang memadai untuk suatu sistem proteksi petir berdasarkan SNI-03-7015-2004 (lampiran B) hari guruh rata-rata pertahun 156 kali sambaran petir per tahun. Maka frekuensi sambaran petir tahunanan setempat (Ng) berdasarkan persamaan (2.5) : Ng = 0,04 x Td 1.25 Ng = 0,04 x 156 1.25 = 22,053 sambaran petir per km2 pertahun Luas permukaan tanah (Ae) yang diangap sebagai struktur yang mempunyai frekuensi sambaran langsung tahunan dapat dihitung dengan persamaan (2.6), yaitu : Ae = ab + 6h(a+b) + 9π(h)2 = (100 x 71,97) + [6 . 12 (100 + 71,97] + 9 π (12) 2 = 7.197 + 12.381,84 + 4.071,5 = 23.650,34 m 2 Dengan memperhitungkan jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir langsung per tahun (Nd) dari persamaan (2.7) dapat dihitung jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir, yaitu : Nd = Ng x Ae x 10-6 = 22,053 x 23.650,34 x 10-6 = 0,52 Nilai frekuensi sambaran petir rata-rata tahunan Nc yang dapat diterima harus dibandingkan dengan harga nyata frekuensi sambaran petir Nd ke bangunan Gedung. Perbandingan selanjutnya menentukan apakah SPP diperlukan, dan jika diperlukan jenisnya : a) Jika Nd ≤ tidak diperlukan SPP b) Jika Nd > Nc spp dengan efisiensi ≥ 1 – Nc / Nd sebaiknnya di pasang dan tingkat proteksi yang tepat di pilih Tabel 2.8 (Efisiensi Sisten Proteksi Petir). 31 Data diketahui Frekuensi sambaran petir tahunanan setempat (Nc) dari persamaan (2.8) yang diperbolehkan 10-1 per tahun, maka tingkat proteksi diperoleh : E = 1-Nc/Nd E = 1 - 10-1 / 0,52 = 0,81 % Hubungan antara nilai E (Efesiensi) dengan tingkat proteksi berdasarkan tabel 2.8. maka diperoleh nilai E sebesar 0,81 berada nilai efesiensi diatara 80% < E ≤ 90% berada pada tingkat proteksi III. 4.3 Menghitung Daerah Proteksi Sistem Proteksi Petir pada Gedung

Menghitung Daerah Proteksi Sistem Proteksi Petir pada Gedung

Langkah selanjutnya setelah menentukan tingkat proteksi petir adalah menghitung dan menganalisa luas daerah proteksi atau zona proteksi untuk penyalur petir yang telah terpasang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah daerah tersebut telah terpoteksi dengan baik atau tidak. Metode yang digunakan untuk menganalisa daerah proteksi adalah dengan menggunakan Sudut lindung. Perhitungan sudut lindung dengan batang franklin konversional didefinisikan dari rumus Emperik Hasse dan Wiesinger, diketahui bahwa arus puncak petir (I) berdasarkan parameter petir di Indonesia (Lampiran A) yaitu sebesar 53,2189 kA. maka jarak sambar (ds) berdasarkan persamaan (2.10) tersebut adalah : 32 ds = 6,7 . I0,80 = 6,7 x (53,2189) 0,80 = 161,040 Penangkal petir sistem franklin menggunakan sudut lindung yang berbentuk kerucut, dan tinggi standar menara proteksi petir Franklin (atau tiang penangkal petir) biasanya berkisar antara 5 hingga 15 meter di atas struktur yang dilindungi. Tinggi yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan proteksi dan jenis struktur. Diketahui tinggi bangunan utama 12 m, dan direncanakan untuk tinggi tinggi penangkal petir 8 meter, maka : (α) = tinggi finial + tinggi Gedung = 8 + 12 = 20 m Sehingga didapat nilai besarnya sudut perlindunganya dari sebuah penangkal petir dapat ditentukan dengan persamaan (2.11) ɑ 0 = sin -1 ( 1 – h/ds ) = arc sin ( 1 – 20/161,04) = arc sin (61,14) = 61,140 Maka : tan α = Radius Proteksi / h Radius Proteksi (Rp) = tan α . h = tan 61,140 . 20 m = 1,81 . 20 meter = 36,29 meter

- KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Tingkat bahaya sambaran petir pada gedung baru RSUD Prabumulih berdasarkan PUIPP nilai R > 14 memiliki perkiraan bahaya sambaran petir sangat besar dan sangat perlu untuk memiliki sistem proteksi petir.

2. Frekuensi sambaran petir tahunanan setempat (Ng) berdasarkan persamaan yang diperoleh 22,053 sambaran petir per km2 pertahun. Luas permukaan tanah (Ae) yang diangap sebagai struktur yang mempunyai frekuensi sambaran langsung tahunan 23.650,34 m 2. Jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir (Nd), yaitu 0,52.

3. Gedung Baru RSUD Prabumulih memerlukan Sistem Proteksi Petir pada tingkat proteksi III dengan nilai efesiensi diatara 80% < E ≤ 90%. Tinggi penangkal petir 20 m. Besar sudut perlindung penangkal petir didapatkan 61,140 dengan radius Radius Proteksi (Rp) 36,29 m dengan luas daerah proteksi 4.135,28 m2 .

## Saran

Luas daerah yang terproteksi adalah 4.135,28 m2 dari luas area 7.197 m2 . Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka sebaiknnya harus dipasang penyalur petir sebanyak 2 buah penangkal petir.

DAFTAR PUSTAKA

[1] 	Sarimun, Wahyudi. 2014. Proteksi Sistem Distribusi Tenaga Listrik.  Depok, Garamond

[2] 	Penjelasan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011, Edisi 2014.

[3]	Sudaryanto. 2016. Sistem Proteksi Penangkal Petir pada Gedung Bertingkat

[4]	SNI 03-7015-2004. 2004. Sistem Proteksi Petir pada Bangunan. Standar Nasional Indonesia

[5] BMKG, 2025, Informasi sambaran Petir Bulan Januari 2025. https://www.bmkg.go.id/geofisika-potensial/peta-sambaran-petir/informasi-sambaran-petir-bulan-januari-2025

[6]	Darsiman, 2016.  Proses sambaran petir dari awan ke bumi, https:// darsimanb.blogspot.com.

[7] 	Abdullah, Anton. 2009. Perencanaan Penerapan Aplikasi Sistem Proteksi Petir Eksternal yang Sesuai pada Gedung Lenggara Balai Diklat Penerbangan Palembang. Palembang : Universitas Tridinanti Palembang.

[8]	Emi Hosea, “Penerapan Metode Jala, Sudut Proteksi dan Bola Bergulir pada Sistem Proteksi Petir Eksternal yang diaplikasikan pada Gedung W Universitas Kristen Petra”, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra. https://media.neliti.com/media/publications/ 133484-ID-penerapan-metode-jala-sudut-proteksi-dan.pdf

[9]	CNN Indonesia, Sambaran Petir, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/ 20141115151925-199-11699/sambaran-petir-bakal-makin-sering-terjadi

[10]	Proses Sambaran Petir, https://darsimanb.blogspot.com/2016/09/proses-sambaran-petir-dari-awan-ke-bumi.html

[11]	https://www.google.com/search?q=Penangkal+Petir+Sangkar+Konduktor