Perencanaan Sistem Kelistrikan pada Gedung Kantor PT. Energi Cipta Utama di Jalan Kolonel H. Barlian Kecamatan Sukarami Palembang

(Electrical System Planning for the Office Building of  PT. Energi Cipta Utama, Located on Kolonel H. Barlian Street, Sukarami District, Palembang)

Rachmat Juan Doni1, Dina Fitria2, Muhni Pamuji3

Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

Email: Cybercaliphates007@gmail.com1, dina-fitria@univ_tridinanti.ac.id2, muhni_pamuji@univ-tridinanti.ac.id3

Abstrak— Perencanaan sistem kelistrikan pada gedung kantor PT. Energi Cipta Utama yang direncanakan terdiri dari 3 (tiga) lantai bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai besarnya daya terpasang yang dibutuhkan, jenis kabel penghantar yang akan digunakan, serta kapasitas pengaman yang sesuai untuk dipasang. Selain itu, perencanaan sistem kelistrikan ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan operasional secara efisien serta sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). Proses perencanaan dilakukan dengan menganalisis kebutuhan daya berdasarkan fungsi dan aktivitas pada masing-masing ruangan, yang meliputi beban penerangan, pendingin ruangan, stop kontak, serta beban motor listrik. Setelah total kebutuhan daya listrik pada gedung diketahui, maka dapat ditentukan jenis kabel penghantar, kapasitas pengaman, serta besar daya yang akan dipasang. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa total kebutuhan daya listrik pada gedung ini adalah sebesar 40.162,5 watt atau setara dengan 50.203,125 VA, dengan rencana penggunaan kabel penghantar dari trafo/genset menuju panel utama menggunakan kabel jenis NYY 4 × 50 mm² serta pengaman berupa MCCB 3 fasa 100 A. Adapun kebutuhan daya terpasang untuk PT. Energi Cipta Utama, dengan beban maksimum serentak sebesar 35,8 kVA, direncanakan akan disuplai oleh PLN dan termasuk dalam golongan pelanggan bisnis B-2/TR, yaitu pelanggan dengan kapasitas daya antara 6,6 kVA hingga 200 kVA.

Kata Kunci— Perencanaan Kelistrikan, Instalasi gedung,Analisa Beban , SNI, PUIL.

Abstract— The electrical system planning for the office building of PT. Energi Cipta Utama, which is projected to consist of three (3) floors, is intended to provide an overview of the required installed capacity, the type of conductor cables to be used, and the appropriate rating of protective devices to be installed. Furthermore, the electrical system planning must be designed to meet operational demands efficiently and in accordance with applicable standards, namely referring to the Indonesian National Standard (SNI) and the General Requirements for Electrical Installations (PUIL). The planning process is carried out by analyzing the power demand based on the function and activities within each room, which includes lighting loads, air conditioning systems, socket outlets, and electric motor loads. Once the total power demand of the building has been determined, the selection of conductors, protective device ratings, and the installed power capacity can be established accordingly. The result of the calculations indicates a total power requirement of 40,162.5 watts or 50,203.125 VA, with the proposed conductor cable type from the transformer/generator to the main distribution panel being NYY 4 × 50 mm², and a 3-phase 100 A MCCB as the protective device. The required installed capacity for PT. Energi Cipta Utama, with a maximum coincident load demand of 35.8 kVA, is planned to be supplied by PLN under the B-2/TR commercial category, which accommodates power capacities ranging from 6.6 kVA to 200 kVA.

Keywords— Electrical Planning, Building Installation, Load Analysis, SNI, PUIL

Pendahuluan

Gedung yang direncanakan untuk dibangun adalah Gedung Kantor PT. Energi Cipta Utama di Jalan Kolonel H. Barlian Kecamatan Sukarami Palembang yang akan terdiri dari 3(tiga) lantai. Pada tiap-tiap lantai gedung ini terdapat beragam ruangan yang akan digunakan untuk aktivitas pekerjaan di gedung tersebut, untuk menunjang kelancaran aktiviitas tadi diperlukan adanya perencanaan instalasi kelistrikan agar ketersediaan listrik untuk pencahayaan, pendingin ruangan,

serta menunjang alat-alat yang membutuhkan daya listrik dapat dioperasikan secara maksimal, kontinyu dan aman, karena salah satu aspek penting dari suatu bangunan adalah memiliki instalasi listrik yang aman dan memadai.

Sistem kelistrikan suatu gedung itu sendiri dapat dikatakan aman jika telah memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beserta Peraturan Pelaksanaannya, dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh SPLN, SNI, PUIL 2011 serta IEC (International Electrotechnical Commission).

Pada penulisan penilitian ini, akan dirancang instalasi listrik gedung kantor agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan ini dilakukan dengan mengkalkulasikan komponen apa saja yang digunakan agar sesuai dengan standar seperti luas penampangnya, kapasitas pengaman, dan komponen lainnya.

LANDASAN TEORI

  - Sistem Instalasi Listrik

Instalasi listrik merupakan suatu rangkaian dari peralatan listrik yang saling berhubungan antar satu dengan yang lain, dan berada dalam satu lingkup sistem ketenagalistrikan. Instalasi listrik yang baik adalah instalasi yang aman bagi pengguna, harta benda, lingkungan sekitar, serta instalasi listrik itu sendiri. Untuk mewujudkan instalasi listrik yang dapat menjamin pemanfaatan energi listrik yang baik, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan ketika perancangan dan pemasangan instalasinya, prinsip-prinsip intalasi listrik yaitu 5K + E (Keamanan/Savety, Keandalan/ Reliability, Ketersediaan/Availability, Ketercapaian/ Accessibility, Keindahan/ Esthetic dan Ekonomis/ Economic).

  - Daya Listrik

Daya listrik merupakan jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit ataur angkaian. Tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik. Jadi dapat diartikan bahwa daya listrik ialah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik.

1) Faktor Keserempakan : Faktor keserempakan adalah perbandingan antara beban maksimum dari suatu kelompok beban terhadap jumlah beban maksimum dari setiap unit beban. Faktor keserempakan menunjukkan tingkat di mana beban yang tersambung beroperasi serempak.

Adapun persamaan untuk mencari beban maksimum serentak adalah :

Beban Maksimum Serentak  = Daya TerpasangFaktor Keserempakan	(1)

2) Daya Aktif : Daya aktif (daya nyata) merupakan daya listrik yang digunakan untuk keperluan menggerakan mesin-mesin listrik atau peralatan lainnya. Daya aktif ini merupakan pembentukan dari besar tegangan yang kemudian dikalikan dengan besaran arus dan faktor dayanya.

3) Daya Reaktif : Daya reaktif merupakan selisih antara daya semu yang masuk pada penghantar dengan daya aktif pada penghantar itu sendiri, di mana daya ini terpakai untuk mekanik dan panas. Daya reaktif ini adalah hasil kali antara besarnya arus dan tegangan yang dipengaruhi oleh factor daya.

4) Daya Semu : Daya semu merupakan daya listrik yang melalui suatu penghantar transmisi atau distribusi. Daya ini merupakan hasil perkalian antara tegangan dan arus yang melalui penghantar.

Daya aktif, daya semu dan daya reaktif dapat ditulis dengan persamaan :

Untuk Persamaan 1 fasa (1ø), dapat ditulis sebagai berikut :

Daya Aktif (P)     =	V x I x Cos φ	(2)

Daya Reaktif (Q) =	V x I x Sin φ	(3)

Daya Semu (S)    =	V x I	(4)

Untuk Persamaan 3 fasa (3ø), dapat ditulis sebagai berikut :

Daya Aktif (P)     =	3 x V x I x Cos φ	(5)

Daya Reaktif (Q) =	3 x V x I x Sin φ	(6)

Daya Semu (S)    =	3 x V x I	(7)

Keterangan :

V	  = Tegangan

I	= Arus

Sin φ & Cos φ = Faktor Daya

  - Penerangan

Dalam merencanakan sistem penerangan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain :

1) Intensitas Penerangan : Intensitas penerangan E dinyatakan dalam satuan lux, flux cahaya Φ dalam satuan lumen, dan luas bidang kerja A dalam satuan meter persegi.

Adapun persamaan menghitung intensitas penerangan adalah :

E=ΦA	(8)

2) Efisiensi Penerangan : Efisiensi penerangan dapat ditentukan dalam suatu tabel, setiap tabel berlaku untuk penerangan tertentu dan jenis lampu tertentu dalam ruangan tertentu pula.

Adapun persamaan menghitung efisiensi penerangan adalah :

η=η1k-k1k2-k1(η2-η1)	(9)

Keterangan :

η	= Efisiensi Penerangan

k	= Indeks Bentuk

3) Indeks Bentuk : Indeks bentuk atau indeks ruangan (k) menyatakan perbandingan antara ukuran-ukuran utama suatu ruangan berbentuk bujur sangkar, yaitu panjang (p), lebar (l), dan tinggi (h).

Adapun persamaan menghitung indeks bentuk adalah :

k=p×lhp+l	(10)

4) Jumlah Titik Lampu : Sistem penerangan di dalam ruangan tergantung dari kebutuhan penerangan tesebut, juga ukuran dari ruangan yang digunakan serta tergantung pula pada faktor-faktor lainnya.

Adapun persamaan menghitung jumlah titik lampu adalah :

n=E×Aϕar×η×d	(11)

Keterangan :

n	= Jumlah Titik Lampu

E	= Intensitas Penerangan (lux)

A	= Luas Ruangan (m2)

ɸar	= Flux armatur/lampu (lumen)

d	= Faktor Depresiasi

  - Pendingin Ruangan

Pendingin ruangan atau Air Conditioner (AC) adalah mesin yang dirancang agar dapat menjaga kestabilan suhu dan keelembaban dalam suatu ruangan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), kebutuhan pendingin normal adalah 475 BTU/hr untuk mencapai temperatur ruangan yaitu antara 24-26oC.

Adapun persamaan untuk menghitung kebutuhan AC adalah :

Kebutuhan AC=P×L×BTUn	(12)

  - Penghantar

Dalam menentukan pengahantar instalasi listrik tergantung pada kemampuan arus (KHA) sebuah pengahantar. Oleh sebab itu, luas penampang penghantar harus diperhitungkan dengan seksama, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada sebuah penghantar yang diakibatkan arus yang melalui melebihi kemampuan hantar arusnya (KHA).  Untuk memilih penghantar harus diketahui besar arus yang mengalir padanya, dapat ditentukan dengan persamaan :

Untuk Arus Searah	In=Pv×cos∅	(13)

Untuk Bolak-Balik	In=P√3×v×cos∅	(14)

Keterangan :

In	= Arus nominal beban penuh (Amphere)

p	= Daya aktif (Watt)

v	= Tegangan (Volt)

Cosf	= Faktor Daya (0,8)

Dan persamaan untuk menetukan  KHA adalah:

KHA=125%×Im	(15)

  - Pengaman Arus Lebih

Penggunaan pengaman pada suatu instalasi listrik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Besarnya nilai pengaman yang digunakan tergantung pada besarnya arus yang mengalir dikalikan dengan faktor pengali 1,2×In, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi penambahan beban listrik pada tiap-tiap panel. Untuk menghitung kapasitas pengaman dapat menggunakan persamaan :

Untuk Arus Searah	In=Pv×cos∅	(16)

Untuk Bolak-Balik	In=P√3×v×cos∅	(17)

Keterangan :

In	= Arus nominal beban penuh (Amphere)

p	= Daya aktif (Watt)

v	= Tegangan (Volt)

Cosf	= Faktor Daya (0,8)

PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN

Perancangan instalasi listrik untuk bangunan didasarkan atas pengetahuan beban listrik yang harus dipikul, berapa besar dayanya, bagaimana karakteristik serta peruntukan beban listrik itu harus dioperasikan, jika pengetahuan itu telah dimiliki maka dapat dirancang sirkit akhir yang dapat melayani beban tersebut sesuai kebutuhannya. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam perencanaan sistem kelistrikan pada tulisan ini dapat diilustrasikan melalui diagram alur di bawah ini.

Gambar. 1 Diagram Alur Perencanaan Sistem Kelistrikan

IV. PERHITUNGAN DAN ANALISIS

Perhitungan rencana kebutuhan beban sistem kelistrikan gedung kantor PT. Energi Cipta Utama dihitung per-lantai yang meliputi beban penerangan, pendingin ruangan, stop-kontak, dan motor listrik (lift).

  - Penerangan

Untuk menghitung beban penerangan, hal yang harus dihitung adalah jumlah titik lampu yang akan dipasang. Untuk menentukan jumlah lampu yang akan dipasang dapat menggunakan persamaan (8), (9), (10), (11). Untuk menghitung beban penerangan penulis hanya memaparkan contoh perhitungan pada ruang manajer 1, dengan data ruangan adalah sebagai berikut :

Panjang Ruangan 	= 4m

Lebar Ruangan	= 5m

Tinggi Ruangan	= 4-0,5 (plafon)-0,8 (meja) = 2,7m

Flux Lampu	= 4100lumen

Intensitas Ruangan	= 350lux

Depresiasi	= 0,8

Menentukan indeks ruangan menggunakan persamaan (10)

k=p×lhp+l

k=4×52,74+5=0,82

Karena k = 0,82, efisiensi penerangan adalah :

k1 = 0,8     k2 = 1     ƞ1 = 0,38     ƞ2 = 0,45

Menentukan efisiensi penerangan dengan persamaan (9)

η=η1k-k1k2-k1(η2-η1)

η=0,380,82-0,81-0,80,45-0,38=0,387

Menentukan total titik lampu menggunakan persamaan (11)

n=E×Aϕar×η×d

n=350×204100×0,387×0,8=5,5 atau 6 titik lampu

Hasil perhitungan penerangan lantai 1 dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
PENERANGAN LANTAI 1

| No. | Nama Ruangan | Jumlah Lampu | Daya Lampu | Total Daya (watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ruang Manajer 1 | 6 | 31,5 W | 189 |
| 2. | Ruang Manajer 2 | 4 | 31,5 W | 126 |
| 3. | Ruang Manajer 3 | 4 | 31,5 W | 126 |
| 4. | Ruang Manajer 4 | 4 | 31,5 W | 126 |
| 5. | Ruang Manajer 5 | 4 | 31,5 W | 126 |
| 6. | Pantry | 4 | 31,5 W | 126 |
| 7. | Ruang Rapat | 6 | 31,5 W | 189 |
| 8. | Lobby Utama | 6 | 31,5 W | 189 |
| 9. | Lobby Keuangan | 3 | 31,5 W | 94.5 |
| 10. | Ruang panel | 3 | 31,5 W | 94.5 |
| 11. | Gudang | 1 | 19W | 19 |
| 12. | Toilet 1 | 2 | 19W | 38 |
| 13. | Toilet 2 | 2 | 19W | 38 |
| 14. | Toilet 3 | 2 | 19W | 38 |
| 15. | Toilet 4 | 2 | 19W | 38 |
| Total |  |  |  | 1.557 |

Hasil perhitungan penerangan lantai 2 dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II
Penerangan lantai 2

| No. | Nama Ruangan | Jumlah Lampu | Daya Lampu | Total Daya (watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ruang Direktur | 6 | 31,5 W | 189 |
| 2. | Ruang Kepala Keuangan | 5 | 31,5 W | 157,5 |
| 3. | Lobby Tunggu/Resepsionis | 3 | 31,5 W | 94,5 |
| 4. | Ruang Staff Keuangan | 5 | 31,5 W | 157,5 |
| 5. | Ruang Rapat Keuangan | 5 | 31,5 W | 157,5 |
| 6. | Ruang Berkas | 1 | 31,5 W | 31,5 |
| 7. | Ruang Rapat | 5 | 31,5 W | 157,5 |
| 8. | Ruang Dealing | 2 | 31,5 W | 63 |
| 9. | Ruang Istirahat Direktur | 2 | 31,5 W | 63 |
| 10. | Lorong Lobby | 5 | 31,5 W | 157,5 |
| 11. | Lorong Koridor | 3 | 31,5 W | 94,5 |
| 12. | Mini Pantry | 3 | 31,5 W | 94,5 |
| 13. | Tangga 1 | 1 | 31,5 W | 31,5 |
| 14. | Tangga 2 | 1 | 31,5 W | 31,5 |
| 15. | Toilet & Wastafel Area | 3 | 19W | 57 |
| 16 | Kamar Mandi | 3 | 19W | 57 |
|  | Total |  |  | 1.594.5 |

Hasil perhitungan penerangan lantai 3 dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III
PENERANGAN LANTAI 3

| No. | Nama Ruangan | Jumlah Lampu | Daya Lampu | Total Daya (watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ruang Seminar | 10 | 31,5 W | 315 |
| 2. | Tangga | 1 | 31,5 W | 31,5 |
| 3. | Indoor Area | 7 | 31,5 W | 189 |
| 4. | Outoor Area | 7 | 31,5 W | 220,5 |
| 5. | Pantry | 4 | 31,5 W | 126 |
| 6. | Musholla | 2 | 31,5 W | 63 |
| 7. | Tempat Wudhu | 1 | 31,5 W | 31,5 |
| 8. | Toilet 1 | 1 | 19W | 19 |
| 9. | Toilet 2 | 1 | 19W | 19 |
| 10. | Area Toilet | 1 | 19W | 19 |
| 11. | Gudang Ruang Seminar | 1 | 19W | 19 |
| 12 | Gudang | 2 | 19W | 38 |
| Total |  |  |  | 1.122 |

Hasil perhitungan penerangan lantai atap dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV
PENERANGAN LANTAI ATAP

| No. | Nama Ruangan | Jumlah Lampu | Daya Lampu | Total Daya (watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruang Lift | 1 | 19W | 19 |
| 2 | Dak Depan | 8 | 19W | 152 |
| 3 | Dak Belakang | 4 | 19W | 76 |
| Total |  |  |  | 247 |

  - Pendingin Ruangan

Untuk menghitung beban pendingin ruangan, hal yang harus dihitung adalah jumlah AC & Exhaust Fan yang akan dipasang. Untuk menentukan jumlah yang akan dipasang dapat menggunakan persamaan (12). Untuk menghitung beban pendingin ruangan penulis hanya memaparkan contoh perhitungan pada ruang manajer 1, dengan data ruangan adalah sebagai berikut :

Panjang Ruangan 	= 4m

Lebar Ruangan	= 5m

BTU	= 475

BTU Total	= P×L×BTUn

BTU Total	= 4×5×475

BTU Total	= 9500BTU/hr

Dengan hasil tersebut, dapat dipilih AC dengan BTU paling mendekati yaitu berjenis AC Inverter Midea MSIAF 1,5 PK dengan BTU unit sebesar 12000BTU/Hr

Hasil perhitungan pendingin ruangan lantai 1 dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV
PENDINGIN RUANGAN LANTAI 1

| No | Nama Ruangan | BTU |  | Daya Total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H. Hitung | BTU Unit |  |
| 1 | R. Manajer 1 | 9500 | 12000 | 1100 |
| 2 | R. Manajer 2 | 4275 | 5000 | 385 |
| 3 | R. Manajer 3 | 4275 | 5000 | 385 |
| 4 | R. Manajer 4 | 4275 | 5000 | 385 |
| 5 | R. Manajer 5 | 4275 | 5000 | 385 |
| 6 | R. Rapat Staff | 11400 | 12000 | 1100 |
| 7 | Lobby Keu | 7719 | 9000 | 825 |
| 8 | Lobby Utama | 23750 | 24000 | 2400 |
| 9 | Pantry | - | - | 48 |
| 10 | Ruang Panel | - | - | 31 |
| 11 | Gudang | - | - | 24 |
| 12 | Toilet 1 | - | - | 18 |
| 13 | Toilet 2 | - | - | 18 |
| 14 | Toilet 3 | - | - | 18 |
| 15 | Toilet 4 | - | - | 18 |
| Total |  | 69.469 | 77.000 | 7.140 |

Hasil perhitungan pendingin ruangan lantai 2 dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V
PENDINGIN RUANGAN LANTAI 2

| No | Nama Ruangan | BTU |  | Daya Total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H. Hitung | BTU Unit |  |
| 1 | Ruang Direktur | 11400 | 12000 | 1100 |
| 2 | R. Kepala Keu | 7837.5 | 9000 | 825 |
| 3 | Lobby/Resepsionis | 6412.5 | 9000 | 825 |
| 4 | R. Staff Keuangan | 7125 | 5000 | 770 |
| 5 | R. Rapat Keuangan | 9975 | 5000 | 770 |
| 6 | Ruang Berkas | 2512 | 5000 | 385 |
| 7 | Ruang Dealing | 2660 | 5000 | 385 |
| 8 | R. Istirahat Direktur | 3562 | 5000 | 385 |
| 9 | Ruang Makan | 4750 | 5000 | 385 |
| 10 | Ruang Rapat | 9500 | 12000 | 1100 |
| 11 | Lobby | 23750 | 24000 | 2400 |
| 12 | Mini Pantry | - | - | 24 |
| 13 | Toilet | - | - | 18 |
| 14 | Kamar Mandi | - | - | 18 |
| Total |  | 89.484 | 106.000 | 9.390 |

Hasil perhitungan pendingin ruangan lantai 3 dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
PENDINGIN RUANGAN LANTAI 3

| No | Nama Ruangan | BTU |  | Daya Total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H. Hitung | BTU Unit |  |
| 1 | Ruang Seminar | 22800 | 5000 | 1925 |
| 2 | Indoor Area | 19000 | 19000 | 1700 |
| 3 | Pantry | 5700 | 9000 | 825 |
| 4 | Musholla | 7125 | 5000 | 395 |
| 5 | Toilet 1 | - | - | 18 |
| 6 | Toilet 2 | - | - | 18 |
| 7 | Gudang R. Seminar | - | - | 31 |
| Total |  | 54625 | 58000 | 4912 |

  - Stop-Kontak

Untuk kebutuhan tiap titik stop kontak pada gedung kantor dengan pemakaian daya ringan, diasumsikan pada kisaran daya 200 watt untuk menjalankan peralatan listrik penunjang aktivitas di dalam ruangan. Total rencana kebutuhan stop kontak pada tiap-tiap lantai adalah sebagai berikut :

TABEL VII
STOP-KONTAK LANTAI 1

| No | Nama Ruangan | Jumlah |  | Daya (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | StopKontak (200 W) | Arus (Ampere) |  |
| 1 | Ruang Servis/Panel | 1 | 16 | 200 |
| 2 | Lobby Utama | 2 | 32 | 400 |
| 3 | Ruang Rapat Staff | 2 | 32 | 400 |
| 4 | Ruang Manajer 1 | 1 | 16 | 200 |
| 5 | Ruang Manajer 2 | 1 | 16 | 200 |
| 6 | Ruang Manajer 3 | 1 | 16 | 200 |
| 7 | Ruang Manajer 4 | 1 | 16 | 200 |
| 8 | Ruang Manajer 5 | 1 | 16 | 200 |
| 9 | Pantry | 2 | 32 | 400 |
| Total |  |  |  | 2400 |

TABEL VIII
STOP-KONTAK LANTAI 2

| No | Nama Ruangan | Jumlah |  | Daya (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | StopKontak (200 W) | Arus (Ampere) |  |
| 1 | Ruang Berkas | 1 | 16 | 200 |
| 2 | Ruang Rapat Keu | 4 | 64 | 800 |
| 3 | Ruang Staff Keu | 2 | 32 | 400 |
| 4 | Ruang Makan | 1 | 16 | 200 |
| 5 | Ruang Istirahat | 1 | 16 | 200 |
| 6 | Ruang Direktur | 1 | 16 | 200 |
| 7 | Mini Pamtry | 1 | 16 | 200 |
| 8 | Ruang Rapat | 4 | 64 | 800 |
| 9 | Ruang Dealing | 1 | 16 | 200 |
| 10 | Ruang Kepala Keu | 1 | 16 | 200 |
| 11 | Lobby/Resepsionis | 2 | 32 | 400 |
| Total |  |  |  | 3800 |

TABEL IX
STOP-KONTAK LANTAI 3

| No | Nama Ruangan | Jumlah |  | Daya (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | StopKontak (200 W) | Arus (Ampere) |  |
| 1 | Ruang Seminar | 2 | 32 | 400 |
| 2 | Outdoor Area | 1 | 16 | 200 |
| 3 | Indoor Area | 2 | 32 | 400 |
| 4 | Pantry Room | 2 | 16 | 200 |
| 5 | Musholla | 1 | 16 | 200 |
| Total |  |  |  | 1400 |

TABEL X
STOP-KONTAK LANTAI ATAP

| No | Nama Ruangan | Jumlah |  | Daya (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | StopKontak (200 W) | Arus (Ampere) |  |
| 1 | Rumah Lift | 1 | 16 | 200 |
| 2 | Lift | - | - | 6400 |
| Total |  |  |  | 6800 |

  - Total Daya Gedung

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan daya listrik pada tiap-tiap lantai, maka total daya listrik pada gedung adalah :

TABEL XII
TOTAL DAYA LISTRIK

| No | Area | Total Daya (watt) |  |  | Total Daya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Penerangan | Pendingin Ruangan | Stop Kontak | Watt |
| 1 | Lantai 1 | 1557 | 7140 | 2400 | 11097 |
| 2 | Lantai 2 | 1594.5 | 9390 | 3800 | 14784.5 |
| 3 | Lantai 3 | 1122 | 4912 | 1400 | 7434 |
| 4 | Lantai Atap | 247 | - | 200 | 447 |
| 5 | Motor Lift | - | - | - | 6400 |
| Total |  |  |  |  | 40162.5 |

  - Daya Terpasang

Untuk menghitung daya terpasang menggunakan faktor keserempakan / coincidence factor dapat menggunakan persamaan (1) dimana total daya gedung adalah 40162.5, dengan nilai faktor keserempakan gedung kantor dengan daya 11-50kW adalah 1,4

Beban Maksimum Serentak  = Daya TerpasangFaktor Keserempakan

Beban Maksimum Serentak  = 40162.51,4

= 28687.5 W

S = PCosΦ

= 28687,50,8

= 35,8VA

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan beban maksimum serentak PT. Energi Cipta Utama adalah sebesar 35,8 kVA. Maka menurut Permen ESDM No 28 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 daya 35,8 kVA termasuk ke dalam golongan B-2/TR tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan range daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.

  - Pemilihan Penghantar

Dalam menentukan jenis penghantar yang akan digunakan, terlebih dahulu harus diketahui besarnya arus nominal yang akan mengalir pada penghantar. Untuk memilih penghantar, penulis hanya memaparkan contoh perhitungan pada beban total dari kWh meter ke panel utama , dengan beban sebesar 40162.5 menggunakan persamaan (14) :

In=P√3×v×cos∅

In=40162.5√3×380×0,8 = 76,3A

Dari arus nominal ini, dapat dihitung KHA menggunakan persamaan (15)

KHA=125%×Im

KHA=125%×76,3=95,4 A

Berdasarkan standar ukuran pengaman dan kabel untuk KHA 95,4 A, kabel yang dipakai berjenis NYY 4 × 50mm2

Hasil perhitungan jenis penghantar pada gedung dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIII
JENIS PENGHANTAR

| No | Titik Panel | Daya (watt) | KHA (A) | Jenis Kabel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trafo ke PUTR | 40162.5 | 95,4 | NYY 4 x 50 mm2 |
| 2 | Genset ke PUTR | 40162,5 | 95,4 | NYY 4 x 50 mm2 |
| 3 | PUTR ke Lift | 6400 | 15,25 | NYY 4 x 10 mm2 |
| 4 | PUTR ke Lantai 1 | 11097 | 26,3 | NYY 3 x 6 mm2 |
| 5 | PUTR ke Lantai 2 | 14784,5 | 35,1 | NYY 3 x 10 mm2 |
| 6 | PUTR ke Lantai 3 | 7434 | 17,75 | NYY 3 x 6 mm2 |
| 7 | PUTR ke Lantai Atap | 447 | 1,9 | NYY 3 x 2,5mm2 |
| 8 | Lantai 1 ke Penerangan | 1557 | 6,3 | NYY 3 x 4 mm2 |
| 9 | Lantai 1 ke Pendingin | 7140 | 29,3 | NYY 3 x 6 mm2 |
| 10 | Lantai 1 ke Stop-kontak | 2400 | 9,9 | NYY 3 x 4 mm2 |
| 11 | Lantai 2 ke Penerangan | 1594,5 | 6,5 | NYY 3 x 4 mm2 |
| 12 | Lantai 2 ke Pendingin | 9390 | 37,6 | NYY 3 x 6 mm2 |
| 13 | Lantai 2 ke Stop-kontak | 1557 | 15,6 | NYY 3 x 4 mm2 |
| 14 | Lantai 3 ke Penerangan | 1122 | 4,6 | NYY 3 x 2,5mm2 |
| 15 | Lantai 3 ke Pendingin | 4912 | 20,1 | NYY 3 x 4 mm2 |
| 16 | Lantai 3 ke Stop-kontak | 1400 | 6,3 | NYY 3 x 4 mm2 |
| 17 | Lantai Atap ke Penerangan | 247 | 1 | NYY 3 x 2,5mm2 |
| 18 | Lantai Atap ke Stop-kontak | 200 | 1 | NYY 3 x 2,5mm2 |

  - Pemilihan Pengaman

Dalam menentukan kapasitas pengaman yang akan digunakan, terlebih dahulu harus diketahui besarnya arus nominal yang akan mengalir pada pengaman. Untuk memilih pengaman, penulis hanya memaparkan contoh perhitungan pada beban total dari kWh meter ke panel utama , dengan beban sebesar 40162.5 menggunakan persamaan (14) :

In=P√3×v×cos∅

In=40162.5√3×380×0,8 = 76,3A

Dari arus nominal ini dikalikan dengan faktor pengali sebesar 1,2 untuk mengantisipasi penambahan beban listrik pada tiap-tiap panel maka

1,2×76,3=91,6A

Jadi untuk kapasitas pengaman pada panel utama yang memenuhi standar yaitu MCCB 3 Fasa 100 A

Hasil perhitungan kapasitas pengaman pada gedung dengan menggunakan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIV
KAPASITAS PENGAMAN

| No | Titik Panel | Daya (watt) | I x 1,2 (A) | Tipe Pengaman |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trafo ke PUTR | 40162.5 | 91,6 | MCCB 3 Fasa 100 A |
| 2 | Genset ke PUTR | 40162,5 | 91,6 | MCCB 3 Fasa 100 A |
| 3 | PUTR ke Lift | 6400 | 14,65 | MCCB 3 Fasa 16 A |
| 4 | PUTR ke Lantai 1 | 11097 | 25,32 | MCB 1 Fasa 50 A |
| 5 | PUTR ke Latai 2 | 14784,5 | 33,72 | MCB 1 Fasa 63 A |
| 6 | PUTR ke Lantai 3 | 7434 | 17,5 | MCB 1 Fasa 35 A |
| 7 | PUTR ke Lantai Atap | 447 | 1,8 | MCB 1 Fasa 2 A |
| 8 | Lantai 1 ke Penerangan | 1557 | 6,1 | MCB 1 Fasa 10 A |
| 9 | Lantai 1 ke Pendingin | 7140 | 28,1 | MCB 1 Fasa 35 A |
| 10 | Lantai 1 ke Stop-kontak | 2400 | 9,5 | MCB 1 Fasa 10 A |
| 11 | Lantai 2 ke Penerangan | 1594,5 | 6,25 | MCB 1 Fasa 10 A |
| 12 | Lantai 2 ke Pendingin | 9390 | 35 | MCB 1 Fasa 35 A |
| 13 | Lantai 2 ke Stop-kontak | 1557 | 15 | MCB 1 Fasa 16 A |
| 14 | Lantai 3 ke Penerangan | 1122 | 4 | MCB 1 Fasa 4 A |
| 15 | Lantai 3 ke Pendingin | 4912 | 19,8 | MCB 1 Fasa 20 A |
| 16 | Lantai 3 ke Stop-kontak | 1400 | 5,9 | MCB 1 Fasa 6 A |
| 17 | LantaiAtap ke Penerangan | 247 | 0,8 | MCB 1 Fasa 2 A |
| 18 | LantaiAtap ke Stop-kontak | 200 | 0,8 | MCB 1 Fasa 2 A |

- KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan perhitungan mengenai perencanaan sistem kelistrikan PT. Energi Cipta Utama, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

  - Total daya listrik PT. Energi Cipta Utama adalah sebesar 40162.5 Watt atau setara dengan 50203.12 VA, kebutuhan daya terpasang PT. Energi Cipta Utama dengan kebutuhan beban maksimum serentak adalah sebesar 35,8 kVA dengan supply daya dari PLN termasuk dalam golongan bisnis B-2/TR 6,6kVA sampai dengan 200kVA,

  - Dari perhitungan KHA total dari panel utama ke tiap-tiap lantai adalah 95,4 A maka kabel penghantar pada panel utama yang sesuai yaitu NYY 4 x 50mm2,

  - Dari hasil perhitungan arus nominal MCCB panel utama ke tiap-tiap lantai adalah sebesar 91,6A, dengan rating pengaman yang mendekati adalah MCCB 3 fasa 100 A,

- Referensi

Panitia Teknis Instalasi dan Keandalan Ketenagalistrikan. (2009). Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL2011), Jakarta;

Wahyudi, S.N.(2016). Proteksi Sistem Distribusi Tenaga Listrik, Bekasi: Garamound;

Suryatmo. F.(2002). Teknik Listrik Instalasi Penerangan, Jakarta: Erlangga;

Yunus, J, & H. Mudassir. (2009). Teknik Perencanaan Instalasi Listrik. 1, Makassar;

Slamet, S. (2017). Teknik Instalasi Listrik, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Juara, M.T., & Albert, G., & Hendrianto, H., & Samsurizal. (2020). Buku Ajar Pencahayaan, Jakarta: Institut Teknologi PLN;

SNI-6197_2020-Konservasi-Energi-Pada-Sistem-Pencahayaan;

SNI 03-6575_2021- Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung;

Sumardjati, Prih. (2008). Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional;

PERMEN ESDM No 28 Tahun 2016, Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO).