ANALISA SISTEM PROTEKSI PADA MOTOR HEATING PUMP 55 KW DI PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBERBOARD

(ANALYSIS OF THE PROTECTION SYSTEM ON THE HEATING MOTORPUMP 55 KW AT PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBERBOARD)

# Muhammad akbar1, Yuslan basir2, Letifa shintawaty3

## Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email :1 muhammadakbarjrd99@gmail.com, 2yuslan@univ-tridinanti.ac.id, dan 3letifa.s@univ- tridinanti.ac.id

Abstract— The heating pump motor is one of the centrifugal pump motors for pulling heated oil fluid from the boiler for distribution to the press machine frame. Because of the problems that are often experienced, safety is needed on the pump motor to protect against overload and short insulation life. the motor is based on class F capability standards {NEMA SF1.15(115)}. The calculation results are In = 93 A, determining the capacity of the no fuse breaker based on the PUIL 2011 standard so the calculation results are {235A, installed at (250A)}. TOR current setting the one installed, namely 81, has a temperature increase of up to 117oC, after calculating according to NEC standards, namely {66 A (temperature increase of up to 94oC)}. Understand more about setting the thermal overload relay.

abstrak— Motor heating pump merupakan salah satu motor pompa sentrifugal untuk menarik fluida oli yang telah dipanaskan dari boiler untuk di distribusikan pada frame frame mesin press. Karena kendala yang sering dialami, maka dari itu diperlukan pengaman pada motor pompa untuk menjaga dari kelebihan beban dan pendeknya umur isolasi motor berdasarkan standar kemampuan kelas F {NEMA SF1.15(115)}. Hasil perhitungan In= 93 A, penentuan kapasitas no fuse breaker berdasarkan standar PUIL 2011 maka pada hasil perhitungan ialah {235A, terpasang di(250A). Setting arus tor yang terpasang yaitu 81 memiliki kenaikan suhu hingga 117oC, setelah dilakukan perhitungan menurut standar NEC yaitu {66 A (kenaikan suhu hingga 94oC)}. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai ketentuan kapasitas alat proteksi heating pump, maka dapat dipahami perhitungan dan penyettingan pada motor tersebut sehingga akan lebih mengerti mengenai setting thermal overload relay.

Kata Kunci: Sistem Proteksi, Thermal Overload Relay, Insulation Class

- PENDAHULUAN

Berdasarkan preventif maintenance yang dilakukan rutin setiap pekan di area heating pump, tercatat bahwa pada motor pompa heating pump 55 kW sering terjadi kendala, dimana dapat terjadi dua sampai empat kali setiap tahun.hal ini membuat gangguan pada saat berjalanya proses produksi dan kerugian dalam proses produksi di PT. Hijau Lestari Raya Fiberboard.

Masalah yang sering terjadi diantaranya mpcb trip, motor vibrasi, temperatur tinggi dan juga thermal overload relay trip. Sehingga hal ini menjadi kebiasaan tidak normal yang diumumnya disebabkan oleh motor atau beban (pompa) yang bekerja dalam keadaan tidak normal kerena beberapa faktor, dimana hal ini menjadi pokok masalah yang perlu diperhatikan.

Pengaruh keandalan pompa juga menjadi perhatian, kemampuan kerja pompa dapat dipengaruhi berbagai faktor yang menyebabkan beban kerja motor meningkat dan memicu kerja peralatan proteksi. Salah satunya kecakapan dalam melakukan alignment. Missalignment dapat menyebabkan vibrasi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kopling, bearing dan peningkatan beban pada motor penggerak.

Hal ini akan membuat motor berhenti beroperasi. Hal ini juga membuat pemilihan dan konfigurasi alat proteksi menjadi penting untuk diulas guna menentukan revansi alat proteksi yang terpasang sekarang Peningkatan beban akan mengakibatkan kenaikan pada arus nominal yang ditetapkan sehingga dapat memicu kerja alat proteksi dengan hasil analisa.

- TINJAUAN PUSTAKA

A.    Pengertian motor induksi

Pada umumnya motor listrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik torsi. Di dalam motor DC, energi listrik ditarik langsung dari kumparan angker melalui sikat dan komutator, oleh karena itu motor DC disebut motor konduksi. Kasus lain pada motor AC, kumparan rotor tidak menerima energi listrik langsung, tetapi dengan induksi seperti yang terjadi pada energi kumparan trafo sekunder. Karena itu motor AC dikenal sebagai motor induksi. Sebenarnya motor induksi bisa identik dengan trafo kumparan primer sebagai kumparan stator atau angker, sementara itu kumparan sekunder sebagai kumparan rotor, motor motor induksi sering disebut tidak serentak. Disebut demikian karena jumlah putaran rotor tidak sama dengan jumlah lilitan medan magnet stator[1].

B.    Pengasutan dengan bintang segitiga

Starting dengan bintang segitiga seperti, tersirat dalam namanya, dimulai dengan menghubungkan ujung lilitan motor selama periode start dalam hubungan bintang kemudian berpindah dalam hubungan segitiga. Interval waktu antara kedua sistem ini adalah maksimal    15 detik (sesuai dengan ketentuan SOLAS).

Gambar 1 rangkaian star delta

Rumus perhitungan daya pada listrik 3 phase adalah:

P = V x l x cos phi x √3                                                  (2.1)

Keterangan simbol pada rumus daya listrik:

P	       : Power atau daya dengan satuan Watt

V	       : Voltage atau tegangan dengan satuan Volt

I	       : Intensitas atau arus dengan satuan Ampere

Cos Phi : Faktor daya

C. Faktor faktor penyebab kerusakan motor induksi

Kerusakan motor induksi diakibatkan oleh pompa yang mengalami diantaranya:

- Bantalan/bearing, merupakan komponen paling sering mengalami kerusakan bearing merupakan suatu komponen mesin yang menumpu dan membatasi 	gerakan poros, dan putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat terjadi secara halus dan aman. Penyebab utama kerusakan bearing antara lain; hilangnya minyak pelumas, tercemarnyapelumas, beban berlebih dan panas 	berlebih(overheating).

- Misaligment, Misalignment adalah kondisi dimana terjadi penyimpangan pada titik pusat antara dua poros yang dihubungkan (dua poros terletak tidak pada satu sumbu). Jika misalignment terjadi pada kopling maka akan mempercepat kerusakan kopling, bearing dan menimbulkan vibrasi berlebihan.

- Impeller, Penyebab impeller rusak diantaranya korosif, macet, dan aus. Korosif disebabkan oleh jenis fluida yang dipompa dimana impeller mengalami erosif, karatan, dan berkerak.

- Vibrasi, vibrasi merupakan Gerakan bolak balik yang terjadi akibat adanya gaya yang dikeluarkan oleh motor maupun pompa. Untuk mengetahui sumber vibrasi perlu dilakukan pengecekan, pada pompa vibrasi dapat 	disebabkan dari kerusakan bantalan/housing, misalignment coupling, baut baut support longgar atau crack dimana hal ini dapat mengakibatkan beban lebih pada pompa.

- Fenomena kavitasi, Peristiwa kavitasi adalah peristiwa pembentukan dan pecahnya gelembung dalam suatu aliran fluida cair pada kondisi tertentu. Kavitasi terjadi bila tekanan fluida pada saat memasuki pompa turun hingga 	di bawah tekanan uap jenuhnya(pada temperatur lingkungan gelembung-gelembung uap ini akan terbawa oleh aliran fluida dan masuk pada daerah yang bertekanan lebih tinggi,sehingga gelembung akan pecah dan menimbulkan suara berisik dan getaran [5].

C.	Isolasi motor lisrik

Kelas isolasi merupakan pegelompokan isolasi dalam menahan perubahan suhu panas yang terjadi pada kawat gulungan (winding) pada motor. Semakin tinggi nilai ketahanan isolasi terhadap panas maka semakin baik pula untuk kerja motor dalam hal keamanan seafety

Sebab apabila suhu penggunaan motor melewati batas toleransi isolasinya maka akan melelehkan isolasi yang dapat menyebabkan kebocoran arus listrik sehingga membuat motor menjadi rusak. NEMA (National Electrical Manufacture Association) memberi nilai standar suhu lingkungan/ruangan inustri sebesar 40 0C.

Tabel 1  kelas isolasi motor

| Temperature tolerance class | Maximum operation |  | Allowable temperature rise at full load |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temperature allowed |  | 1.0 service factor motor | 1.15 service factor motor |
|  | oC | oF | oC | oC |
| A | 105 | 221 | 60 | 70 |
| B | 130 | 266 | 80 | 90 |
| F | 155 | 311 | 105 | 115 |
| H | 180 | 356 | 125 | - |

D.  Kenaikan suhu kumparan

Apabila sebuah motor bekerja pada suatu beban maka akan menghasilkan panas akibat energi listrik yang dikeluarkan pada kumparan, bila arus listrik (I) mengalir dalam rangkaian dengan tahanan (R) selama t detik, nilai kalorifik J (Joule) [4].

Untuk dapat mencari nilai energi  listrik dapat menggunakan persamaan berikut:

W=I2⋅z⋅t                                                                                 (2.2)

W  = besar energi listrik(Joule)

I2    = arus yang mengalir pada kumparan

Z   = tahanan (Ω)

t    = waktu (detik)

Semakin besar energi listrik sebanding dengan kenaikan arus yang dipengaruhi oleh beban hal ini mengakibatkan suhu kumparan juga meningkat. Suatu kumparan motor induksi memilki isolasi yang dapat bekerja pada perubahan suhu tertentu sehingga dapat diketahui kondisi suhu tersebut masih dibolehkan atau tidak saat bekerja. Perubahan suhu kumparan dapat diketahui dengan persamaan:

Δt=Qm⋅c                                                                                      (2.3)

Δt=perubahan suhu

Q  = W =muatan energi (joule)

m  = massa (kg)

c   = kalor jenis (tembaga=390j/kgoc)

Cos ɸ	= Faktor daya (0.8)

E.   pengukuran temperatur metode resistansi

Metode pengukuran kenaikan temprature belitan motor berdasarkan SNI IEC 60335 - 1:2009 dapat menggunakan metode thermokopel dan metode resistansi. Penggunaan metode thermokopel dalam pengukuran kenaikan temperature belitan motor biasanya terkendala oleh beberapa bagian motor yang sifatnya dinamis atau bergerak seperti rotor. Maka dari itu metode yang memungkinkan untuk mengukur kenaikan tempratur lilitan motor adalah dengan metode resistansi.

Dalam standar SNI IEC 60335 - 1:2009 menyatakan bahwa pada metode resistansi pengukuran harus dilakukan segera setelah dimatikan sehingga kurva dari resistansi terhadap waktu dapat di plotkan untuk kostantering resistansi pada saat dimatikan [2].

Pada kenyataanya hal ini cukup sulit karena banyaknya komponen yang harus di lepaskan saat pengukuran sehingga pengukuran memerlukan waktu yang lebih lama dan mengakibatkan nilai resistansi juga sudah menurun. Selain itu belitan motor yang akan diukur terdiri dari dua jenis (starting winding dan running winding) juga menambah waktu pengukuran terutama untuk laboratorium yang memiliki alat ukur yang terbatas. Untuk dapat mencari nilai impedansi dapat menggunakan permasaan berikut:

Z=VI                                                                                      (2.4)

Z   : tahanan

V   : tegangan

I    : arus yang mengalir

Untuk menghitung nilai kenaikan temperatur belitan motor listrik dengan menggunakan persamaan berikut:

Δt=R2-R1R1xk+t1-t2-t1                                         (2.5)

Keterangan:

Δt  : peningkatan Suhu belitan(temperature rise)

R1 : nilai resistansi awal pengujian

R2 : nilai resistansi akhir pengujian

K   : tembaga = 234.5 / alumunium = 255

t1   : suhu awal pengujian

t2   : suhu akhir pengujian

F.	Sistem Proteksi

Secara umum pengertian sistem proteksi merupakan salah satu cara pencegahan atau membatasi kerusakan peralatan terhadap gangguan, sehingga kelangsungan tenaga listrik dapat dipertahankan. Dalam sistem tenaga listrik, sistem proteksinya adalah perlindungan atau isolasi pada bagian yang memungkinkan akan ada gangguan atau bahaya. Tujuan utama perlindungan adalah untuk mencegah gangguan atau memadamkan gangguan yang telah terjadi dan melokalisirnya, dan membatasi efeknya, biasanya dengan mengisolasi bagian yang terganggu tanpa mengganggu bagian lain. Sistem perlindungan ini mendeteksi kondisi abnormal pada sirkuit listrik dengan mengukur besaran listrik yang berbeda antara kondisi normal dengan kondisi tidak normal.

G.	Peralatan Proteksi

Alat alat proteksi  memiliki berbagai jenis dan fungsi sesuai dengan untuk memproteksi apa alat itu bekerja, pada motor listrik 3 fasa terdapat beberapa peralatan proteksi yang umum digunakan sebagai pengaman motor induksi tersebut sehingga mencegah terjadinya kerugian akibat dari kerusakan dan waktu penggantianya.

H.	NFB (No Fuse Breaker)

Pengaman ini tidak banyak berbeda dengan pengaman Mini Circuit    Breaker, bila ditinjau dari sistem dan prinsip kerjanya. Perbedaannya terletak pada:

-	Range dari kapasitas yang tersedia, dimana MCB antara 0,5 sampai 	63Ampere, sedangkan pada NFB antara 10 sampai 400 Ampere.

-	Konstruksi fisiknya.

-	Kapasitas pemutusan arus hubung singkat MCB antara 3 kA sampai 10 kA 	dan NFB antara 2,5 kA sampai 40 kA.

Beberapa contoh tipe NFB antara lain adalah :

-	Tipe G 50 NFB

Mempunyai batas arus nominal antara 10 A - 50 A dan kapasitas pemutusan 	arus hubung singkat 2,5 kA pada tegangan nominal 500 volt dan 5 kA pada 	tegangan nominal 500 volt dan 5 kA pada tegangan nominal 220 Volt.

-	Tipe G 100 NFB

Tipe ini mempunyai batas arus nominal antara 60 Ampere sampai 	100Ampere  dan mempunyai kapasitas pemutusan arus hubung singkat 7,5 	kA pada tegangan nominal 500 Volt sampai 10 kA pada tegangan 220 Volt.

-	Tipe G 225 NFB

Tipe ini mempunyai batas arus nominal antara 125 Ampere sampai 225 	Ampere      dan mempunyai kapasitas pemutusan arus hubung singkat antara 10 	kA pada tegangan 220 Volt.

-	Tipeg400NFB

Mempunyai batas arus nominal antara 250 - 400A dan mempunyai kapasitas pemutusan arus hubung singkat antara 20 kA pada tegangan nominal 500 V sampai 40 kA pada tegangan nominal 220 Volt.

Untuk menghitung kebutuhan NFB yang akan digunakan dapat mencari arus nominal berdasarkan daya maksimum yang terdapat pada nameplate motor dengan cara:

ln=P/(v⋅cosθ⋅√3)                                                                       (2.6)

Keterangan :    In =  arus nominal

P = daya pada nameplate motor

V =  tegangan pada motor

cos Ø =  Nilai yang ditentukan pada motor

√3 = Motor tiga fasa

Untuk menghitung arus pemutus daya (Infb) dapat melihat acuan standar yang ditetapkan PUIL 2011, mengenai nilai pengenal atau setelan tertinggi gawai proteksi sirkit motor terhadap hubung pendek. Pengasutan motor dengan rangkaian binatang segitiga.

Maka Infb = 250 %. In Motor

I.    Fuse

Fuse atau sekring dimaksudkan untuk mengamankan peralatan dari arus hubung singkat dan juga sebagai pembatas arus. Fuse akan memutuskan rangkaian dan mengamankan peralatan dari jala-jala bila arus yang mengalir ke rangkaian melampaui batas maksimum yang diperkenankan terhadap rangkaian yang diamankan [3].

Gambar 2 fuse

Fuse yang umum dipakai ada dua macam, yaitu :

a.	Pengaman Ulir (diazed fuse)

b.	Pengaman Pisau (HRC fuse)

Dari kedua jenis fuse diatas, HRC fuse lebih praktis digunakan karena karakteristik operasinya, daya tahan dan limit arus konsisten. Kemampuan pemutusan arus pada fuse dapat melihat acuan standar yang ditetapkan PUIL 2011, mengenai nilai pengenal atau setelan tertinggi gawai proteksi sirkit motor terhadap hubung pendek, maka dihitung dengan      menggunakan ketentuan  berikut:

I fuse= 400 % x In motor

Proteksi dengan fuse mempunyai kelebihan yaitu lebih ekonomis sebab harganya murah dan mudah untuk diperoleh di toko-toko listrik. Sedangkan kerugiannya adalah:

1.	Hanya dapat memutuskan rangkaian yang diamankan dalam 	kondisi abnormal.

2.	Hanya dapat digunakan dalam satu kali terjadi gangguan.

3.	Tidak dapat memutuskan rangkaian tiga fasa sekaligus.

4.	Tidak dapat disetting kapasitas arus pemutusnya.

J.    thermal overload relay

Gambar 3 thermal overload relay

Relai adalah elektromagnet yang sederhana. Relai dapat terdiri dari koil atau solenoida, inti feromagnetik dan sebuah armatur yang bisa digerakkan adalah tempat kontak dilampirkan berfungsi sebagai penghubung dan pemutus. Relai termal atau relai beban berlebih adalah peralatan switching sensitif suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor saat suhu yang terjadi melebihi batas yang ditentukan atau peralatan kendali kelistrikan yang berfungsi untuk memutus jaringan listrik jika terjadi beban lebih [3].

Prinsip kerja beban termal lebih berdasarkan panas (suhu) dihasilkan oleh arus yang mengalir elemen pemanas bimetalik. Dan sifatnya lentur bimetal karena panas dihasilkan, bimetalik akan menggerakkan kontak mekanis dari pemutus arus listrik (Kontak 95-96 terbuka).

TOR bekerja berdasarkan prinsip ekspansi dan objek bimetalik. Jika benda terkena arus yang tinggi, maka benda tersebut akan mengembang sehingga akan membengkokkan dan memutus arus.

Untuk mengatur arus maksimum yang bisa lolos TOR, bisa di atur dengan memutar penentu arus menggunakan obeng sampai mendapatkan harga yang diinginkan, meskipun terlihat mudah tetapi setting arus tor tidaklah bisa sembarangan hanya dengan melihat spesifikasinya saja, tetapi juga perlu melihat aktifitas dan pengukuran motor pada saat bekerja secara normal.

Menentukan nilai yang akan disetting dapat dihitung dengan persyaratan dasar untuk pengaturan perlindungan overload untuk motor adalah 125% dari arus beban penuh menurut NEC (national electrical code) [6].

K.    Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

Gambar 4 mccb

MCCB adalah alat pengaman tegangan yang beroperasi secara otomatis melawan beban lebih dan hubung singkat. Dalam jenis keamanan khusus ini, memiliki kemampuan pemutusan sambungan yang dapat disesuaikan dengan yang diinginkan [3].

Arus nominal pada peringkat MCCB harus lebih besar dari arus yang dibutuhkan oleh peralatan yang terhubung karena arus start awal memiliki lonjakan arus yang melebihi arus nominalnya.

Prinsip kerja MCCB adalah keamanan thermic untuk gangguan arus lebih dan perlindungan magnet untuk gangguan hubung singkat. Pengaman termal ini menggunakan bimetal yang terdiri dari dua pelat logam terjebak bersama. Panas yang dihasilkan oleh gangguan tersebut arus berlebih akan menyebabkan bimetal ini melengkung dan dorong tuas pemutus sehingga MCCB akan trip

III. METODELOGI PENELITIAN

A.	Waktu

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan,  dimulai pada bulan juni sampai dengan bulan September. Pada bulan juni kami memulai dengan studi literatur yaitu mulai mencari buku-buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan judul. Pada bulan  juli dan agustus dilanjutkan dengan pengumpulan data. Berikutnya  dibulan agustus dan september melakukan analisa data yang dikumpulkan yang pada akhirnya dibulan september bisa ditarik kesimpulan dari hasil analisa.

B.	Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan penelitian dan  pengumpulan data dilakukan di Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin 1 Desa Pematang Palas PT. HIjau Lestari Raya Fiberboard.

C.	Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisikan langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Metode penelitian ini disusun untuk memberikan arah dan cara yang jelas bagi penulis sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar, agar menghasilkan penelitian yang terukur dan sistematis sesuai dengan alur yang telah direncanakan pada saat memulai analisa. Sehingga  hasil penelitian dapat memunculkan pokok gagasan baru dalam melakukan analisa.	Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.	Metode Pustaka

Yaitu mengambil bahan-bahan penulisan tugas akhir ini dari referensi-referensi, jurnal, buku buku serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas tentang penentuan kapasitas pengaman arus hubung singkat motor heating pump 55 kW, melalui sumber sumber yang kredibel.

2.	Metode Penelitian

Mengadakan penelitian dan pengambilan data pada sistem kelistrikan di PT. Hijau Lestari Raya Fiberboard Di Desa Prajin Kab. Banyuasin pada sistem proteksi motor listrik tentang penentuan kapasitas pengaman arus hubung singkat motor heating pump di area heating pump.

3.	Metode Diskusi/Wawancara

Hal ini  dilakukan agar menciptakan relevansi antara pokok yang diteliti dan hasil analisa. Yaitu mengadakan diskusi/wawancara dengan dosen pembimbing yang lebih mengetahui mengenai sistem proteksi, motor listrik, peralatan proteksi serta standar yang digunakan dengan pihak praktisi pada sistem kelistrikan di PT. Hijau Lestari Raya Fiberboard Di Desa Prajin Kab. Banyuasin.

D.	 Alat Dan Alir Pengujian

Alat yang digunakan dalam penelitian  untuk melakukan pengukuran yaitu:

1.	Clamp meter, digunakan untuk mengukur beban pada motor 	saat bekerja dalam   satuan ampere.

2.	Multitester, digunakan untuk mengukur nilai tahanan pada 	kumparan motor dalam satuan ohm.

3.	Thermogun, digunakan untuk mengukur temperatur pada 	motor dalam satuan celcius.

E.	Data Pengukuran Beban

Melakukan pengambilan data pengukuran arus menggunakan clamp ampere meter sesuai dengan pembukaan valve, maka didapat sebagai berikut:

Tabel 2 pengukuran beban (I)

| bukaan valve | pengukuran arus per fasa (A) |  |  | t (second) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r | s | t | 180 |
| 25% | 40 | 40 | 40 | 180 |
| 50% | 45 | 46 | 45 | 180 |
| 75% | 49 | 48 | 49 | 180 |
| 100% | 53 | 53 | 53 | 180 |

F.	Data Pengukuran Temperatur dan resistansi

Melakukan pengambilan data pengukuran temperatur motor dan  suhu ruangan, maka didapat  sebagai berikut:

Tabel 3 pengukuran temperatur

| bukaan valve | Temperature motor running (oC) |  | ruangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Motor normal | Motor tidak normal |  |
| 25% | 58oC | 100oC-120 oC | 28oC |
| 50% | 64oC |  | 28oC |
| 75% | 68oC |  | 28oC |
| 100% | 76oC |  | 28oC |

Melakukan pengukuran suhu motor sebelum dan sesudah dijalankan dan resistansi pada saat motor sebelum dan sesudah dijalankan, guna mengetahui deltaT dengan menggunakan thermogun dalam mengukur suhu dan multimeter untuk mengukur resistansi, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4 pengukuran suhu dan resistansi

| bukaan valve | Suhu oC |  | Resistansi (Ω) |  | t(second) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Awal (t1) | Akhir (t2) | Awal(R1) | Akhir(R2) | 180 |
| 25% | 28 oC | 45 oC | 9.7 Ω | 12 Ω | 180 |
| 50% |  | 48 oC |  | 12.25 Ω | 180 |
| 75% |  | 52 oC |  | 12.48 Ω | 180 |
| 100% |  | 56 oC |  | 12.85 Ω | 180 |

G.	Data Setting Alat Proteksi

Data setting alat proteksi diperlukan untuk mengetahui kelayakan dan relevansinya, data yang diperolah yaitu:

Tabel 5 data setting alat proteksi

| Alat proteksi | Bukaan valve (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| NFB | 250A | 250A | 250A | 250A |
| TOR | 81 A | 81 A | 81 A | 81 A |

H.	Data Motor

Spesifikasi motor yang tertera pada nameplate dapat diproleh data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6 spesifikasi motor

| Brand | EMMEelektrim |
| --- | --- |
| Daya | 55 kW |
| Tegangan | 380 V |
| Speed | 2970 rpm |
| Frekuensi | 50Hz |
| Cos phi | 0,90 |
| Insulation class | F |
| Ip (indeks protection) | 55 |

I.	Alur Oprasional Motor Heating Pump

Gambar 5 alur kerja motor heating pump

Motor heating pump bekerja berdasarkan kebutuhan mesin press dimana fluida yang dihantarkan oleh pompa diatur oleh trhee way valve yang dicontrol secara otomatis berdasarkan kebutuhan mesin sehingga menjadi pemanas steelbelt pada mesin press sehingga fiberboard bisa tercetak.

Letak posisi motor heating pump berada pada ruangan yang tertutup dan diisi oleh beberapa motor lainya dengan berbagai fungsi kerja. Sehingga sumber panas menajadi bertambah selain dari pipa pipa ducting yang sudah berisi oli bertemperatur tinggi juga berada diruangan heating.

Hal ini tentunya mempeengaruhi kumparan pada inti belitan yang bekerja selain menerima efek dari energi listriknya tetapi juga faktor exsternal mempengaruhi suhu pada motor tersebut, sehingga menjadi pokok analisa agar bisa dipahami bagaimana kesesuaian kerja motor heating pump.

j.	Titik Pengukuran Arus Beban Motor

Pengukuran arus dilakukan pada keluaran setelah rangkaian mengalami perpindahan dari star ke delta, karena pada start awal arus yang mengalir bisa sampai 7x arus nominal.

Gambar 6 titik pengukuran beban

K.	Diagram Alir Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tahapan-tahapan yang dilakukan disusun secara sistematis. Secara garis besar diagram alir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gaambar 7 alir penelitian

IV.PERHITUNGAN DAN ANALISA

A.      Perhitungan Daya

Sesuai data pengukuran yang diperoleh pada tabel 4.1 dan data motor 4.5, maka penggunaan daya pada motor heating pump sesuai dengan pembukaan valvenya dapat dihitung dengan persamaan 2.1 maka didapat hasil berikut:

1.	P25 = √3 . V . I . Cos ɸ

P25  = 1,73 . 380 . 40. 0,90

P25 = 23.666W= 23,8 Kw ……………………………(dst)

Gambar 7 grafik daya yang digunakan saat bekerja

B.	Perhitungan Impedansi

Untuk menghitung nilai tahanan kumparan pada saat motor bekerja berdasarkan bukaan valve, sesuai data pengukuran arus pada tabel 4.1 maka dapat diketahui nilai tahanan kumparan menggunakan persamaan 2.4, maka:

- z25=vI

z25=38040=9,5Ω ……………………………..(dst)

C.	Perhitungan Temperature Metode Resistansi

Menurut data pada tabel 4.3, untuk mengetahui kenaikan suhu belitan motor pada saat bekerja sesuai dengan bukaan valve dapat menggunakan persamaan 2.5 maka:

- Δt25=R2-R1R1xk+t1-t2-t1

Δt25=12-9.79.7x234,5+28-45-28=58oC ….(dst)

Gambar 8  grafik kenaikan arus berdasarkan resistansi

Hasil perhitungan digambarkan dalam grafik dapat dilihat bahwa pengukuran temperatur berdasarkan data pengukuran resistansi dimana keduanya dipengaruhi oleh kenaikan beban.

D.	Perhitungan Suhu Kumparan Berdasarkan Arus Beban

Untuk dapat mengetahui bahwa pengukuran temperatur dilapangan relevan, dapat diketahui dengan cara menghitung nilai besar energi yang dikeluarkan pada saat motor bekerja sesuai dengan bukaan valvenya. Setelah didapat hasil perhitungan arus, impedansi dan waktu dalam detik, dengan menggunakan persamaan 2.2 maka:

- w25=I2⋅z⋅t

w25=402⋅9,5⋅180=2.736.000J …………….(dst)

Setelah besar energi listrik yang diberikan pada motor diketahui, maka Perubahan suhu pada kumparan motor berdasarkan kerja bukaan valve dapat ketahui melalui persamaan 2.3 yaitu:

- Δt25=Qm⋅c

Δt25=2736.000J121kg .  390j/Kg°∁=2.736.000J47.190=58oC …………(dst)

Gambar 9 Grafik Perbandingan Arus Dan Temperatur

E.	Perhitungan Kapasitas NFB (No Fuse Breaker)

Untuk menentukan nominal nfb yang digunakan sesuai, dapat menggunakan data yang diperoleh pada tabel 4.5 dengan menggunakan persamaan 2.6. maka:

ln=p3⋅v⋅cosθ=55.0003⋅380⋅0.90=93 A

Maka INFB = 250 %. In Motor

INFB = 250 %. 93 A

INFB =  232 A

Tabel 7 perbandingan hasil perhitungan dan data

| Open Valve | Hasil Perhitungan |  | Kapasitas Nfb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Daya (Kw) | Arus (A) | Analisa | Terpasang |
| 25% | 23,8 | 40 | 232 A | 250A |
| 50% | 23,8 | 45 |  |  |
| 75% | 29 | 49 |  |  |
| 100% | 31,5 | 53 |  |  |

J.	Perhitungan Pengaturan Arus Tor

Perhitungan Arus nominal untuk menentukan setting arus adalah arus nominal pada saat valve terbuka 100% pada saat motor bekerja secara maksimal dengan menggunakan persamaan 2.6 maka:

ln=p3⋅v⋅cosθ=31.3573⋅380⋅0.90=53 A

Setting TOR = In  X 125%

TOR =  53 X 125%

TOR = 66 A

Gambar 10 grafik kenaikan temperatur pada setting tor

K.	Analisa Perhitungan Daya

Pada hasil perhitungan daya pada motor heating pump dapat diketahui bahwa penggunaan daya berdasarkan bukaan valvenya hanya sebesar 23.6 – 31,5 kW, dimana nilainya masih dibawah kemampuan maksimum motor yaitu 55 kW. Pada masalah yang dibahas bagaimana cara mengindikasi masalah baik pada pompa maupun motornya sendiri jika terjadi kenaikan penggunaan daya tetapi masih dibawah kapasitas maksimum motor. Maka dari itu arus nominal yang diambil untuk menentukan besaran setting TOR-nya ialah pada saat beban penuh 100% bukaan  dari daya maksimum kemampuan motor.

L.	Analisa Perhitungan Tempratur Meteode Resistansi

Perhitungan kenaikan suhu motor berdasarkan resistansi kumparan menunjakan bahwa perubahan nilai pada t2 dan R2 menjadi faktor perubahan suhu belitan motor, saat pengukuran t1 suhu motor sudah sangat tinggi mendekati nilai suhu ruangan sehingga hasil perhitungan tidak akurat. Maka diperlukan pengukuran suhu motor ditempat yang memiliki suhu kamar secara umum 25-30 oC. Hasil perhitungan temperatur tertinggi memiliki nilai sebesar 76,56 oC, nilai tersebut masih dibawah maksimum kenaikan nilai temperatur sebesar 115 oC.

M.	Analisa Perhitungan Suhu Kumparan Bedasarkan Beban Arus

Hasil perhitungan dari arus, impedansi selama waktu tertentu dapat dikonversikan menjadi besaran energi listrik dimana suatu massa atau motor induksi menerima energi dalam jumblah tertentu. Perpindahan energi listrik ini menyebabkan perubahan suhu. Perubahan ini terjadi pada belitan motor dimana belitan ini memiliki batas maksimum suhunya sebesar 115 oC, pada hasil perhitungan beban penuh di 100% bukaan valve didapat hasil sebesar 76 oC, sedangkan pada setting arus tor kenaikan temperaturnya jika dihitung ada pada 94 oC.

N.	Analisa Hasil Perhitungan Kapasitas NFB

Karena motor diasut dengan rangkaian Bintang segitiga. Maka nilai daya yang digunakan untuk mengetahui arus nominal mengggunakan daya yang tertera pada nameplate motor yaitu 55kW, karena arus mula (starting current) yang besarnya mencapai 7x arus nominal motor yang dapat menyebabkan gulungan motor terbakar. Maka dari itu kapasitas nfb dari hasil perhitungan adalah 232 A, spesifikasi yang terpasang adalah 250 A karena faktor ketersediaan nfb dan pembulatan nilai.

O.	Analisa Hasil Perhitungan Setting Arus TOR

Pada saat beban maksimum dapat diketahui berapa perubahan suhunya, sehingga setting 81 A pada pengaman TOR tidak relevan karena nilai setting tersebut dapat mengakibatkan suhu isolasi motor   mencapai hingga 117oC, dimana hal ini melebihi kemampuan isolasi. Hasil perhitungan 66 A mencapai perubahan arus hingga 94oC, nilai tersebut masih dianggap aman karena dibawah batas kemampuan maksimum isolasi motor.

V.KESIMPULAN

A.	Kesimpulan

Dari hasil analisa pada penilitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa;

- Pengaturan perlindungan overload untuk motor adalah 125% dari arus beban penuh menurut NEC (national electrical code) maka nilai arus TOR = 66 A dan perubahan temperatur di 94oC, sehingga masih dibawah standar isolasi class F(115oC)

- Berdasarkan standar PUIL 2011, Dari hasil perhitungan In= 93 A, maka Pemilihan NFB dari pembulatan karena

- dari 232 A type NFB yang tersedia adalah G225NFB (150-225) atau G400NFB (250-400) maka yang terpasang adalah 250 A.

- Pada hasil perhitungan kenaikan temperatur berdasarkan kenaikan beban dalam waktu tertentu. Maka semakin besar energi listrik yang diberikan maka mengakibatkan perubahan suhu pada massa benda(motor) yang berpengaruh pada kemampuan isolasi belitan pada motor (class F{T=115oC}).

REFERENSI

- Abdul Syukur, andrianto sultan. “Studi Sistem Proteksi Motor Induksi 	Dipabrik Pt. Semen Bosowa Maros” program studi teknik elektro, UMM 	2021.

- Akhmad Kurniawan “Analisa Pengukuran Kenaikan Temperatur Belitan 	Motor Mesin Cuci Merk Polytron Untuk Uji Kualitas Produk” Universitas 	Islam Sultan Agung Semarang 2021.

- Andi Irfan, Aman P “Analisis Daya Listrik Pada Motor Pompa Terhadap 	Sistem Fresh Water Generator” Program Teknik Listrik, UMM 2016.

- Ari kristianto “Perencanaan Lilitan Motor Induksi 3 Fasa 220/380 V”	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2016.

- Hendra Martha Yuda. “Penggunaan Motor Listrik”. Palembang: Pantera 	Publishing 	2020.

- Jurnal Sofwan Hariady “Analis Kerusakan Pompa Sentrifugal 53-101c 	WTU Sungai Gerong Pt Pertamina Ru iii Plaju” 2014.

- Nasifudin “Analisis Efisiensi Motor Induksi Tiga Fasa 15 Hp Penggerak 	Pompa Sentrifugal Pada Ipa Polygon Di Pdam Tirta Musi Palembang” 	Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang 2019.

- PUIL “Panduan Umum Instalasi Listrik”2011.