Perencanaan Sistem Kelistrikan Pada Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang

Electrical System Planning in the Palembang City Health Service Building

1Muhammad Andry Susman, 2Ishak Effendi, 3Muhni Pamuji

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1andresusman3@gmail.com, 2ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, 3muhnipamuji@univ-tridinanti.ac.id

Abstract— The most important thing in constructing a building is to pay attention to PUIL and SNI as well as provisions for security and modern technology as well as the aesthetic beauty of the Palembang City Health Service, in improving comfort and service. Electrical System Planning in the Palembang City Health Service Building Consists of 4 floors. From the load calculations that have been carried out, the total power of this building is planned to be 126.700 Watts and the installed power is 158,375 kVA with the cable size used being NYY 4 x 150 mm2. Power supply from PLN is included in the electricity tariff group for medium industrial purposes with category I-2/TM with power ranging from 14 kVA to 200 kVA. For generator planning, the author concludes that the generator used according to the attached data is 160 kVA to be used as a backup supply in the event of a power outage from PLN.

Keywords: Planning, Power Requirements, Electrical System

Abstrak— Hal yang paling penting dalam pembangunan suatu gedung adalah dengan memperhatikan PUIL 2011 dan SNI juga ketentuan dari keamanan dan teknologi modern serta estetika keindahan Dinas Kesehatan Kota Palembang,dalam meningkatkan kenyamanan dan pelayanannya. Perencanaan Sistem Kelistrikan Pada Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang Terdiri Dari 4 lantai. Dari perhitungan beban yang telah dilakukan , maka daya total gedung ini direncanakan sebesar 126.700 Watt dan daya yang terpasang adalah sebesar 158,375 kVA dengan ukuran kabel yang dipakai adalah NYY  4 x 150 mm2 . Suplai daya dari PLN termasuk dalam golongan tarif listrik untuk keperluan industri menengah dengan golongna I-2/TM dengan daya dimulai dari 14 kVA sampai 200 kVA. Untuk perencanaan genset penulis menyimpulkan genset yang dipakai sesuai dengan data lampiran adalah 160 kVA untuk digunakan sebagai suplai cadangan apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN.

Kata Kunci: Perencanaan, Kebutuhan Daya, Sistem Kelistrikan

PENDAHULUAN

Pembangunan gedung baru Dinas Kesehatan Kota Palembang yang ber alamat di Jl. Merdeka No.72,22 ilir,kec. Bukit Kecil, Kota Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah salah satu fasilitas kesehatan umum yang ada di Kota Palembang, Maka dari itu, perencanaan sistem kelistrikan pada gedung baru tersebut yang terdiri dari 4 lantai dengan luas total 740 m2. Membutuhkan perencanaan sistem kelistrikan  yang baik dan aman sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011. Serta menjadi penunjang sarana tempat perawatan kesehatan masyarakat umum.

TEORI SISTEM KELISTRIKAN

- Pengertian Instalasi Listrik

Instalasi listrik merupakan suatu rangkaian dari peralatan listrik yang saling berhubungan antar satu dengan yang lain, dan berada dalam satu lingkup sistem ketenagalistrikan. Instalasi listrik yang baik adalah instalasi yang aman bagi manusia dan akrab dengan lingkungan sekitarnya. Mengingat bahwa listrik dapat pula membahayakan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka selalu diupayakan agar tenaga listrik yang didistribusikan dapat dilaksanakan secara :

- Aman bagi manusia dan peralatan

- Handal dalam arti mampu menyalurkan energi listrik dengan baik bagi konsumen.

- Material yang dipasang harus mempunyai kwalitas yang baik.

- Daya Listrik

Daya listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit/rangkaian. Dengan kata lain, Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Berdasarkan ilmu kelistrikan, seperti yang diketahui daya listrik terbagi menjadi tiga macam daya, yaitu

A. Daya Semu (S) , satuannya VA (Volt Ampere)

Pada beban impedansi (Z), Daya semu adalah daya yang terukur atau terbaca pada alat ukur Daya semu adalah penjumlahan daya aktif dan reaktif secara vektoris.

Rumus umum daya semu adalah sebagai berikut :

S	 = V x I

Dimana :

S	= Daya Semu (VA)

V	= Tegangan ( Volt)

I	= Arus (Ampere)

B. Daya Aktif (P), satuannya Watt

Daya aktif adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Dimana daya listrik yang digunakan untuk keperluan menggerakkan mesin-mesin listrik atau peralatan lainnya.

Rumus umum daya aktif adalah sebagai berikut :

P 	= V x I Cos φ

Dimana :

P	= Daya (Watt)

Cos φ= Faktor daya (0.8)

C. Daya Reaktif (Q), satuannya VAR (Volt Ampere Reaktif)

Daya reaktif merupakan selisih antara daya semu yang masuk pada penghantar dengan daya aktif pada penghantar itu sendiri, dimana daya ini terpakai untuk daya mekanik dan panas. Daya ini adalah hasil kali besarnya arus dan tegangan yang dipengaruhi oleh faktor kerja sin.

Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut :

Q	= Vx.I.sin φ

Dimana :

Q	= Daya Reaktif (VAR)

Sin φ	= Faktor Daya

Penjumlahan dari daya aktif dan daya reaktif menghasilkan daya nyata seperti pada rumus dibawah ini:

s=p/(Cos φ)

Dimana  :

S	= Daya semu

P	= Daya aktif

Cos φ= Faktor daya (0.8)

- Penerangan

Suatu perhitungan penerangan sangatlah penting untuk memaksimalkan fungsi dari alat penerangan tersebut. Jadi tidaklah sukar dipahami bahwa suatu instalasi penerangan mempunyai suatu rendemen. Rendemen ini antara lain bergantung pada:

1. Warna dinding,

2. Keadaan permukaan dinding,

3. Jenis kulit pelindung (reflektor).

Letak dan titik cahaya pada suatu ruangan harus dihitung dengan seksama agar ruangan tersebut mendapatkan cahaya yang merata dan efisien. Maka selain memperhitungkan pengaruh dari penerangan tersebut, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah sebagai berikut[3]:

Ø = A × E

Jika nilai flux cahaya sudah didapatkan maka selanjutnya dengan mencari nilai titik lampu:

Titik (N) Lampu = (Flux Cahaya (Ø))/(Lumen Output Lampu yang Digunakan (Øar)

E	= Intensitas Penerangan (lux)

A	= Luas ruangan (m^2)

Ø	= Fluks Cahaya

Øar	= Fluks armatur (Lumen)

- Kemampuan Kuat Hantar Arus

Untuk menentukan luas penampang penghantar yang diperlukan maka, harus ditentukan berdasarkan atasa arus yang melewati penghantarr tersebut. Arus nominal yang melewati suatu penghantar dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Untuk arus searah DC		   I = P/V

Untuk arus bolak balik satu fasa  I = P/(V × Cos φ)

Untuk arus bolak balik tiga fasa   I = P/(√3  × V × Cos φ)

Dimana:

I		= Arus nominal (A)

P		= Daya aktif (W)

V		= Tegangan (V)

Kemampuan hantar arus yang dipakai dalam pemilihan penghantar adalah 1,25 kali dari arus nominal yang melewati penghantar tersebut[2].

Arus Beban (KHA) = 125% x I)

- Air Conditioner[7]

Pada konversi satuan daya listrik yang digunakan dapat kita ketahui bahwa dalam 1 HP sama dengan 745,7 Watt atau setara dengan 746 Watt , sama dengan 0,746 Kw. Dengan persamaan 1 Pk (Paard Kracht) Sama dengan 1 HP (Horse Power). Dalam mengitung kebutuhan Ac, dapat digunakan rumus berikut :

BTUtotal =LxWxHxlxE/60

Dimana :

BTUtotal  = Total kebutuhan BTU dalam satu ruangan

L               = Panjang Ruangan (dalam feet)

W	   = Lebar Ruangan (dalam feet)

H	   = Tinggi Ruangan (dalam feet)

I                 = Nilai 10 jika ruangan berinsulasi (berada  di lantai

bawah atau  Berhimpit dengan ruang lain). Nilai

18 jika ruang tidak berinsulasi(di lantai atas)

E	   = Nilai 16 jika dinding terpanjang menghadap utara,

nilai 17 jika menghadap timur,

nilai 18 jika menghadap selatan, dan

nilai 20 jika menghadap barat.

1 Meter     = 3,28 Feet

F. Faktor Keserempakan

Untuk faktor keserempakan tergantung kebutuhan daya bangunan atau gedung , yang di hindari adalah bahwa faktor keserempakan = 1, karena karena itu bearti beban hidup terus sepanjang hari.

a. Menghitung rekapitulasi beban yang dihupkan secara proposional dalam sehari pada gedung.

b. Mengitung rekapitulasi beban yang di hidupkan terus menerus dalam sehari.

Adapun untuk rumus faktor keserempakan  :

Faktor Keserempakan = (Daya aktif (Watt)total yang dihidupkan secara proposional dalam sehari)/(Daya aktif (Watt)total yang dihidupkan secara terus menerus dalam sehari

Dimana :

Ptotal yang dihiupkan secara proposional dalam sehari

Ptotal yang dihiupkan secara terus menerus dalam sehari

PERENCANAAN

  - Deskripsi Bangunan

Bangunan yang dijadikan objek Perencanaan Sistem Kelistrikan ini ialah gedung dinas kesehatan yang dibangun gedung baru menjadi 4 lantai, dengan luas total 740 m2 yang berlokasi di Jl. Merdeka No.72, 22 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Bangunan ini memakai daya yang besar, sehingga menggunakan sistem listrik 3 Phasa. Oleh karena itu perlu diperhatikan tentang pembagian daya supaya antara phasa R, S, dan T dapat seimbang.

- Gambar 1 Gedung Perencanaan

Data Ruangan Lt 1

Tabel 1 Data Ruang Lantai 1

| No | Nama Ruangan | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Warna Cat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel | 5 | 2 |  |  |
| 2 | Pantry | 5 | 4 |  |  |
| 3 | Genset | 8 | 4 |  |  |
| 4 | Tempat wudhu | 3 | 8 | 4 | Putih |
| 5 | Musholla | 5 | 8,5 |  |  |
| 6 | Toilet 1 Lt 1 | 5 | 2 |  |  |
| 7 | Ruang Amp | 3,5 | 3 |  |  |
| 8 | Ruang Arsip | 10,5 | 7 |  |  |
| 9 | Gudang | 4 | 6 |  |  |
| 10 | Hall | 36 | 31 |  |  |
| 11 | Teras | 4 | 13 |  |  |
| 12 | Ruang Psc | 8 | 10 |  |  |
| 13 | Ruang Jaga | 6,5 | 10 |  |  |
| 14 | Toilet Ruang Jaga | 3 | 3 |  |  |
| 15 | Ruang Asi | 4 | 2,5 |  |  |
| 16 | Ambulance Psc | 10 | 13 |  |  |
| 17 | Ruang Podcast | 7 | 7 | 4 | Putih |
| 18 | Ruang Sound | 7 | 6 |  |  |
| 19 | Lobby | 10 | 10 |  |  |
| 20 | Ruang Serbaguna 1 | 8,5 | 10 |  |  |
| 21 | Ruang Serbaguna 2 | 10 | 9,5 |  |  |
| 22 | Toilet R Serbaguna 2 | 3 | 10 |  |  |
| 23 | Ruang Reseption | 10,5 | 10 |  |  |
| 24 | Tangga 1 Lt 1 | 7 | 6 |  |  |
| 25 | Tangga 2 Lt 1 | 3,5 | 6 |  |  |
| 26 | Lift | 5 | 5 |  |  |

Data Ruangan Lt 2

- Tabel 2 Data Ruang Lantai 2

| No | Nama Ruangan | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Warna Cat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel | 5 | 2 |  |  |
| 2 | Janitor | 5 | 2 |  |  |
| 3 | Toliet Wanita | 6 | 4 |  |  |
| 4 | Toilet Pria | 5 | 7 |  |  |
| 5 | Ruang Makan | 5 | 4,5 |  |  |
| 6 | Ruang Tunggu | 14 | 11 |  |  |
| 7 | Kepala Dinas | 12 | 10 |  |  |
| 8 | Tamu Kepala Dinas | 12 | 13 |  |  |
| 9 | Toilet Tamu KepNas | 4 | 2,5 |  |  |
| 10 | Adm Staff Lt2 | 4 | 9 |  |  |
| 11 | Staff 1 Lt 2 | 10 | 19 |  |  |
| 12 | Staff 2 Lt 2 | 13,5 | 10,5 |  |  |
| 13 | Staff 3 Lt 2 | 14 | 13 | 3,5 | Putih |
| 14 | Balkon | 3 | 9 |  |  |
| 15 | Rapat | 15 | 14 |  |  |
| 16 | Toilet Rapat | 4 | 2,5 |  |  |
| 17 | Kasi 1 Lt 2 | 3 | 4 |  |  |
| 18 | Kasi 2 Lt 2 | 3 | 4 |  |  |
| 19 | Kasi 3 Lt 2 | 3 | 4 |  |  |
| 20 | Sektretaris Dinas | 14 | 8 |  |  |
| 21 | Toilet Sekret Dinas | 3 | 3 |  |  |
| 22 | Tangga 1 Lt 2 | 7 | 6 |  |  |
| 23 | Tangga 2 Lt 2 | 5 | 8 |  |  |

C. Data Ruangan Lt 3

- Tabel 3 Data Ruang Lantai 3

| No | Nama Ruangan | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Warna Cat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel | 5 | 2 |  |  |
| 2 | Janitor | 5 | 2 |  |  |
| 3 | Toliet Wanita | 6 | 4 |  |  |
| 4 | Toilet Pria | 5 | 7 |  |  |
| 5 | Ruang Makan | 5 | 4,5 |  |  |
| 6 | Kabid 1 Lt 3 | 11 | 11 |  |  |
| 7 | Toilet Kabid 1 Lt 3 | 3 | 3 |  |  |
| 8 | Kabid 2 Lt 3 | 11 | 11 |  |  |
| 9 | Toilet Kabid 2 Lt 3 | 3 | 3 |  |  |
| 10 | Staff | 11 | 6 |  |  |
| 11 | Ruang Staff 1 Lt 3 | 12 | 20 |  |  |
| 12 | Ruang Staff 2 Lt 3 | 11 | 21 |  |  |
| 13 | Ruang Staff 3 Lt 3 | 18,5 | 17 | 3,5 | Putih |
| 14 | Balkon | 3 | 9 |  |  |
| 15 | Rapat | 12,5 | 8 |  |  |
| 16 | Kasi 1 Lt 3 | 3 | 4 |  |  |
| 17 | Kasi 2 Lt 3 | 3 | 4 |  |  |
| 18 | Kasi 3 Lt 3 | 3 | 4 |  |  |
| 19 | Kasi 4 Lt 3 | 3 | 4 |  |  |
| 20 | Kasi 5 Lt 3 | 3 | 4 |  |  |
| 21 | Kasi 6 Lt 3 | 3 | 4 |  |  |
| 22 | Tangga 1 Lt 3 | 7 | 6 |  |  |
| 23 | Tangga 2 Lt 3 | 5 | 8 |  |  |

D. Data Ruangan Lt 4

- Tabel 4 Data Ruang Lantai 4

| No | Nama Ruangan | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Warna Cat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel | 5 | 2 |  |  |
| 2 | Janitor | 5 | 2 |  |  |
| 3 | Toliet Wanita | 6 | 4 |  |  |
| 4 | Toilet Pria | 5 | 7 |  |  |
| 5 | Ruang Makan | 5 | 4,5 |  |  |
| 6 | Kabid 1 Lt 4 | 11 | 11 |  |  |
| 7 | Toilet Kabid 1 Lt 4 | 3 | 3 | 3,5 | Putih |
| 8 | Kabid 2 Lt 4 | 11 | 11 |  |  |
| 9 | Toilet Kabid 2 Lt 4 | 3 | 3 |  |  |
| 10 | Staff | 11 | 6 |  |  |
| 11 | Ruang Staff 1 Lt 4 | 12 | 20 |  |  |
| 12 | Ruang Staff 2 Lt 4 | 11 | 21 |  |  |
| 13 | Ruang Staff 3 Lt 4 | 18,5 | 17 |  |  |
| 14 | Balkon | 3 | 9 |  |  |
| 15 | Rapat | 8 | 8 |  |  |
| 16 | Kasi 1 Lt 4 | 3 | 4 |  |  |
| 17 | Kasi 2 Lt 4 | 3 | 4 | 3,5 | Putih |
| 18 | Kasi 3 Lt 4 | 3 | 4 |  |  |
| 19 | Kasi 4 Lt 4 | 3 | 4 |  |  |
| 20 | Kasi 5 Lt 4 | 3 | 4 |  |  |
| 21 | Kasi 6 Lt 4 | 3 | 4 |  |  |
| 22 | Laboratorium | 7 | 7 |  |  |
| 23 | Tangga 1 Lt 4 | 7 | 6 |  |  |
| 24 | Tangga 2 Lt 4 | 5 | 8 |  |  |

PERHITUNGAN PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN

## 4.1 Perhitungan Titik Lampu dan Beban Penerangan Lantai 1

Berdasarkan dari gambar instalasi penerangan yang ada pada Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang, maka didapat hasil perhitungan beban penerangan sebagai sebagai contoh: Perhitungan Beban Penerangan Ruangan Ambulance PSC Lt1

Panjang ruangan(p)  = 10 m

Lebar Ruangan(l) = 13 m

Tinggi Ruangan (h) = 4 m

Lampu yang digunakan = TL LED 16 W

Intensitas penerangan(E) = 150 lux

Flux armatur (∅ar) = 1.600 Lumen

Flux cahaya berdasarkan persamaan

∅ = A x E

= 130 m x 150 lux

= 19.500 lumen

Titik lampu yang digunakan berdasarkan persamaan

Nlampu = ∅ / ∅ar

= 19.500 / 1.600 lumem

= 12,1  = 12  lampu

Arus yang mengalir pada ruangan Ambulance Psc menggunakan persamaan

I = P/(V × Cos φ) = (192 Watt)/(220 Volt × 0,8) = 1,1 A

Rating pengaman yang akan digunakan adalah 2 A. Dari arus nominal ruang Ambulance PSC diperoleh KHA pada persamaan sebesar:

KHA = 125% x I = 1,25 x 1,1 A = 1,4 A.

Sesuai standar SNI maka penghantar yang digunakan adalah NYM 2 x 2,5 mm2.

Hasil perhitungan penerangan ruangan Lantai 2-4  masih menggunakan perhitungan dan rumus yang sama.

4.2 Perhitungan Kontak Kontak

Stop kontak yang direncanakan harus memenuhi standar SNI dan sesuai dengan ketentuan PUIL 2011, dimana dalam PUIL dijelaskan bahwa, untuk stop kontak biasa, kebutuhan daya sebesar 200 Watt dengan arus pengenal sebesar 2 A dan Max 16 Ampere. Untuk rencana kebutuhan Stop kontak tiap lantai adalah sebagai berikut.

Berdasarkan dari gambar instalasi penerangan yang ada pada Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang, maka didapat hasil perhitungan beban Stop Kontak sebagai sebagai contoh: Perhitungan Beban Stop Kontak Ruangan Kasi 1 Lt 4

Stop Kontak 200 Watt x 2 Pcs = 400 Watt

Arus yang mengalir pada ruangan Kasi 1 Lt 4 menggunakan persamaan

I = P/(V × Cos φ) = (400 Watt)/(220 Volt × 0,8) = 2,3 A

Rating pengaman yang akan digunakan adalah 4 A. Dari arus nominal ruang Kasi 1 Lt 4 diperoleh KHA pada persamaan sebesar:

KHA = 125% x I = 1,25 x 2,3 A = 2,9 A.

Sesuai standar SNI maka penghantar yang digunakan adalah NYM 3 x 2,5 mm2.

Hasil perhitungan stop kontak ruangan Lantai 1-3  masih menggunakan perhitungan dan rumus yang sama.

4.3 Perhitungan Beban, Pengaman Dan KHA Air Conditioner Lt 1

Berdasarkan dari gambar instalasi Air Conditioner yang ada pada Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang, maka didapat hasil perhitungan beban Air Conditioner. sebagai contoh: Perhitungan Beban Air Conditioner Ruangan Asi Lt 1

Panjang Ruangan		: 4 m   		= 13,12 Feet

| No | Lantai | Watt | VA | I (A) | KHA (A) | Pengaman (A) | KHA Standart (A) | Penghantar NYY (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lantai 1 | 11.000 | 13.750 | 21 | 26,3 |  |  |  |
| 2 | Lantai 2 | 11.600 | 14.500 | 22,1 | 27,7 | 32 | 41 | 4 x 4 |
| 3 | Lantai 3 | 12.400 | 15.500 | 23,6 | 29,5 |  |  |  |
| 4 | Lantai 4 | 13.400 | 16.750 | 25,8 | 32,3 |  |  |  |

Lebar Ruangan		: 2,5 m		= 8,2 Feet

Tinggi			: 4 m  	              = 13,12 Feet

I			: 10

E			: 17

1 Meter    		: 3,28 Feet

Untuk menghitung kebutuhan pendingin rungan digunakan persamaan (2.11)

BTUtotal =(13,12x 8,2 x13,12 x10x 18)/60	= 4.572BTU

Maka besar kapasitas AC yang digunakan adalah ½  PK dan daya yang dihasilkan adalah 373 Watt.

Arus yang mengalir pada ruangan Asi menggunakan persamaan 2.8 adalah:

I = P/(V × Cos φ) = (373 Watt)/(220 Volt x 0,8 )  = 2,2 A

Rating pengaman yang digunakan adalah 4 A, maka KHA yang digunakan adalah:

KHA = 1,25 x I = 1,25 x 2,2 A  = 2,7A

Berdasarkan perhitungan KHA, maka penghantar yang digunakan adalah NYM 3 x 2,5 mm2.

Hasil perhitungan beban Air Conditioner ruangan lainnya masih menggunakan perhitungan dan rumus yang sama

4.4 Perhitungan Daya Penerangan Lantai 1- Lantai 4 Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang

Untuk mencari S, I dan KHA menggunakan persamaan

s=pCosφ  , I = P3 × V × Cos φ  dan KHA = 125% x I

Berdasarkan hasil perhitungan daya penerangan Lantai 1 - Lantai 4, yang telah diuraikan diatas. Dapat dilihat pada tabel  dibawah ini.

- Tabel 5 Hasil Perhitungan Daya Penerangan Lantai 1- 4

| No | Lantai | Watt | VA | I (A) | KHA (A) | Pengaman (A) | KHA Standart (A) | Penghantar NYY (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lantai 1 | 2.203 | 2.754 | 4,2 | 5,3 |  |  |  |
| 2 | Lantai 2 | 2.076 | 2.595 | 4 | 5 | 16 | 41 | 4 x 4 |
| 3 | Lantai 3 | 1.676 | 2.095 | 3,1 | 3,9 |  |  |  |
| 4 | Lantai 4 | 1.683 | 2.104 | 3,2 | 4 |  |  |  |

4.5 Perhitungan Daya Stop Kontak Lantai 1- Lantai 4 Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang

Untuk mencari S, I dan KHA menggunakan persamaan

s=pCosφ  , I = P3 × V × Cos φ  dan KHA = 125% x I

Berdasarkan hasil perhitungan daya Stop Kontak Lantai 1 - Lantai 4, yang telah diuraikan diatas. Dapat dilihat pada tabel  dibawah ini.

- Tabel 6 Hasil Perhitungan Daya Stop Kontak Lantai 1- 4

4.6 Perhitungan Daya Air Conditioner Lantai 1- Lantai 4 Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang

Untuk mencari S, I dan KHA menggunakan persamaan

s=pCosφ  , I = P3 × V × Cos φ  dan KHA = 125% x I

Berdasarkan hasil perhitungan daya Air Conditioner Lantai 1 - Lantai 4, yang telah diuraikan diatas. Dapat dilihat pada tabel  dibawah ini.

- Tabel 7 Hasil Perhitungan Air Conditioner Lantai 1- 4

| No | Lantai | Watt | VA | I (A) | KHA (A) | Pengaman (A) | KHA Standart (A) | Penghantar NYY (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lantai 1 | 15.152 | 18.940 | 28,8 | 36 |  |  |  |
| 2 | Lantai 2 | 15.393 | 19.242 | 29,2 | 36,5 | 32 | 41 | 4 x 4 |
| 3 | Lantai 3 | 15.666 | 19.583 | 29,8 | 37,3 |  |  |  |
| 4 | Lantai 4 | 15.351 | 19.189 | 29,2 | 36,5 |  |  |  |

4.7 Perhitungan Daya Motor ListrikGedung Dinas Kesehatan Kota Palembang

Untuk mencari S, I dan KHA menggunakan persamaan

s=pCosφ  , I = P3 × V × Cos φ  dan KHA = 125% x I

- Tabel 7 Hasil Perhitungan Beban Motor Listrik

| No | Jenis Motor | Spesifikasi Motor |  |  |  |  | Daya (W) | I (A) | Pengaman (A) | KHA (A) |  | Peng. NYY (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Merek | Teg. (V) | Pwr (W) | Frek. (Hz) | Speed (rpm) /mpm |  |  |  |  | KHA Standar (A) |  |
| 1 | Pompa Air | GroundFos NS 30-30T | 380 | 3.800 | 50 | 6 | 3.800 | 7,3 | 16 | 9,2 | 32 | 4 x 4 |
| 2 | Motor Lift | Passenger Elevator | 380 | 5.300 | 50 | 60 | 5.300 | 10 |  | 12,5 |  |  |

| No. | Nama Panel | Tegangan | Daya (Watt) | I (A) | Sirkuit Breaker (A) MCCB | KHA (A) | KHA Standar (A) | Penghantar Kabel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trafo ke MDP |  | 126.700 | 240,9 | 250 | 301,2 | 315 | NYY 4 x 150 mm2 |
| 2 | Genset ke MDP |  | 64.000 | 121,7 | 160 | 152,2 | 165 | NYY 4 x 50 mm2 |
| 3 | MDP ke Panel Lantai 1 | 380 | 37.455 | 71,2 |  | 89 |  |  |
| 4 | MDP ke Panel Lantai 2 |  | 29.069 | 55,3 | 80 | 69,2 | 116 |  |
| 5 | MDP ke Panel Lantai 3 |  | 29.742 | 56,5 |  | 70,7 |  | NYY 4 x 25 mm2 |
| 6 | MDP ke Panel Lantai 4 |  | 30,434 | 57,9 |  | 72,4 |  |  |

4.8 Perhitungan Total Daya ListrikGedung Dinas Kesehatan Kota Palembang

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan daya listrik yang telah diuraikan diatas. Maka, total kebutuhan daya listrik tiap lantai dapat dilihat pada tabel  dibawah ini.

Untuk mencari S, I dan KHA menggunakan persamaan

s=pCosφ  , I = P3 × V × Cos φ  dan KHA = 125% x I

- Tabel 8 Hasil Total Perhitungan Listrik

| - Lantai | - Total Daya | - VA | - I (A) | - KHA (A) | - Pengaman - (A) | - KHA - Standar - (A) | - Penghantar - NYY (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 37.455 | - 46.819 | - 71,2 | - 89 |  |  |  |
| - 2 | - 29.069 | - 36.336 | - 55,3 | - 69,2 | - 80 | - 116 | - 4 x 25 |
| - 3 | - 29.742 | - 37.178 | - 56,5 | - 70,7 |  |  |  |
| - 4 | - 30.434 | - 37.918 | - 57,9 | - 72,4 |  |  |  |
| - Total | - 126.700 | - 158.375 |  |  |  |  |  |

Total daya keseluruhan = 126.700 Watt

Besar daya yang dapat di ajukan ke PLN:

Untuk menghitung  Daya yang di ajukan, menggunakan persamaan adalah:

s=pCosφ = 126.700 Watt0,8 = 158.375 VA = 158,375 kVA.

Maka arus yang mengalir untuk gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang Menggunakan persamaan adalah:

I = P3 × V × Cos φ = = 126,700  Watt1,73× 380 × 0,8 = 240,9 A

Rating pengaman yang digunakan adalah 250 A,  maka KHA yang digunakan adalah:

KHA = 1,25 x I = 1,25 x 240,9 A = 301,2 A

Berdasarkan perhitungan KHA, maka penghantar yang digunakan adalah NYY

4 x 150 mm2  dimana KHA Stndarnya sampai 315 A

Rencana trafo yang akan digunakan adalah sebesar 80 kVA dengan pemilihan genset suplai daya cadangan dengan kapasitas sebesar 80 kVA.

4.9 Analisa

Setelah melakukan perhitungan terhadap beban yang terpasang, maka penulis melakukan analisa sebagai berikut:

- Tabel 9 Analisa Beban Yang Terpasang Pada Panel Utama Tiap Lantai

1. Trafo ke MDP

Teganganya 380 Volt, dengan Daya 126.700 Watt , arus yang mengalir sebesar 240,9 A menggunakan Pengaman MCCB sebesar 250 A, KHA sebesar 301,2 A dan menggunakan  penghantar kabel NYY 4 x 150 mm2, dengan KHA standarnya sebesar 315 A.

2. Genset ke MDP

Teganganya 380 Volt, dengan Daya 64.000 Watt , arus yang mengalir sebesar 121,7 A menggunakan Pengaman MCCB sebesar 160 A, KHA sebesar 152,2 A dan menggunakan  penghantar kabel NYY 4 x 50 mm2, dengan KHA standarnya sebesar 165 A.

3.MDP  ke panel lantai 1

Teganganya 380 Volt, dengan Daya 37.455 Watt , arus yang mengalir sebesar 71,2 A menggunakan Pengaman MCCB sebesar 80 A, KHA sebesar 89 A dan menggunakan  penghantar kabel NYY 4 x 25 mm2, dengan KHA standarnya sebesar 116 A.

4.  MDP  ke panel lantai 2

Teganganya 380 Volt, dengan Daya 29.069 Watt , arus yang mengalir sebesar 55,3 A menggunakan Pengaman MCCB sebesar 80 A, KHA sebesar 62,9 A dan menggunakan  penghantar kabel NYY 4 x 25 mm2, dengan KHA standarnya sebesar 116 A.

5. MDP  ke panel lantai 3

Teganganya 380 Volt, dengan Daya 29.742 Watt , arus yang mengalir sebesar 56,5 A menggunakan Pengaman MCCB sebesar 80 A, KHA sebesar 70,7 A dan menggunakan  penghantar kabel NYY 4 x 25 mm2, dengan KHA standarnya sebesar 116 A.

6. MDP  ke panel lantai 4

Teganganya 380 Volt, dengan Daya 30.434 Watt , arus yang mengalir sebesar 57,9 A menggunakan Pengaman MCCB sebesar 80 A, KHA sebesar 72,4 A dan menggunakan  penghantar kabel NYY 4 x 25 mm2, dengan KHA standarnya sebesar 116 A.

4.9 Faktor Keserempakan

Untuk mencari Faktor Keserempakan menggunakan persamaan

Faktor Keserempakan =

Daya aktif Watttotal yang dihidupkan secara proposional dalam sehariDaya aktif Watttotal yang dihidupkan secara terus menerus dalam sehari

Diketahui :

Ptotal yang dihiupkan secara proposional dalam sehari

Ptotal yang dihiupkan secara terus menerus dalam sehari

1. Beban Proposional

- Tabel 10 Beban Proposional Dalam Sehari

| - Beban Proposional | - Penerangan | - Stop Kontak | - AC | - Total Daya (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lantai 1 | Lantai 1 | 668 | 4.800 | 11.049 |
| Lantai 2 | Lantai 2 | 596 | 3.000 | 3.730 |
| Lantai 3 | Lantai 3 | 280 | 2.200 | 2.238 |
| Lantai 4 | Lantai 4 | 179 | 2.000 | 1.492 |
|  |  | - Total |  | - 32.232 |

2. Beban Terus Menerus

- Tabel 11 Beban Terus Menerus Dalam Sehari

| - Beban Terus Menerus | - Penerangan | - Stop Kontak | - AC | - Motor Listrik | - Total Daya (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lantai 1 | Lantai 1 | 1.535 | 6.200 | 4.103 | 9.100 |
| Lantai 2 | Lantai 2 | 1.480 | 8.600 | 11.663 | - |
| Lantai 3 | Lantai 3 | 1.396 | 10.200 | 13.428 | - |
| Lantai 4 | Lantai 4 | 1.504 | 11.400 | 13.859 | - |
|  |  | - Total |  |  | - 94.468 |

- Diketahui :

- Ptotal yang dihiupkan secara proposional dalam

- sehari =32.232 Watt

- Ptotal yang dihiupkan secara terus menerus dalam

- Sehari = 94.468 Watt

- Faktor  Keserempakan =   (32.232 Watt )/(94.468 Watt) = 0,34

- BAB V

- KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1. Kesimpulan

- 1. Untuk hasil perhitungan daya , pengaman dan KHA di setiap Lantai yang di dapat  Untuk Panel Penerangan , Stop kontak , Ac dan Motor Listrik menggunakan MCB sebesar 80 A dan Kabel Penghantar  NYY 4 x 25 mm2 di mana KHA Standarnya sebesar 116 A

- 2. Dari hasil perhitungan perencanaan yang dilakukan di Gedung Dinas Kesehatan Kota Palembang Total dayanya sebesar 126.700 Watt yang apabila di konversikan ke dalam VA akan bernilai 158.375 VA, dan apabila di jadikan kVA menjadi 158,375 kVA. Maka menggunakan MCCB 250 A dan Penghantar Kabel NYY 4x150 mm2 di mana KHA Standarnya sebesar 315 A.

- 3. Setelah Mengetahui Total Daya yang telah di hitung sebesar 158,375 kVA. Dimana termasuk dalam golongan tarif listrik untuk keperluan industri menengah dengan golongan I-2 dengan daya dimulai dari 14 kVA sampai 200 kVA.

- 5.2. Saran

- Berdasarkan dari seluruh perhitungan yang telah dilakukan

- maka dapat disarankan agar:

- 1.Penggunaan peralatan listrik sesuai dengan standar yang berlaku dan juga memenuhi Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011

- 2.Kepada pihak Engineering di Dinas Kesehatan Kota Palembang agar lebih teliti kembali didalam perubahan yang akan dilakukan sehingga kondisi instalasi listrik dapat terjaga dan tetap dalam ketentuan standar yang berlaku.

- 3.Mengharapkan adanya maintanance secara berkala untuk

- menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

- DAFTAR PUSTAKA

[1]	Samaulah, Hazairin Prof.Ir, M.Eng.,Ph.D,”Teknik Instalasi Listrik”, Penerbit UNSRI, 2012: Palembang

[2]	Sri Wijayanto, M. Haiban Agus Salim “ Instalasi Listrik

Penerangan”

[3]	Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011

[4] 	Arsip Dinas Kesehatan Kota Palembang

[5].	Saputra, Irwan “Perencanaan Sistem Distribusi Sekunder dan Instalasi Kelistrikan Hotel 101 Palembang”

[6]	 Muhaimin. 1996. “Instalasi Listrik I”. Bandung: Pusat Pengembangan   Pendidikan Politeknik.

[7]     Salamdian,2020. Air Conditioner