Analisa Pemanfaatan Ampas Tebu Sebagai Pembangkit Listrik Biomassa di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis

Idil Kaligis1, Dina Fitria2, Muhni Pamuji3

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti Palembang

Email: kaligis11idil@gmail.com1, dinafitria@univ-tridinanti.ac.id2, muhnipamuji@ univ-tridinanti.ac.id3

Abstract— As the population increases, new and renewable alternative fuels are needed that are environmentally friendly, effective and efficient. One of these alternative energy sources is sugarcane bagasse biomass. The Cinta Manis sugar factory has 2 dregs warehouse units, each with a capacity of 400 m2 to supply dregs fuel for the yoshimine boiler. Sugarcane bagasse is used as biomass fuel for electricity generation and the large amount of electrical power that can be generated from the available bagasse. In power plants, fuel steam is an important part of the electricity generation process. Apart from diesel and coal, bagasse is also an option as a fuel for power plants. The calorific value from the results of the fuel calorie test contained in 1 kg of sugarcane bagasse is 2146.4 kcal/kg. So the energy contained in 1 kg of bagasse is 2,496 kWH. Then the amount of bagasse burned every hour is 14,364 tons/hour. From the tests carried out, the power that can be produced from the available bagasse in one hour is 2.4 MW. The results of the analysis show that bagasse is very useful as a fuel for power plants that is more economical and easy to obtain.

Keywords: Synergy, Sweet Love, Biomass, Sugar, Alternatives

Abstrak— Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka dibutuhkan bahan bakar alternatif yang baru dan terbarukan serta ramah lingkungan, efektif dan efisien. Salah satu sumber energi alternatif tersebut adalah biomassa ampas tebu. Pabrik gula cinta manis memiliki 2 unit gudang ampas yang masing-masing berkapasitas 400 m2  untuk  menyuplai kebutuhan bahan bakar ampas pada boiler yoshimine. Ampas tebu sebagai bahan bakar biomassa untuk pembangkit listrik dan besar daya listrik yang mampu dihasilkan dari ampas tebu yang tersedia. Pada pusat listrik tenaga uap bahan bakar merupakan bagian penting dari proses pembangkitan listrik. Selain solar dan batu bara, ampas tebu juga menjadi pilihan sebagai bahan bakar pembangkit. Nilai kalor dari hasil pengujian kalori bahan bakar yang dikandung sebanyak 1 kg ampas tebu ialah sebesar 2146,4 kcal/kg. Sehingga energi yang dikandung dalam 1 kg ampas tebu berjumlah  2,496 kWH. Kemudian banyaknya ampas tebu yang dibakar setiap jam adalah sebanyak 14,364 ton/jam. Dari pengujian yang dilakukan, maka daya yang mampu dihasilkan dari ampas tebu yang tersedia dalam satu jam adalah sebesar 2,4 MW. Dari hasil analisa menunjukan bahwa ampas tebu sangat bermanfaat sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang lebih ekonomis dan mudah didapat.

Kata Kunci: Sinergi,  Cinta Manis, Biomassa, Gula, Alternatif

- PENDAHULUAN

Biomassa adalah material yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan dan produk sampingnya seperti sampah kebun, hasil panen dan sebagainya. Sejak awal berdiri  Pabrik Gula Cinta Manis sudah menfaatkan ampas tebu (Biomassa) sebagai bahan bakar utama Boiler untuk penghasil uap sebagai penggerak Turbine Generator (PLTU).

Selain solar dan batu bara, ampas tebu juga menjadi pilihan sebagai bahan bakar pembangkit. Hasil pengujian kalori bahan bakar ampas tebu = 2.303,22 kkal. Dari pengujian yang dilakukan Analisa kualitas bahan bakar yang baik dapat membangkitkan daya listrik sebesar 2,7 MW.

Indonesia memiliki banyak pabrik gula yang tersebar di hampir setiap wilayah, salah satunya Pabrik Gula Cinta Manis. Pabrik Gula (PG) Cinta Manis ini merupakan salah satu unit usaha milik PT. Perkebunan Nusantara  (Persero) yang bergerak dalam bidang agribisnis. Pada musim giling tahun ini yang dimulai pada Juli 2022 hingga Oktober 2022. Ampas tebu yang dihasilkan cukup banyak dan berpotensi untuk diolah dan dikembangkan menjadi pembangkit biomassa.

- TINJAUAN PUSTAKA

- Biomassa

Biomassa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya, alga dan sampah organik. Pengelompokkan biomassa terbagi menjadi biomassa kayu, biomassa bukan kayu dan biomassa sekunder. Biomassa juga dapat dikategorikan menjadi limbah pertanian, limbah kehutanan, tanaman kebun energi, dan limbah organik.

Kelebihan menggunakan sumber energi biomassa dari pohon tebu sebagai energi alternatif adalah untuk meminimalisir penggunaan limbah organik, mengurangi efek gas rumah kaca, meminimalisir polusi udara yang semakin meningkat, menjadi sumber energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Potensi biomassa di Indonesia yang bisa digunakan sebagai sumber energi jumlahnya sangat melimpah, potensi biomassa Indonesia sebesar 146,7 juta ton per tahun. Sementara potensi Biomassa yang berasal dari sampah untuk tahun 2020 diperkirakan sebanyak 53,7 juta ton. Limbah yang berasal dari hewan maupun tumbuhan semuanya potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.

Penggunaan biomassa untuk menghasilkan panas secara sederhana yaitu biomassa langsung dibakar dan menghasilkan panas. Dan panas hasil pembakaran akan dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Panas hasil pembakaran biomassa akan menghasilkan uap dalam boiler. Uap akan disalurkan ke dalam turbin sehingga akan menghasilkan putaran dan menggerakan generator. Putaran dari turbin dikonversi menjadi energi listrik melalui magnet-magnet dalam generator.

Tanaman pangan dan perkebunan menghasilkan limbah yang cukup besar, yang dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti bahan bakar nabati. Pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar nabati memberi tiga keuntungan langsung, antara lain :

- Peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan karena kandungan energi yang terdapat pada limbah cukup besar dan akan terbuang percuma jika tidak dimanfaatkan.

- Penghematan biaya, karena seringkali membuang limbah bisa lebih mahal daripada memanfaatkannya.

- Mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah karena penyediaan tempat penimbunan akan menjadi lebih sulit dan mahal, khususnya di daerah perkotaan.

Penggunaan biomassa untuk menghasilkan panas secara sederhana yaitu biomassa langsung dibakar dan menghasilkan panas. Dan panas hasil pembakaran akan dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Panas hasil pembakaran biomassa akan menghasilkan uap dalam boiler. Uap akan disalurkan ke dalam turbin sehingga akan menghasilkan putaran dan menggerakan generator. Putaran dari turbin dikonversi menjadi energi listrik melalui magnet-magnet dalam generator.

- Ampas Tebu

Ampas tebu adalah bahan sisa berserat dari batang tebu yang telah mengalami ekstraksi niranya pada industri pengolahan gula pasir. Ampas tebu juga dapat dikatakan sebagai produk pendamping, karena ampas tebu sebagian besar dipakai langsung oleh pabrik gula sebagai bahan bakar ketel untuk menghasilkan energi yang diperlukan selama proses produksi pembuatan gula, yaitu sekitar 10,2 juta ton per tahun (97,4% produksi ampas). Ampas tebu merupakan sisa dari bagian batang tebu dalam proses ekstraksi tebu yang memiliki kadar air berkisar 46−52%, kadar serat 43−52% dan padatan terlarut sekitar 2−6%.

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), ampas tebu yang dihasilkan sebanyak 32% dari berat tebu yang digiling. Dari jumlah tersebut, 60%-nya digunakan untuk bahan bakar ketel. Selain dimanfaatkan sebagai bahan bakar pabrik, dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk serat dan partikel untuk papan, plastik dan kertas serta media untuk budidaya pertumbuhan jamur merang.

Pada kebanyakan Pabrik Gula, ampas tebu telah digunakan sebagai bahan bakar pada boiler, namun karena jumlahnya yang banyak dan sifatnya yang berubah sehingga menimbulkan masalah penyimpanan pada pabrik gula serta sifatnya yang mudah terbakar karena didalamnya terkandung air, gula, serat dan mikroba maka kelebihan ampas tebu dibakar secara berlebihan. Dengan cara tersebut tampaknya memang bisa mengurangi jumlah ampas tebu.

Menurut rumus Pritzelwitz tiap kilogram ampas dengan kandungan gula sekitar 2,5% akan memiliki kalor sebesar 1825 kkal. Nilai bakar tersebut akan meningkat dengan menurunnya kadar air dan gula dalam ampas. Dengan penerapan teknologi pengeringan ampas yang memanfaatkan energi panas dari gas buang cerobong ketel, dimana kadar air ampas turun menjadi 40% akan dapat meningkatkan nilai bakar per kg ampas hingga 2305 kkal.

Rumus untuk menghitung nilai kalor ampas sebagai berikut :

𝐺𝑉𝐶 =  4600 − 12(𝑆) − 46(𝑊)				    (1)

dengan: S	=  Pol ampas tebu ( kandungan nira yang tersisa

di ampas tebu)

W 	= Zat kering

GVC	= Nilai Kalor

Adapun 1 kcal = 1,163 Watt, sehingga nilai energi yang dihasilkan dari 1 kg ampas   tebu adalah sebagai berikut:

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 1 𝑘𝑔 𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑏𝑢 = 𝐺𝑉𝐶 𝑥 1,163 			      (2)

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU adalah pembangkit yang menggunakan tenaga uap sebagai penggerak turbin, dimana poros dari turbin ini dikopel dengan poros generator. Untuk menghasilkan uap, maka haruslah ada proses pembakaran untuk memanaskan air. PLTU merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi listrik. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu :

- Energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi.

- Energi panas (uap) diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran.

- Energi mekanik diubah menjadi energi listrik.

Pada dasarnya boiler adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan air dengan menggunakan panas dari hasil pembakaran bahan bakar, panas hasil pembakaran selanjutnya panas hasil pembakaran dialirkan ke air sehingga menghasilkan steam (uap air yang memiliki temperatur tinggi). Dari pengertian tersebut berarti kita dapat menyimpulkan bahwa boiler berfungsi untuk memproduksi steam (uap) yang dapat digunakan untuk proses/kebutuhan selanjutnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa steam dapat digunakan untuk menjaga suhu dalam kolom destilasi minyak bumi dan proses evaporasi pada evaporator. Umumnya bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan boiler yaitu batubara, gas, biomassa dan bahan bakar minyak.

- Turbin Uap

Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energikinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin, langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi, dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan. Tergantung pada jenis mekanisme yang digunakan, turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang seperti pada bidang industri, untuk pembangkit tenaga listrik dan untuk transportasi.

Pada proses perubahan energi potensial menjadi energi mekanisnya yaitu dalam bentuk putaran poros dilakukan dengan berbagai cara. Pada dasarnya turbin uap terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan  rotor yang merupakan komponen utama pada turbin kemudian di tambah komponen lainnya yang meliputi pendukungnya seperti bantalan, kopling dan sistem bantu lainnya agar kerja turbin dapat lebih baik. Sebuah turbin uap memanfaatkan energi kinetik dari fluida kerjanya yang bertambah akibat penambahan energi termal.

- Generator Sinkron

Generator sinkron adalah salah satu jenis mesin listrik yang digunakan sebagai alat pembangkit energi listrik dengan cara mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Dikatakan mesin sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Generator bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik atau fluksi yang kemudian mengubah energi listrik.

Untuk generator sinkron tiga phasa, digunakan tiga kumparan jangkar yang ditempatkan di stator yang disusun dalam bentuk tertentu, sehingga susunankumparan jangkar yang sedemikian akan membangkitkan tegangan induksi pada ketiga kumparan jangkar yang besarnya sama tapi berbeda fasa 1200 satu sama lain.

Efisiensi biomassa secara teoritis mencapai 35%, namun pada kenyataannya pembangkit di PG. Cinta Manis hanya mempunyai efisiensi sebesar 27%. Output dari generator ini adalah besar daya yang dihasilkan. Daya yang dihasilkan adalah hasil dari perkalian antara nilai kalor dengan efisiensi pembangkit, dengan menggunakan persamaan berikut:

𝐸 = 𝐺𝑉𝐶 𝑥 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡			      (3)

dengan :   E 		       = Daya yang dihasilkan

GVC 		       = Nilai Kalor

Efisiensi Pembangkit	       = 27 %

- METODE PENELITIAN

- Prosedur Penelitian

Data-data yang diperoleh seperti nilai dari kandungan kalor pada ampas tebu, jumlah ampas tebu yang dibakar dan jumlah ampas tebu yang dihasilkan pada masa giling kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan efisiensi pembangkit dalam rumusan masalah. Berikut diagram alir penelitian ini :

Gambar 1 Prosedur Penelitian

- Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:

- Studi Pustaka

Adalah mencari dan mempelajari literatur yang sudah ada sebagai bahan penunjang untuk mempermudah dalam melakukan dan menganalisis penelitian tugas akhir ini.

- Wawancara

Wawancara Penulis melakukan tanya jawab langsung ke pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat

- Penelitian lapangan atau observasi

Adalah peninjauan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

- Penyusunan Skripsi

Penyusunan Skripsi ini dilakukan setelah pengolahan data, analisis serta pembahasan hasil selesai kemudian disusun disusun dalam sebuah laporan tertulis.

- Dokumentasi.

- Analisis Data

Data yang dianalisis adalah dari limbah tebu pabrik gula serta data beban yang diperoleh dari Pabrik Gula Cinta Manis. Pada tahap menghitung secara teori akan mendapat hasil dari data ampas tebu PG. Cinta Manis untuk mengetahui daya listrik yang mampu dihasilkan dari ampas tebu yang tersedia.

Untuk mendapatkan daya listrik tersebut, maka analisis datanya adalah sebagai berikut :

- Menghitung nilai kalor yang dihasilkan dari ampas tebu dengan menggunakan persamaan 1.

- Menghitung energi yang dihasilkan dari 1 kg ampas tebu dengan menggunakan persamaan 2.

- Menghitung besar daya listrik yang dihasilkan dari ampas tebu yang tersedia dengan efisiensi pembangkit menggunakan persamaan 3.

- Peralatan Yang  Diamati

Dalam penelitian ini penulis mengamati beberapa peralatan yang berada di Pabrik Gula Cinta Manis, diantaranya sebagai berikut :

### Proses dan Persediaan Ampas Tebu Pada Pabrik Gula Cinta Manis

Gambar 2 Proses Ampas Tebu

Tebu sebagai bahan baku produksi diproses pertama kali di stasiun gilingan untuk diambil cairan gula (nira) dengan dibantu dengan penambahan air imbibisi. Nira tebu dari stasiun gilingan yang diperoleh selanjutnya diproses untuk menghasilkan produk gula, hasil samping stasiun gilingan berupa ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar boiler (ketel) untuk menghasilkan uap baru yang digunakan sebagai energi penggerak turbin-turbin baik turbin generator listrik  maupun turbin penggerak gilingan.

Uap sisa yang keluar dari turbin-turbin tersebut yang disebut dengan uap bekas kemudian digunakan sebagai pemanas di dalam proses produksi. Pabrik gula cinta manis memiliki 2 unit gudang ampas yang masing-masing berkapasitas 400 m2  untuk  menyuplai kebutuhan bahan bakar ampas pada boiler yoshimine.

### Boiler  Yoshimine

Boiler merupakan salah satu stasiun yang berfungsi sebagai pembangkit uap sampai pada tekanan kerja operasional mesin penggerak (turbin uap) yang di inginkan. Tekanan kerja operasional PG Cinta Manis adalah 20 kg/cm2. Jenis Boiler yang digunakan adalah Yoshimine Water Tube Boiler yang di desain menggunakan bahan bakar ampas tebu (bagasse) dan menggunakan dapur dengan rangka bakar jenis dumping grate.

Gambar 3 Boiler Yoshimin

Tabel I. Spesifikasi Boiler Yoshimine Di PG Cinta Manis

| 1. | Merek | Yoshimine Water Tube Boiler |
| --- | --- | --- |
| 2. | Type | H 1600 S |
| 3. | Kapasitas | 60 T/ jam |
| 4. | Jumlah | 3 Unit |
| 5. | Tekanan Kerja | 21 g/cm2 |

### Generator

### Generator yang dipakai di PTPN VII Cinta Manis adalah generator dengan spesifikasi generator sebagai berikut :

### Tabel II. Spesifikasi Generator Di Pabrik Gula Cinta Manis

| 1 | Merek | Shinko Electric co., Ltd Japan |
| --- | --- | --- |
| 2 | Type | TK 8L – AF – 1100 |
| 3 | Item No | 2 – 0 – 1 – 9 |
| 4 | Kapasitas | 4500 Kva |
| 5 | MFG No | E090490102 |
| 6 | Tahun | 1983 |
| 7 | Kw | 3600 Kw |
| 8 | Rpm | 1500 rpm |
| 9 | Frekuensi | 50 Hz |
| 10 | Cos φ | 0,8 |
| 11 | Arus | 433 A |
| 12 | Tegangan | 6000 |

- Kontrol Panel Power House

Kontrol Panel yang dipakai pada penelitian ini ialah yang terdapat pada pabrik gula Cinta Manis. Control panel sendiri terbagai menjadi beberapa alat ukur contohnya Volt Meter, Amper Meter, Putaran, Frkuensi, Tekanan, Temperatur, yang di gunakan untuk mengukur serta mendapat informasi dari generator selama beroprasi.

| No. | Musim giling (Bulan) | Tebu Giling Per Hari (ton) | Tebu Giling Per Jam (ton) | Ampas Masuk Per Jam (ton) | Ampas Sisa Per Jam (ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juni | 1.937,947 | 80,747 | 14,54 | 9,68 |
| 2. | Juli | 2.723,869 | 113,495 | 16,35 | 17,69 |
| 3. | Agustus | 2.023,86 | 84,327 | 13,65 | 11,64 |
| 4 | September | 2.141,844 | 89,243 | 12,74 | 14,03 |
| 5 | Oktober | 20.130,31 | 83,876 | 14,54 | 10,62 |
|  | Rata-rata | 5791,566 | 90,3376 | 14,364 | 12,732 |

Gambar 4 Kontrol Panel Power House

- HASIL DAN PEMBAHASAN

  - Perhitungan Nilai Kalor Pada Ampas Tebu

Gross Value Caloric (Nilai Kalor) didapat dengan cara membakar bahan bakar tersebut sebanyak satu kilogram dengan menggunakan kalorimeter pada suhu 30º sehingga uap air yang didapat dengan pembakaran ini (hasil pembakaran) mengembun dan melepaskan kalori pengembunannya.

Pembakaran bahan bakar pada pembangkit listrik termal ini mengeluarkan gas buang pada suhu yang jauh di atas titik embun air, perhitungan neraca energi didasarkan pada nilai bawah kalori karena pada suhu gas buang setinggi itu air berada pada fase uap. Dari data yang didapatkan di Pabrik Gula Cinta Manis ampas tebu kualitas baik mempunyai nilai Pol Ampas sebesar 1,49% dan Zat Kering yang terkandung 49,93%.

Untuk mendapatkan nilai kalor dari 1 kg ampas tebu, harus terlebih dahulu mengetahui nilai zat kering dan pol ampas (kandungan nira) yang terkandung pada ampas tebu tersebut, karena nilai ini sangat penting untuk mengetahui berapa kandungan kalor yang ada pada ampas tebu. Semakin tinggi zat kering yang terkadung pada ampas tebu, maka semakin tinggi pula kandungan kalornya dan semakin baik juga proses pembakaran dari ampas tebu tersebut. Sehingga nilai kalor pada ampas tebu bisa didapat, apabila dimasukkan maka persamaan 1 seperti berikut ini :

Rumus untuk menghitung nilai kalor ampas sebagai berikut :

𝐺𝑉𝐶 =  4600 − 12(𝑆) − 46(𝑊)

dengan:  S	= pol ampas tebu ( kandungan nira yang tersisa di

ampas tebu)

W 	= Zat kering

GVC	= Nilai Kalor

Adapun 1 kcal   = 1,163 Watt

Sehingga nilai energi yang dihasilkan dari 1 kg ampas tebu bila di masukkan persamaan 2 adalah sebagai berikut:

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 1 𝑘𝑔 𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑏𝑢 = 𝐺𝑉𝐶 𝑥 1,163 Watt.

Diketahui:

% Pol Ampas 		= 1,49 %  (S)

% Zat Kering Ampas 	= 49,93 % (W)

GVC			= 4600 -- 12(𝑆) − 46(𝑊)

= 4600 – 12 (1,49) – 46(49,93)

= 4600 – 2278,9

GVC 			= 2.303,22 kkal

Jadi kalor yang dikandung dari 1 kg ampas tebu sebesar 2.303,22 kkal.

Sehingga nilai energi yang dihasilkan dari 1 kg ampas tebu adalah sebagai berikut:

Energi 1 kg ampas tebu	= GVC x 1,163 Watt

= 2.303,22 kkal x 1,163 Watt

= 2.678,6 W

= 2,6786 kW

Jadi energi yang dikandung oleh 1 kg ampas tebu ialah 2,6786 kW.

  - Perhitungan Bahan Bakar dan Energi yang di hasilkan per jam

Dibawah ini adalah tabel data yang dapatkan selama musim giling Bulan Juni sampai dengan Oktober Tahun 2022 :

Tabel III. Kapasitas Giling PG. Cinta Manis

Berdasarkan dari tabel 4.1 ampas yang masuk ke boiler rata-rata sebesar 14,364 ton atau setara dengan energy kalor sebesar 2.303,22 kkal /kg. maka dari rata-rata perjam ampas tebu dikali dengan nilai kalor ampas per satu kilogram ampas yaitu sebagai berikut :

14,364 ton ampas tebu x 1.000 = 14.364 kg ampas Tebu (konversi

dari Ton ke Kilogram)

Jadi : 14.364 kg x 2.303,22 kkal

= 33.083.452,08 kalori / 860 (nilai konversi energi listrik

biomassa)

= 38.469,13 W

= 3,8 MW

Maka dari rata-rata perjam ampas tebu dikali dengan nilai kalor ampas per satu kilogram ampas yaitu sebesar 3,8 MW.

Padahal, dalam kenyataannya, daya listrik yang dihasilkan maksimal hanya 2,3 MW(di ambil dari data Pembangkit PG. Cinta manis). Perbedaan yang sangat besar antara energi ideal yang terkandung dalam ampas tebu dan energi yang dihasilkan di lapangan karena pembangkit ini memiliki efisien yang sangat rendah. Sehingga ada cukup banyak energi yang tidak terkonversi menjadi listrik.

  - Analisis Daya yang Terbangkit di PG Cinta Manis

Ampas tebu yang terkumpul dipakai terus menerus untuk pembakaran pada boiler. Pembakaran pada boiler akan berhenti apabila tidak ada lagi tebu yang akan digiling. Dari jumlah ampas tebu yang dihasilkan dari penggilingan setiap hari, sebagian besar digunakan untuk pembakaran boiler. Sehingga bisa menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin generator. Dari uap inilah apabila turbin berputar, akan menggerakkan generator dan generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik.

Rata-rata ampas tebu yang dipakai untuk menghasilkan daya tersebut sebanyak 104,6 ton ampas tebu/hari atau 4,3 ton/jam. Karena pada pembangkit ini memiliki efisiensi, sehingga ada cukup banyak energi listrik yang tidak terkonversi dengan baik. Efisiensi pembangkit ini adalah 27 %. Sehingga untuk mengetahui output dari generator / daya yang dihasilkan adalah dengan cara melakukan perkalian antara nilai kalor dengan efisiensi pembangkit tersebut.

Untuk mendapatkan nilai tersebut peniliti menggunakan rumus yang

ada pada persamaan 3 berikut ini :

𝐸 = 𝐺𝑉𝐶 𝑥 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡

dengan :   E 	   		= Daya yang dihasilkan

GVC 		= Nilai Kalor

Efisiensi Pembangkit	= 27 %

E             	    	= GVC x Efisiensi Pembangkit

= 2.303,22 kkal x 27 %

= 621,8 Watt

Jadi, daya yang mampu dibangkitkan dari 1 kg ampas tebu dengan efisiensi pembangkit 27 % adalah 621,8 Watt atau 0,62 kW. Berdasarkan perhitungan dan data tersebut dapat dihitung total daya yang dapat dibangkitkan dengan jumlah ampas tebu 4,3 ton/jam dengan efisiensi pembangkit 27 %. Karena 1 kg ampas tebu sama dengan 0,62 kW, maka apabila 1 jam ampas tebu yang dibakar berjumlah 4359,62 kg/jam, maka daya yang akan didapat ialah:

4359,62 kg/jam x 0,62 kW = 2.702,96 kW => 2,7 MW

Sehingga daya yang didapatkan dalam satu jam adalah 2,7 MW. Daya ini merupakan daya yang didapatkan apabila ampas tebu menjadi bahan bakar diboiler.

Sedangkan dalam kenyataannya, daya listrik yang mampu dihasilkan generator maksimal sebesar 3,6 MW. Perbedaan yang sangat besar antara energi ideal yang terkandung dalam ampas tebu dan energi listrik yang dihasilkan di lapangan sangat jauh berbeda, karena pembangkit ini memiliki efisiensi. Sehingga ada cukup banyak energi yang tidak terkonversi menjadi energi listrik.

Tabel IV. Data daya generator yang terbangkitkan dilapangan

menggunakan ampas tebu.

| Daya yang dibangkitkan generator setiap 1 jam |  |
| --- | --- |
| Pukul | Daya |
| 7 | 1700 kW |
| 8 | 1600 kW |
| 9 | 1700 kW |
| 10 | 1900 kW |
| 11 | 1700 kW |
| 12 | 2000 kW |
| 13 | 1800 kW |
| 14 | 2000 kW |
| 15 | 2000 kW |
| 16 | 1900 kW |
| 17 | 1800 kW |
| 18 | 2150 kW |
| 19 | 1900 kW |
| 20 | 2100 kW |
| 21 | 1900 kW |
| 22 | 1850 kW |
| 23 | 2000 kW |
| 24 | 2000 kW |
| 1 | 2300 kW |
| 2 | 2000 kW |
| 3 | 1750 kW |
| 4 | 1750 kW |
| 5 | 1800 kW |
| 6 | 1800 kW |

Berdasarkan data pembangkit, terdapat selisih antara daya yang dihitung secara teori dengan yang dibangkitkan oleh generator. Secara teori perhitungan yang di dapat mampu membangkitkan daya listrik sebesar 2,7 MW Sedangkan pembangkit di lapangan mampu membangkitkan daya sebesar 2,3 MW. Perbedaan daya yang dibangkitkan itu terjadi diakibatkan dari usia generator yang sudah tua sehingga generator sudah tidak bisa beroperasi secara maksimal.

Selain itu komponen-komponen didalam generator seperti sudu-sudu pada rotor turbin yang memiliki lekukan dan sudut dari lekukan ini cukup besar, sehingga banyak uap yang terbuang dan putaran dari rotor ini tidak maksimal, karena putaran dari rotor ini tidak maksimal, maka mempengaruhi juga putaran pada generator sehingga daya yang dibangkitkan tidak maksimal. Selain itu juga daya yang dihasilkan akan berubah-ubah.

  - Analisa Hasil

Jadi kalor yang dikandung dari 1 kg ampas tebu sebesar 2.303,22 kkal. Sehingga nilai energi yang dihasilkan dari 1 kg ampas tebu adalah sebesar 2,6786 kW. Berdasarkan dari tabel 4.1 ampas yang masuk ke boiler rata-rata sebesar 14,364 ton atau setara dengan energy kalor sebesar 2.303,22 kkal. Maka dari rata-rata perjam ampas tebu dikali dengan nilai kalor ampas per satu kilogram ampas yaitu sebesar 3,8 MW.

Daya yang mampu dibangkitkan dari 1 kg ampas tebu dengan efisiensi pembangkit 27 % adalah 621,8 Watt atau 0,62 kW. Berdasarkan perhitungan dan data tersebut dapat dihitung total daya yang dapat dibangkitkan dengan jumlah ampas tebu 4,3 ton/jam dengan efisiensi pembangkit 27 %. Karena 1 kg ampas tebu sama dengan 0,62 kW, maka apabila 1 jam ampas tebu yang dibakar berjumlah 4359,62 kg/jam, maka daya yang akan didapat ialah sebesar 2,7 MW.

Berdasarkan data pembangkit, terdapat selisih antara daya yang dihitung secara teori dengan yang dibangkitkan oleh generator. Secara teori perhitungan yang di dapat mampu membangkitkan daya listrik sebesar 2,7 MW Sedangkan pembangkit di lapangan mampu membangkitkan daya sebesar 2,3 MW. Perbedaan daya yang dibangkitkan itu terjadi diakibatkan dari usia generator yang sudah tua sehingga generator sudah tidak bisa beroperasi secara maksimal.

- KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Nilai kalor dari pembakaran ampas tebu yang dikandung 1 kg ampas tebu sebesar 2.303,22 kkal. Sehingga energi yang dikandung 1 kg ampas tebu adalah 2,6786 kW

- Jumlah ampas tebu yang dibakar setiap jam adalah sebanyak 14,364 ton/jam, dan energi listrik sebesar 3,8 MW

- Daya yang mampu dihasilkan dari ampas tebu yang tersedia dalam satu jam adalah 2,7 MW.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiem Masyithah Aulia, Haryadi, dkk. 2021 Pembangkit Listrik Tenaga Surya bagi Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta Pusat : Pusat Penelitian Badan Keahlian Set Jen DPR RI.

- Gunawan, Safri. Banu Nursanni, dkk. 2022. Buku Ajar Bahan Bakar Biomassa. Surabaya : Cipta Media Nusantara.

- Kadir, Abdul. 2005. Energi:Sumber daya, Inovasi, Tenaga Listrik, dan Potensi  Ekonomi. Jakarta : UI-Press.

- Hamdi. 2016. Energi Terbarukan. Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia Group

- Kong, Gan Thay. 2010. Peran Biomassa Bagi Energi Terbarukan Pengantar Solusi Pemanasan Global Yang Ramah Lingkungan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

- Manggala, Lukas Kano, Raden R Sisworo dkk. 2022. Aplikasi Torefaksi Microwave Sebuah Upaya Perbaikan Energi Biomassa. Jawa Tengah : CV. Sarnu Untung.

- R. Mulyana. 2016. Pedoman Investasi Bioenergi Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Bioenergi.

- Soptiyadi, Edi. 1999. Sistem Pengaman Tenaga Listrik, Penerbit Adicita Karya Nusa

- Susanto. 2018. Pengembangan Teknologi Gasifikasi Untuk Mendukung Kemandirian Energi Industri Kimia. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

- Wahyudi. 2019. Analisis Efisiensi Turbin Uap Terhadap Kapasitas Listrik  Pembangkit.  Medan : Sumber Ilmu.

- William D. Stevenson, JR., 1984, Analisis Sistem Tenaga Listrik, Edisi Ke Empat,  Erlangga, Jakarta.

- Yuwono, Timoteus., Eduward Rolanda., Arief Widjaja & Soeprijanto. 2012. Fermentasi   Hidrolisat Enzimatik Bagasse Tebu Menjadi Hidrogen. Jurnal Teknik Pomits. 1 (1): 1-5

- Zuhaida M. 2009. Energi dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari. Semarang : Alprin.