# ANALISA KEBUTUHAN KAPASITOR BANK UNTUK PERBAIKAN FAKTOR DAYA PADA

# PT. SRITRANG LINGGA INDONESIA

ANALYSIS OF CAPACITOR BANK NEEDS FOR IMPROVING POWER FACTORS IN PT. SRITRANG LINGGA INDONESIA

# Sendy fajrianto1, Dina Fitria2, Moh. Wahyu Aminullah 3

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1fajriantosendy@gmail.com , 2dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id , 3muhammad_wahyu@univ- tridinanti.ac.id

Abstract- PT. Sritrang Lingga Indonesia is a leading company engaged in the processing of natural rubber in the city of Palembang. In the design analysis carried out, the capacitor bank used as the object of research is the capacitor bank installed at PT. Sritrang Lingga Indonesia, Observation results at PT. Sritrang Lingga Indonesia found that the power factor in the Power Factor Regulator was lead 0.77. This happens because the capacitor bank design is not suitable for the installed load. It is expected that the electrical power factor at PT. Sritrang Lingga Indonesia can exceed the minimum standard set by PLN, namely 0.85. The improvements are intended to reduce reactive power consumption so that electricity bill costs can be reduced. To be able to improve the power factor, it is necessary to calculate the need for capacitor banks in order to reduce the use of reactive power. The current measured power factor is 0.77 then the power factor is corrected to 0.90 to obtain a capacitor capacity value of 0.075 F

Keywords: Capacitor Bank, Voltage Drop, Power Factor, reactive power.

Faktor Daya,daya reaktif.

Pendahuluan

Setiap tahun peralatan kapasitor bank perlu dilakukan upgrading meliputi penambahan daya motor serta penambahan peralatan penunjang untuk mencapai target produksi yang ditetapkan. Penambahan peralatan ini tidak disertai dengan penambahan kapasitas kapasitor bank yang mengakibatkan factor daya menjadi turun.

PT. Sritrang Lingga Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan karet alam termuka di kota palembang yang beralamat di jalan TPA keramasan kecamatan kertapati. Dalam analisis yang dilakukan ini, kapasitor bank yang dijadikan obyek penelitian adalah kapasitor bank yang terpasang.

Abstrak— PT. Sritrang Lingga Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolahan karet alam termuka di kota palembang, dalam analisis perancangan yang dilakukan ini, kapasitor bank yang dijadikan obyek penelitian adalah kapasitor bank yang terpasang pada PT. Sritrang Lingga Indonesia, Hasil pengamatan pada PT. Sritrang Lingga Indonesia didapatkan faktor daya pada Power Factor Regulator adalah lead 0,77. Hal ini terjadi karena design kapasitor bank sudah tidak sesuai dengan beban yang terpasang. diharapkan faktor daya listrik di PT. Sritrang Lingga Indonesia dapat melampaui standar minimal yang ditetapkan oleh PLN yaitu 0,85. Perbaikan dimaksudkan untuk memperkecil pemakaian daya reaktif sehingga biaya tagihan listrik dapat dikurangi. Untuk dapat memperbaiki faktor daya tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan kebu

Hasil Pengamatan Pada PT.Sritrang Lingga Indonesia di dapatkan Faktor Daya Pada Power Factor Regulator adalah 0,77. Hal ini terjadadi Karena design kapasitor bank sudah tidak sesuai dengan beban yang terpasang.Penambahan daya motor listrik yang tidak disertai dengan penambahan Kapasitor bank membuat faktor daya menjadi kurang dari standar.Pertimbangan dalam hal menentukan kapasitas kapasitor bank yang sesuai dengan kebutuhan bebaan sangat perludilakukan sehingga didapatkan perbaikan faktor daya yang efektif dan efisien serta demi untuk mencapai kelancaran dalam operasional yang akan mempengaruhi produktifitas perusahaan

tuhan kapasitor bank agar dapat meredam pemakaian daya reaktif. Faktor daya terukur saat ini adalah 0,77 kemudian faktor daya tersebut diperbaiki menjadi 0,90 sehingga didapatkan nilai kapasitas kapasitor sebesar 0,075 F

### Kunci: Kata kunci: Kapasitor Bank, Drop Tegangan,

Oleh Karena itu,penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengatasi masalah faktor daya di PT. Sritrang Lingga Indonesia.Sehingga penulis mengambil judul “Analisa Kebutuhan untuk perbaikan Faktor Daya Pada PT.Sritrang Lingga Indonesia.”

.

- KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

## Pengertian Daya Listrik

Daya memiliki arti sebagi energi per satuan waktu. Daya merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk melakukan usaha di dalam sistem tenaga listrik. Satuan untuk daya listrik umumnya adalah Waatt. Daya pada suatu sistem tegangan bolak-bali (AC) dikenal dengan tiga macam yaitu daya aktif (nyata) dengan simbol (P) satuannya adalah Watt (W), daya reaktif dengan simbol (Q) satuannya adalah volt ampere reactive (VAR) dan daya semu dengan simbol (S) satuannya adalah volt ampere (VA).

## Daya Aktif

Daya aktif adalah daya rata-rata yang sesuai dengan kekuatan sebenarnya ditransmisikan atau dikonsumsi oleh beban. Beberapa contoh dari daya aktif adalah energi panas, energi mekanik, cahaya dan daya aktif memiliki satuan berupa watt (W)

Berikut ini merupakan persamaan daya aktif: P=V.I.cos φ (1 phasa)

P=Ѵ3.VL.Cos φ(3 phasa) Keterangan:p=Daya Aktif(W) V=Tegangan (V)

I=Arus(A)

Cos φ=Faktor Daya VL=Tegangan jaringan (V) IL=Arus jaringan

## Daya Reaktif

Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukanmedan magnet. Dari pembentukan medan magnet maka akan terbentuk fluks medan magnet. Contoh daya yang menimbulkan daya reaktif adalah trasnformator, motor, lampu pijar dan lain – lain. Daya reaktif memiliki satuan berupa volt ampere reactive (VAR).

Berikut ini merupakan persamaan daya reaktif:

- Q=V.I.Sinφ(1phasa)

- Q=Ѵ3.VL.IL.Sinφ(3phasa)

Keterangan : Q = Daya Reaktif (VAR) V = Tegangan (V)

I = Arus (A)

VL= Tegangan jaringan (V) IL= Arus jaringan (A)

## 4.Daya Semu

Daya Semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Daya semu ialah daya yang dikeluarkan sumber alternation current (AC) atau di serap oleh beban. Satuan dari daya semu yaitu volt ampere (VA).

Berikut persamaan dari daya semu :

S=V.I

Keterangan : S = Daya Semu (VA) V = Tegangan (V)

I = Arus (A)

## 4.Perhitungan Kapasitas Kapasitor Bank

Kapasitor adalah komponen yang hanya dapat menyimpan dan memberikan energi yang terbatas yaitu sesuai dengan kapasitasnya, pada dasarnya kapasitor terdiri atas dua keping sejajar yang dipisahkan oleh medium dielektrik. Kapasitor pada sistem daya listrik menimbulkan daya reaktif untuk memperbaiki tegangan dan faktor daya, karenanya memasang/menambah kapasitor pada sistem jaringan listrik akan mengurangi kerugian daya listrik.

Untuk menghitung besarnya nilai kapasitas kapasitor dapat digunakan rumus:

C=Qc/-V² Keterangan :

C = Kapasitas kapasitor (F)

Qc = Daya reaktif kapasitor (Var)

Dan untuk menghitung Qc menggunakan rumus sebagai berikut

𝑄𝑐 = 𝑄2 − 𝑄1

Keterangan:

Qc	=	Daya	Reaktif	Kapasitor	Bank	yang

| Nama Alat | A |
| --- | --- |
| Paddle 02 | 16 |
| Pump 01 CAO | 16 |
| Paddle 03 | 16 |

dibutuhkan (VAR)

Q1 = Daya Reaktif sebelum perbaikan(VAR) Q2 = Daya Reaktif yang ingin dicapai(VAR)

## METODE PENELITIAN 1.Prosedur Penelitian

Secara umum, prosedur penelitian yang diterapkan terbagi menjadi 3 tahap yaitu penentuan indicator penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Penentuan indicator penelitian dilakukan untuk menentukan poin-poin utama yang ingin didapat dari hasil penelitian. Setelah beberapa indicator didapat,maka ditentukan beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan masing-masing indicator. Data yang didapat dari tahap pengumpulan data kemudian diolah atau dianalisa dengan menggunakan beberapa metode.

## Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengunakan dua metode:

  - Metode Interview, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawan cara langsung dengan sumber,dan mencatat data-data yang penting untuk dilakukan suatu penlitian.

  - Metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana kita mengadakan pengamatan langsung terhadap keadaan sebenarnya dari kapasitor bank yang ada di PT.sritrang Lingga indonesia

# 3 .Metode Pengolahan Data

Penulis memecahkan masalah dengan Teknik pengolahan data yaitu :

- Memahami Fungsi kerja dari kapasitor bank pada PT.sritrang Lingga indonesia.

- Pengukuran hasil faktor daya pada PT.sritrang Lingga indonesia.

- Menganalisa perubahan beban yang terjadi pada distribusi daya pada PT.sritrang Lingga indonesia.

- Merancang kebutuhan kapasitor bank yang ideal pada PT.sritrangLingga indonesia.

# Data Beban Panel STP

## Gambar Diagram Panel Kapasitor bank

Gambar 3.5 Single Line Panel Kapasitor Bank

Dapat dilihat pada gambar 3.5, PT. Sritrang Lingga Indonesia mempunyai kapasitor bank berjumlah 50 kVAR dengan 3 step yang disusun menggunakan metode global yaitu kapasitor dipasang di Main Distribution Panel.

# PERHITUNGAN DAN ANALISA

## 1. Perhitungan Kapasitas Kapasitor

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa kebutuhan kapasitor bank pada PT. Sritrang Lingga Indonesia yang didapat data awal Cos φ= 0,77 dengan tegangan 380 V dari data tersebut dapat di hitung nilai P seusai dengan persamaan 2.1

P=Ѵ3.V.I. Cos φ

P = 1,73 x 380 x 16 x0,77 P = 8.108,77 w

Data awal I1 Sebelum Di Tambahkan Kapasitor Bank sesuai persamaan 2.4 maka dapat di hitung :

P = √3 . 𝑉. 𝐼. 𝐶𝑜𝑠 𝜃

I1	=	𝑃

√3.𝑉.𝐶𝑜𝑠 𝜃

=	8.108,77

1,73 𝑥 380 𝑥 0,77

8.108,77

=

506,19

=16,02A

Daya Semu S = √3 xV x I

= 1,73x 380 x16,02

= 10.531,54 VA

Daya Reaktif (Q1) =√3 x V x I sin φ

= 1,73 x 380 x 10.531,54 x sin 0,974 °

= 11.775.59 VAR

Daya Nyata (P2) = 8.108,77 W

Daya Semu (S2)	= √3 xV x I

= 1,73x380 x 13,7

=9.006,38 VA

Daya Reaktif (Q2) = √3 x V x I sin φ

=1,73x 380 x 5.206 x sin 0,015 °

= 40.791,06 VAR

Daya reaktif yang harus dihilangkan Qc = Q2 – Q1

= 40.791,06- 11.775,59

= - 29.015,47 VAR

Nilai kapasitas kapasitor yang digunakan untuk mendapatkan sudut (phi) = 0,90

adalah:

𝑄𝑐

𝐶 = −𝑣2

−29.015,47

𝐶 =

−3802

Setelah Di Tambahkan Kapasitor Bank menjadi I2 I2 =	𝑃

√3.𝑉.𝐶𝑜𝑠 𝜃

=	8.108,77

1,73 𝑥 380 𝑥 0,90

=8.108,77

591,66

= 13,7 A

Daro perhitungan diatas untuk melakukan Penghematan I Mengunakan persamaan 2.8

I = I1 – I2

= 16,02 – 13,7

=2,32 A

Menentukan nilai kapasistas kapasitor Cos θ1 = 0,77 → θ1 = Cos-1 0,77 = 39,6° Cos θ2 = 0,90 → θ2 = Cos-1 0,90 = 25,8°

Daya Nyata (P1) = 8.108,77 W

C = 0,200 F

  - Diagram Vector Cos Phi Leading

φ = 0,77

V = 380

Dapat dilahat dari	gamabar di atas adalah diagram vektor cos phi sebulum di tambahakan kapsitor bank

φ = 0,90

V = 380

Dapat dilahat dari gamabar di atas adalah diagram vektor cos phi sesudah di tambahakan kapsitor bank ,dengan hasil faktor daya menjadi lebih bagus yaitu dengan hasil 0,90 sudah sesuai dengan standar spln.

  - Analisa Daya Motor dan Konsumsi Arus Listrik

Berdasarkan tabel 3.1 daya pada motor didapatkan sebesar 8.108,77W. Setelah dilakukan perhitungan konsumsi arus listrik yang dibutuhkan jika cos phi sebesar 0,90 adalah 13,7 A.

Perubahan ini tentu mempengaruhi daya reaktif yang muncul

  - Kompensasi Daya Reaktif

Bedasarkan perhitungan kebutuhan kapasitor Bank di atas maka kapasitor bank adalah 50 kVAR akan ditambah sebesar 29.015,47 kVAR sehingga menjadi 29.065,47 kVAR. Dengan adanya perubahan kapasitor ini maka susunan kapasitor juga harus berubah.

4.2.3 Nilai Tabel Kapasitor Bank Sebelum Di Perbaiki dan Sesudah di Perbaiki

Inilalah hasil Data Sebelum Dan Sesudah Penambahan Kapasitor Bank

Tabel 4.1 Hasil Sebelum dan Sesudah di Tambahkan Kapasitor Bank

| sphi sebelum di Tambah kapsitor bank | Nilai cosphi sesudah di tambah kapasitor Bank | Tegangan |
| --- | --- | --- |
| 0.77 Lead | 0,90 Lag | 380 v |

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Cos φ awal o,77 mengakibatkan faktor daya menurun mengakibat tegangan menjadi tidak setabil.setelah dilakukan penambahan kapasitor bank mendapatkan hasil faktor daya menjadi 0,90 yang sudah sesuai dengan standar SPLN.

## IV KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan dan analisa yang sudah penulis lakukan untuk melakukan perbaikan faktor daya pada PT. Sritrang Lingga Indonesia maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

    - Nilai kapasitor yang didapatkan dari perhitungan dengan faktor daya yang digunakan sebesar 0,90 adalah 0,015 F.

    - Faktor daya yang mulanya 0,77 kemudian diperbaiki menjadi 0,90 sudah sesusai dengan standar SPLN, dapat dikatakan tegangan dan putaran motor dalam keadaan stabil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Meier, Alexander von (2006). Electrik power systems: a concpetual introduction. United of America: A Wiley- Interscience publication.

- Sankaran, C. “Power Quality”. Florida: CRC Press. 2002.

- Rizal, M., 2012, Daya, Jurusan Electrical engineering di Politeknik Negeri Malang Badan Eksekutif Mahasiswa.

- Dhida Aditya Putra. Trainer Power Faktor (PF) menggunakan Regulator 6 Step [Tugas Akhir].

Universitas Yogyakarta. 2012

- Lukman Budi dkk. (2010). Makalah Daya Aktif, Reaktif dan Nyata. http://staff.ui.ac.id/internal/040603019/material/activerea ctiveandapparentpowerpaper.pdf

- Abdillah, Margiono. 2014. Merakit Kapasitor Bank Untuk Jaringan Listrik. Pontianak. YKT Publisher

- Pramudyatama, Hafriza Yudharestu. 2022. Analisis Kebutuhan Kapasitor Untuk Perbaikan Faktor Daya Pada Coal Handling Facility 1 di PT. Bukit Asam Tbk Dermaga Kertapati. Skripsi.

- Gustavo Brunello, 2003, Shunt Capacitor Bank Fundamental and Protection, Conference for Protective Relay Engineers, Texas A&M University.

- https://thecityfoundry.com/kapasitor/jenis-kapasitor- bank.