PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN GEDUNG PELAYANAN PENYAKIT PARU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

ELECTRICAL SYSTEM PLANNING FOR PULMONARY DISEASE SERVICES BUILDING OF SITI FATIMAH REGIONAL GENERAL HOSPITAL SOUTH SUMATRA PROVINCE

Sukasno1, Ishak Effendi2, Muhammad Helmi3

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1first_author_email, 2second_author_email, 3third_author_email

Abstract— This research is a type of planning research, the steps taken in this research start from describing the building, calculating the power load for each floor to get the following results: 1st floor 181,818 watts, 2nd floor 63,399 watts, 3rd floor 40,287 watts, 4th floor 76,697 watts, 5th floor 75,318 watts, 6th floor 74,429 watts, 7th floor 66,561 watts, 8th floor 72,863 watts, 9th floor 138,249 watts. After calculations, the power required in this plan is 987,026.25 kVA. The KHA calculation carried out between the transformer and the LVMDP resulted in 1,874.54 A. The circuit breakers planned for each floor are: 1st floor 355 A, 2nd floor 300 A, 3rd floor 160 A, 4th floor 300 A, 5th floor 300 A, 6th floor 300 A, 7th floor 250 A, 8th floor 300 A, 9th floor 500 A. The conductor cable used is NYY by adjusting the capacity of the MCCB used.

Abstrak— Penelitian ini merupakan jenis penelitian perencanaan, langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari mendeskripsikan bangunan gedung, menghitung beban daya setiap lantai didapat hasil berikut: lantai 1 181.818 watt, lantai 2 63.399 watt, lantai 3 40.287 watt, lantai 4 76.697 watt, lantai 5 75.318 watt, lantai 6 74.429 watt, lantai 7 66.561 watt, lantai 8 72.863 watt, lantai 9 138.249 watt. Setelah dilakukan perhitungan, daya yang dibutuhkan pada perencanaan ini sebesar 987.026,25 kVA. Perhitungan KHA yang dilakukan antara trafo ke LVMDP didapat hasil sebesar  1.874,54 A. Sirkuit Breaker yang direncanakan pada setiap lantai yakni: lantai 1 355 A, Lantai 2 300 A, lantai 3 160 A, lantai 4 300 A, lantai 5 300 A, lantai 6 300 A, lantai 7 250 A, lantai 8 300 A, lantai 9 500 A. Kabel penghantar yang digunakan ialah NYY dengan menyesuaikan kapasitas MCCB yang digunakan.

Kata Kunci— Perencanaan, Sistem Kelistrikan, Instalasi Listrik, Daya, KHA.

Pendahuluan

Pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru diintegrasikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2022 yang menyatakan “Bahwa pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan”

Untuk memenuhi akan kebutuhan tersebut perlunya di bangun fasilitas kesehatan berupa pelayanan rawat inap yang memiliki fasilitas yang memberikan kenyamanan dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap. Untuk menjawab akan kebutuhan tersebut maka diperlukan “Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  Untuk Pelayanan Kesehatan dan Rawat Inap Penyakit Paru Masyarakat Umum”.

Berkembangnya teknologi peralatan kesehatan yang berhubungan dengan elektrial, dituntut adanya pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap prasarana elektrial Rumah Sakit, dimulai dari Perencanaan, Pemasangan, Pengujian, Pengoperasian sampai Pemeliharaan sehingga listrik yang digunakan pada peralatan kesehatan tersebut aman dan efisien. Di dalam merencanakan sistem kelistrikan rumah sakit tentunya berpedoman pada Undang-undang, Peraturan Menkes, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Standarisasi, SNI, PUIL 04-0225-2011, Pedoman Teknik Kemenkes, Sertifikat Keahlian atau Perencana, Konstruktor maupun Instalatir.

Tinjauan pustaka

Daya Listrik

Daya listrik adalah kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik tiap satuan waktu. Besarnya daya listrik yang dilakukan oleh peralatan listrik dipengaruhi oleh keberadaan tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik di dalam rangkaian listrik tertutup, serta keadaannya terhadap waktu. Ketiga besaran listrik tersebut menjadi penentu dari besarnya daya listrik yang diperlukan oleh peralatan listrik untuk bekerja secara optimal. Nilai daya listrik umumnya dicantumkan pada label peralatan listrik untuk menunjukan besarnya energi yang dibutuhkan oleh perangkat listrik untuk dapat bekerja tiap satuan waktu.

- Daya Aktif

Daya aktif adalah suatu daya yang sesungguhnya terpakai untuk melakukan kerja terhadap beban atau merupakan daya yang sesungguhnya dibutuhkan beban. Daya ini digunakan untuk mengubah suatu energi listrik menjadi bentuk energi lain.

Untuk daya satu fasa menggunakan persamaan:

P=V ×I ×cosφ

Untuk daya tiga fasa menggunakan persamaan:

P=3×V ×I×cosφ

Ket :	P	= Daya Aktif (Watt)

V	= Tegangan (Volt)

I	= Arus (Ampere

Cos φ	= Faktor Daya Terpasang

- Daya Semu

Daya semu adalah keseluruhan kapasitas daya yang belum terpakai. Kapasitas daya ini yang disediakan oleh PLN dengan satuan VA (Volt Ampere). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

S=V×I

Untuk daya tiga fasa menggunakan persamaan:

S=3×V×I

- Segitiga Daya

Segitiga daya merupakan segitiga yang menggambarkan hubungan matematika antara tipe-tipe daya semu, daya aktif, dan daya reaktif berdasarkan prinsip trigonometri.

Untuk daya terpasang:

S=PCos φ

Ket : P	=  Daya Aktif (Watt, KW, MW)

S	= Daya Semu (VA, KVA, MVA)

Q        = Daya Reaktif (VAR, KVAR, MVAR)

- Sistem Penerangan

Pencahayaan merupakan salah satu perwujudan konsep dari perancangan ruang untuk menciptakan suatu ruangan dengan kualitas tertentu sehingga menjadi suatu suasana yang diharapkan. Dalam perkembangannya, aplikasi pencahayaan menjadi semakin luas, tidak hanya sebagai perwujudan dari konsep ruang dalam arsitektur melainkan memiliki kekhususan dalam tiap penggunaanya. Salah satu contoh aplikasi pencahayaan yang memiliki kekhusuan terutama rumah sakit.

Perhitungan jumlah titik cahaya dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

ϕ=E ×A

Jika flux cahaya sudah didapatkan maka selanjutnya dengan mencari nilai titik lampu:

Titik lampu=Flux Cahaya (ϕ)Lumen Output Lampu Yang Digunakan (ϕar)

Ket : ϕ = Flux Cahaya

E = Intensitas Penerangan

A = Luas Ruangan

- Perhitungan kebutuhan AC (Air Conditioner)

AC merupakan peralatan penyejuk ruangan yang sangat umum digunakan saat ini. AC dihitung dalam satuan PK (Paard Kracht) atau daya kuda pada kompresor AC yang dibutuhkan untuk menghasilkan BTU/hr (British Thermal Unit per hour), tetapi dalam prakteknya yang menggunakan sistem AC sentral yang mana sistem pendingin ruangan yang terkontrol dari satu titik tempat dan didistribusikan secara terpusat ke seluruh isi gedung dengan kapasitas yang sesuai dengan ukuran ruangan dan isinya dengan menggunakan saluran udara atau ducting. Untuk menghitung kebutuhan pendingin ruangan perlu diperhatikan BTU/hr dalam ruangan.

Dalam menghitung kebutuhan AC digunakan persamaan sebagai berikut:

BTUtotal=L×W×H×I×E60

Dimana :

BTUtotal	= Total kebutuhan BTU dalam satu ruangan

L		= Panjang Ruangan (Feet)

W		= Lebar Ruangan (Feet)

H		= Tinggi Ruangan (Feet)

I		= Nilai 10 jika ruangan berinsulasi (berada di lantai, atau berhimpit dengan ruang lain). Nilai 18 jika tidak berinsulasi (dilantai atas)

E	= Nilai 16 jika dinding terpanjang menghadap utara, Nilai 17 jika menghadap timur, nilai 18 jika menghadap selatan, dan 20 jika menghadap barat.

1 meter	= 3.28 Feet

- Exhaust Fan

Dalam memilih exhaust fan, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah luas ruangan. Kemudian ketahui fungsi ruangan. Setelah itu baru memilih exhaust fan dengan spesifikasi yang sesuai luas dan fungsi ruangan.

Spesifikasi exhaust fan yang perlu diperhatikan diantaranya:

- Konsumsi listrik.sesuaikan dengan daya sambungan listrik.

- RPM atau putaran kipas per menit . semakin tinggi RPM, semakin cepat sebuah exhaust fan menarik udara.

- Noise atau keberisikan suara exhaust fan dalam sagtuan desibel (db).

- Lift

Lift adalah alat angkut vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung – gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari tiga atau empat lantai. Gedung – gedung yang lebih rendah biasanya hanya mempunyai tangga atau eskalator. Lift – lift pada zaman modern mempunyai tombol – tombol yang dapat dipilih penumpangnya sesuai lantai tujuan mereka. Terdapat tiga jenis mesin, yaitu Hidraulic, Traction, atau katrol tetap, dan Hoist atau katrol ganda. Jenis Hoist dapat dibagi menjadi dua

bagian, yaitu Hoist dorong dan Hoist tarik.

- Motor Pompa

Pompa adalah alat yang bekerja atas dasar mengkonversikan energi mekanik menjadi energi kinetik, yang berguna untuk memindahkan fluida dari tempat satu ke tempat yang lain. Biasanya pompa digerakan oleh mesin, motor atau yang lainnya. Banyak faktor yang membuat pompa menjadi banyak jenis, ukuran dan bahan pembuatan yang berbeda. Misalnya seperti jenis dan jumlah bahan cairan, serta jarak pengangkutan dan tekanan yang dibutuhkan. Adapun jenis pompa berdasarkan ukuran dan jenisnya.

- Sirkuit Breaker

Sirkuit breaker adalah suatu alat yang digunakan untuk memutus aliran listrik pada suatu instalasi listrik ketika terjadi gangguan. Gangguan yang dimaksud adalah hubung singkat atau short circuit, beban berlebih atau overload, kebocoran arus, bahkan sampai sambaran petir. Oleh karena fungsi tersebut sirkuit breaker ini disebut sebagai peralatan pengaman instalasi listrik.

Sirkuit breaker ini mempunyai beberapa fungsi yang digunakan untuk mengamankan instalasi listrik yaitu sebagai berikut:

- Mmutus aliran listrik ktika trjadi hubung singkat/short circuit

- Mmutus aliran listrik ketika terjadi beban berlebihan/overload

- Memutus aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus.

Sirkuit breaker ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi kemampuannya yaitu

- MCB (Miniature Circuit Breaker)

MCB merupakan singkatan dari Miniatur Circuit Breaker, secara bahasa sudah dapat diketahui bahwa MCB adalah perangkat pemutus arus listrik. Komponen ini akan memutus aliran arus listrik secara otomatis ketika beban melebihi kapasitas atau terjadi korsleting.

- ACB (Air Circuit Breaker)

Air Circuit Breaker adalah perangkat proteksi listrik yang digunakan untuk memutus aliran listrik yang digunakan untuk memutuskan aliran listrik pada suatu rangkaian listrik saat terjadi gangguan atau kelebihan arus. Alat ini umumnya digunakan di dalam panel listrik industri dan dapat digunakan pada sistem listrik tegangan yang cukup besar.

- MCCB (Moulded Chase Circuit Breaker)

MCCB adalah singkatan dari Moulded Chase Circuit Breaker. Pengertian MCCB yaitu merupakan sebuah komponen elektrikal yang fungsinya sebagai pengaman untuk instalasi listrik.

- Genset (Generator Set)

Genset adalah sebuah mesin yang dapat merubah energi gerak ke dalam energi listrik atau sebuah mesin yang menghasilkan listrik. Jadi genset adalah sebuah mesin yang merupakan sebuah perpaduan antara pembangkit listrik dengan penggerak. Perpaduan keduanya menjadi kesatuan yang dapat menghasilkan tenaga listrik. Untuk merubah gerakan menjadi listrik maka generator pembangkit listrik memerlukan energi atau daya dari berbagai sumber. Sebuah listrik atau genset akan merubah energi gerak yang bersumber dari bahan bakar diesel atau bensin.

- Penghantar

Penghantar adalah bahan yang digunakan untuk menghubungkan suatu titik ke titik lain. Penghantar yang digunakan untuk instalasi listrik adalah berisolasi dan dapat berupa kawat berisolasi atau kabel. Jenis penghantar yang lazim digunakan adalah tembaga dan alumunium.

- Penghantar (Kabel) Listrik

Penghantar yang diperlukan harus sesuai dan cocok dengan besarnya beban yang disuplai serta memenuhi suatu persyaratan yang telah ditetapkan dan diakui oleh instansi yang berwenang agar terjamin keamanan dan keandalan suatu sistem instalasi listrik. Penghantar listrik atau biasa disebut dengan kabel adalah benda berbahan konduktor yang berfungsi sebagai media untuk menyalurkan listrik atau informasi dari satu titik ketitik yang lain. Jenis penghantar yang digunakan pada instalasi listrik umumnya terbuat dari tembaga dan alumunium, mengingat bahan jenis ini mempunyai konduktivitas listrik yang baik dan harga yang cukup terjangkau.

- Klasifikasi Penghantar

- Penghantar Berdasarkan Jumlah Inti

Apabila ditinjau dari jumlah inti penghantar dalam satu penghantar, penghantar dapat diklasifikasikan menjadi:

- Penghantar Simplex adalah penghantar yang dapat berfungsi untuk satu macam penghantar saja. Contoh penghantar simplex antara lain: NYA 1,5 mm2, NYAF 2,5 mm2 dan sebagainya.

- Penghantar Duplex adalah penghantar yang dapat menghantarkan dua aliran (dua fase yang berbeda atau fasa dengan netral). Setiap penghantarnya diisolasi kemudian diikat menjadi satu menggunakan selubung. Penghantar jenis ini contohnya NYM 2x25 mm2, NYY 2x2,5 mm2.

- Penghantar Triplex adalah penghantar dengan tiga penghantar tang dapat menghantarkan aliran 3 fasa (R, S, dan T) atau fasa, netral, dan arde. Contoh penghantar ini adalah NYM 3x2,5 mm2, NYY 3x2,5 mm2.

- Penghantar Quadruplex adalah penghantar dengan empat penghantar untuk mengalirkan arus 3 fasa dan netral atau 3 fasa dan pembumian. Susunan hantarannya adalah yang pejal, berlilit ataupun serabut. Contoh penghantar quadruplex misalnya NYM 4x2,5 mm2, NYMHY 4x2,5 mm2, dan sebagainya.

- Penghantar berdasarkan Konstruksi

Berdasarkan konstruksinya, penghantar diklasifikasikan sebagai berikut:

- Penghantar pejal (solid) adalah penghantar yang berbentuk kawat pejal yang berukuran sampai 10 mm2 bertujuan untuk memudahkan penggulingan maupun pemaangannya.

- Penghantar berlilit adalah penghantar yang terdiri atas beberapa kawat dengan ukuran 1 mm2 500 mm2 yang saling berlilit.

- Penghantar serabut adalah penghantar yang digunakan untuk tempat-tempat yang sulit dan sempit, alat-alat portabel, alat-alat ukur listrik dan pada kendaraan bermotor. Ukuran kabel ini antara 0,5 mm2 – 400 mm2.

- Penghantar persegi, penampang penghantar ini berbentuk persegi empat yang biasanya digunakan pada PHB (Papan Hubung Bagi) sebagai rel-rel pembagi atau rel penghubung.

- Jenis penghantar yang bisa dipakai dan instalasi listrik

- Penghantar NYA

Penghantar NYA berinti tunggal, berlapis bahan isolasi PVC, untuk instalasi luar atau kabel udara. Kode warna isolasi ada warna merah, kuring, biru dan hitam sesuai dengan peraturan PUIL 2011. Lapisan isolasinya hanya 1 lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air (NYA adalah tipe kabel udara) dan mudah digigit tikus. Agar aman memakai kabel tipe ini, kabel harus dipasang dalam pipa jenis PVC atau saluran tertutup. Sehingga tidak mudah menjadi sasaran gigitan tikus, dan apabila ada isolasi yang terkelupas tidak tersentuh langsung oleh orang.

- Penghantar NYM

Menurut Pinkywati & Wahadamaputera (2021),  penghantar NYM merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC, dan berintikan 2.3. atau 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luar putih dan warna isolasi bagian dalam beragam. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi dua lapis. sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NYA, tetapi harganya lebih mahal dari NYA. Kabel ini dapat dipergunakan dilingkungan yang kering dan basah, namun tidak boleh ditanam.

- Penghantar NYAF

Penghantar NYAF merupakan jenis kabel fleksibel dengan penghantar tembaga serabut berisolasi PVC. Digunakan untuk instalasi panel-panel yang memerlukan fleksibelitas yang tinggi, serta lingkungan yang kering dan tidak dalam kondisi lembab/basah atau terkena pengaruh cuaca secara langsung.

- Penghantar NYY

Penghantar NYY adalah kabel tegangan rendah tanpa perisai dengan bahan inti tembaga yang mempunyai isolasi PVC dan berselubung luar menggunakan PVC. Kabel NYY digunakan untuk pemasangan instalasi dalam dan luar ruangan atau diletakan ditanah dalam pipa untuk melindungi kabel dari kemungkinan kerusakan mekanik.

- Penghantar NYFGbY

Penghantar NYFGbY adalah kabel tegangan rendah berperisai dengan inti tembaga yang berisolasi PVC, serta memiliki pelindung bagian dalam PVC yang dilengkapi kawat baja datar dan pita dengan pelindung terluar PVC. Kabel jenis ini digunakan untuk pemasangan instalasi dalam dan luar ruanganatau diletakkan ditanah dimana tidak ada kemungkinan kerusakan mekanik yang menjalar.

- Kemampuan Hantar Arus (KHA)

Untuk menentukan luas penampang penghantar yang diperlukan, maka harus ditentukan berdasarkan arus yang melewati penghantar tersebut. Arus nominal yang melewati suatu penghantar dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Untuk arus bolak balik satu fasa:

In= pv × cosφ

Untuk arus bolak balik tiga fasa

In= p3 ×V cosφ

Ket :    I	=  Arus nominal beban penuh (A)	  	    P	=  Daya aktif (Watt/W)

V	=  Tegangan (Volt/V)

Cos φ	=  Faktor Daya

Kemampuan hantar arus yang dipakai dalam pemilihan penghantar adalah 1,25 kali dari arus nominal yang melewati penghantar tersebut.

KHA=125% ×In

- Faktor Penilaian Beban dan Definisinya

Faktor-faktor penilaian beban adalah faktor yang dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik beban, dari segi kualitas maupun kuantitas pembebanannya. Faktor-faktor ini sangat berguna dalam mengestimasi karakteristik beban masa datang atau dalam menentukan efek pembebanan terhadap kapasitas sistem secara menyeluruh.

- Faktor Keserempakan

Faktor keserempakan (fcf)  dalam perencanaan sistem kelistrikan rumah sakit digunakan untuk menghitungkan beban yang mungkin digunakan secara bersamaan. Ini penting karena tidak semua peralatan akan beroperasi pada saat yang sama. Berikut langkah-langkah untuk menghitung faktor keserempakan pada sistem kelistrikan rumah sakit:

- Identifikasi Beban Total

Tentukan total beban terpasang di rumah sakit. Ini mencakup semua perangkat listrik, seperti peralatan medis, lampu, komputer, lift, dan peralatan lainnya. Beban ini biasanya dinyatakan dalam kW atau kVA.

- Tentukan Beban Aktual

Identifikasi beban puncak aktual yang mungkin terjadi secara bersamaan. Beban ini adalah jumlah daya yang benar-benar digunakan pada saat tertentu. Biasanya diperoleh dari data penggunaan listrik sebelumnya atau melalui pengukuran langsung pada instalasi yang serupa. Beban aktual biasanya antara 70% sampai 90% dari total beban yang terpasang.

- Rumus Coincidence Factor

Setelah mendapatkan total beban dan beban aktual, rumus untuk menghitung faktor keserempakan adalah:

fcf= Beban Puncak AktualTotal Beban Terpasang

- Pertimbangan Jenis Ruangan dan Fungsi

Dalam rumah sakit, tidak semua area memiliki kebutuhan daya yang sama. Misalnya, ruang operasi dan ruang ICU biasanya memerlukan daya yang lebih tinggi secara terus menerus dibandingkan area administrasi. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan distribusi beban berdasarkan jenis ruangan dan fungsinya.

- Data Historis dan Perkiraan

Penggunaan data historis dari rumah sakit yang lain yang memiliki karakteristik yang sama bisa membantu memperkirakan faktor keserempakan. Beberapa rumah sakit mungkin memiliki CF antara 0,6 hingga 0,9, tergantung pada seberapa sering peralatan medis beroperasi bersamaan.

- Aplikasi dalam Desain Sistem

Setelah faktor keserempakan dihitung, faktor ini digunakan untuk merancang kapasitas panel listrik, kapasitas generator cadangan, UPS, dan komponen lain yang berkaitan dengan daya. Ini memastikan bahwa sistem kelistrikan mampu menangani beban puncak aktual dengan aman.

- Panel Listrik

Panel listrik atau Electrical Switchboard adalah sebuah peralatan atau perangkat yang terdiri dari beberapa komponen listrik yang diatur dan disusun sedemikian rupa guna mendistribusikan dan menyalurkan tenaga listrik dari sumber tenaga listrik kepada konsumen atau penggunaanya. Pada umumnya panel listrik berbentuk persegi atau kubus yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 0,5-1 mm sebagai wadah atau tempat terpasangnya berbagai komponen listrik dan tersedia dalam berbagai ukuran, bahan, model dan spesifikasi lainnya. Panel listrik juga dilengkapi dengan pintu pada bagian depan yang dapat dibuka tutup bahkan dikunci sehingga wadahnya tertutup dari segala sisi agar terlindungi dari masuknya benda-benda lain atau yang membahayakan dari luar.

- Fungsi Panel Listrik

Fungsi panel listrik merupakan tempat atau wadah terpasangnya berbagai komponen listrik sebagai pendukung dari mesin-mesin listrik agar mampu beroperasi sesuai dengan prinsip kerja dan mesin listrik sendiri.

- Jenis-jenis Panel Lisrik

- Ditinjau dari bahan pembuatannya, panel listrik dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- Panel Box Besi

Panel Box Besi merupakan jenis panel listrik yang berasal dari bahan logam yakni besi plat atau baja tuang yang dibentuk dengan cara press.

- Panel Box Plastik

Panel Box Plastik merupakan jenis panel yang berasal dari bahan plastik. Bahan plastik yang dipakai dari jenis HDPE yang mana bersifat kuat, keras dan tahan lama terhadap suhu tinggi.

- Berdasarkan dari dan tipenya. Panel listrik dibedakan menjadi 3, yaitu:

- Wall Mounting

Wall Mounting merupakan jenis panel yang penempatannya ditempel pada dinding. Biasanya jenis panel ini digunakan untuk panel-panel lighting, lift, gasa dan memiliki ukuran relatif kecil yakni (700 x 500 x 200 mm, 800 x 600 x 700 x 800 x 200 mm).

- Free Standing

Panel yang tegak dengan konstruksi yang tinggi, panjang dan lebar. Jenis panel ini biasanya berukuran (2200 x 1600 x600 mm)

- Switch Gear (Panel Tegangan Menengah)

Switch Gear merupakan jenis panel menengah yang berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik ke panel-panel yang memiliki kapasitas lebih kecil melalui trafo, tegangan yang digunakan mulai dari 3.3 KV, 6.6 KV, 20 KV, dan 24 KV. Jenis panel ini berfungsi sebagai pensuplai beban akhir, namun hanya sebagai pemutus atau pembagi beban.

- Berdasarkan jenis penggunaanya, panel terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- MVMDP (Medium Voltage Main Distribusion Panel)

MVMDP merupakan panel yang berfungsi sebagai pemutus, pemisah dan menyalurkan tenaga listrik/tegangan sebesar 20KV (20.000 Volt) dari panel/gardu PLN, kemudian didistribusikan ke Step Down Transformer untuk diturunkan tegangan menengah menjadi tegangan rendah sebelum diteruskan ke panel LVMDP.

- Panel LVMDP (Low Voltage Main Distribusi/Panel Utama Tegangan Rendah)

Panel LVMDP merupakan panel utama tegangan rendah yang berfungsi sebagai pemutus, pengaman bagi feeder dan menerima daya listrik dari trafo untuk kemudian didistribusikan ke panel-panel tegangan rendah. Panel ini terdiri dari peralatan pengaman, distribusi dan beberapa alat ukur.

- Panel LVSDP (Low Voltage Sub Distribution Panel)

Panel LVSDP merupakan panel yang berfungsi mendistribusikan tenaga listrik dari panel LVMDP menuju ke panel lokal atau ke peralatan listrik/elektronik seperti lampu, stop kontak, AC, motor listrik dan lainnya

Metodologi Penelitian

- Metode Perencanaan

- Gedung Pelayanan Penyakit Paru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan merupakan gedung untuk pelayanan kesehatan khususnya  pengobatan dan perawatan penyakit paru. Gedung ini dalam pembangunan terdiri dari 9 lantai dengan tinggi 41 m2 yang berlokasi di Jl. Kolonel H. Barlian Suka Bangun, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Proses Pelaksanaan

- Berikut langkah-langkah dalam menyelesaikan perencanaan sistem kelistrikan pada gedung pelayanan penyakit paru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Data dan pembahasan.

- Perhitungan Beban Penerangan

Hasil perhitungan beban penerangan dari lantai 1 hingga lantai 9 dengan menggunakan persamaan di bawah ini:

ϕ=E ×A

Menghasilkan jumlah beban total yang berbeda tiap lantai. Berikut beban total penerangan tiap lantai ditunjukan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Beban Penerangan Lantai 1-9

| No | Nama Lantai | Beban Penerangan (Watt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lantai 1 | 7.068 |
| 2 | Lantai 2 | 7.073 |
| 3 | Lantai 3 | 7.309 |
| 4 | Lantai 4 | 7.454 |
| 5 | Lantai 5 | 7.357 |
| 6 | Lantai 6 | 7.557 |
| 7 | Lantai 7 | 5.800 |
| 8 | Lantai 8 | 8.661 |
| 9 | Lantai 9 | 10.581 |
| Total |  | 68.860 Watt |

Perhitungan Beban Kotak – Kontak

Hasil perhitungan beban kotak – kontak dari lantai 1 hingga lantai 9 dengan memenuhi standarisasi SNI dan sesuai ketentuan PUIL 2011 bagian 510.4.1.4.2. Pada perencanaan ini stop kontak yang digunakan memiliki spesifikasi 100 Watt 220V/50Hz/1Ph/10A yang sesuai dengan ketentuan PUIL 2011. Berikut ini hasil perhitungan beban total kotak – kontak pada setiap lantai:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Kotak-Kontak Lantai 1-9

| No | Nama Lantai | Beban Stop Kontak (Watt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lantai 1 | 11.600 |
| 2 | Lantai 2 | 11.000 |
| 3 | Lantai 3 | 8.000 |
| 4 | Lantai 4 | 16.000 |
| 5 | Lantai 5 | 10.800 |
| 6 | Lantai 6 | 19.600 |
| 7 | Lantai 7 | 6.800 |
| 8 | Lantai 8 | 14.000 |
| 9 | Lantai 9 | 16.400 |
| Total |  | 114.200 |

Perhitungan Kebutuhan AC

Untuk menghitung daya kebutuhan AC pada setiap lantai menggunakan persamaan dibawah ini:

BTUtotal= LxWxHxIxE60

Berikut total daya AC yang dibutuhkan pada setiap lantai:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Kebutuhan AC lantai 1-9

| No | Nama Lantai | Beban AC (Watt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lantai 1 | 31.334 |
| 2 | Lantai 2 | 45.137 |
| 3 | Lantai 3 | 24.816 |
| 4 | Lantai 4 | 52.973 |
| 5 | Lantai 5 | 56.891 |
| 6 | Lantai 6 | 47.002 |
| 7 | Lantai 7 | 53.718 |
| 8 | Lantai 8 | 49.986 |
| 9 | Lantai 9 | 50.919 |
| Total |  | 412.776 |

- Rencana Kebutuhan Exhaust Fan

Spesifikasi Exahaust Fan yang akan digunakan:

Merk			: Panasonic FV-25RUN5

Power			: 27 Watt

Speed			: 1237 Rpm

Voltage			: 220 V

Frequency	: 50 Hz

Tabel 4. Rencana Kebutuhan Exhaust Fan Lantai 1-9

| No | Nama Lantai | Jumlah Beban (Watt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lantai 1 (8 Pcs) | 216 Watt |
| 2 | Lantai 2 (7 Pcs) | 189 Watt |
| 3 | Lantai 3 (6 Pcs) | 162 Watt |
| 4 | Lantai 4 (10 Pcs) | 270 Watt |
| 5 | Lantai 5 (10 Pcs) | 270 Watt |
| 6 | Lantai 6 (10 Pcs) | 270 Watt |
| 7 | Lantai 7 (9 Pcs) | 243 Watt |
| 8 | Lantai 8 (8 Pcs) | 216 watt |
| 9 | Lantai 9 (7 Pcs) | 149 Watt |

- Perhitungan Motor Pompa

- Motor Pompa Air

Tabel 5. Beban Daya Motor Pompa

| No | Unit Kerja | Tegangan (Volt) | Daya (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa Air Bersih | 380 | 25 |
| 2 | Hydrant | 380 | 106,6 |
| Total Kebutuhan Daya Pompa |  |  | 131,6 kW |

- Motor Lift

Tabel 6. Beban Daya Motor Lift

| No | Unit Kerja | Tegangan (Volt) | Daya (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lift 1 | 380 | 15,04 |
| 2 | Lift 2 | 380 | 15,04 |
| 3 | Lift 3 | 380 | 15,04 |
| 4 | Lift 4 | 380 | 15,04 |
| Total Daya |  |  | 60,16 kW |

- Kapasitas Total Daya

Dari data yang didapatkan untuk beban listrik Gedung Pelayanan Penyakit Paru Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan terlihat dari jumlah beban yang akan dipasang. Beban-beban listrik pada gedung tersebut terdapat penerangan, pendingin udara (AC), lift, alat kesehatan, serta alat-alat penunjang kinerja lainnya. Dari hasil jumlah beban-beban listrik yang ada, maka berikut adalah jumlah beban yang direncanakan akan dipasang sebagai berikut:

Tabel 7. Kapasitas Beban Total Gedung

| Beban Penerangan | 68.860 Watt |
| --- | --- |
| Beban Stop Kontak | 114.200 Watt |
| Beban AC | 412.776 Watt |
| Beban Exhaust Fan | 2.025 Watt |
| Beban Motor Pompa | 131.600 Watt |
| Beban Motor Lift | 60.160 Watt |
| Jumlah Total Daya | 789.621 Watt |

Untuk menentukan besarnya daya VA yang dipasang dihitung menggunakan persamaan dibawah ini:

P=S×Cos θ

789.621=S×0,8

S=789.6210,8

S=987.026,25 VA

Sehingga kapasitas daya PLN yang direncanakan uintuk memenuhi kebutuhan gedung sebesar 1000 kVA.

- Faktor Keserempakan

Setelah mendapatkan total beban terpasang. Selanjutnya menentukan nilai beban puncak aktual, dimana dapat diperkirakan antara 70% sampai 90% dari total beban terpasang. Penulis memperkirakan beban pucuk aktualnya adalah 80% dari total beban yang terpasang. Kemudian didapat faktor keserempakan yang dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

fcf= Beban Puncak AktualTotal Beban Terpasang

fcf= 789.621987,026

fcf= 0.8

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel, dan Sirkuit Breaker

Luas penampang penghantar untuk instalasi daya tergantung pada besarnya beban yang dilayani. Penentuan luas penampang penghantar yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam PUIL 2011 yang menyatakan bahwa semua hantaran harus mempunyai KHA sekurang-kurangnya sama dengan arus yang melaluinnya.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker ke LVMDP

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan berikut:

In= p daya total gedung B3 ×V cosφ

In= 789.6213 ×380 x 0.8=1.499,632 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan:

KHA = 125% × 1.499,632

KHA = 1.874,54 A

Karena arus yang akan dihantarkan oleh kabel penghantar lebih besar dari KHA kabel NYY dan NYFGbY, maka untuk menentukan kabel penghantar yang akan digunakan menggunakan cara:

Arus Yang Dihantarkan

Pada Setiap Kabel = KHAJumlah Rencana Kabel=

= 1.874,54 6

=312,423 A

Berdasarkan arus yang dihantarkan pada setiap kabel, kabel penghantar yang digunakan ialah NYY 1x(4x240mm2), sehingga penghantar yang direncanakan ialah NYY 6x(4x240mm2).

Ukuran sirkuit breaker yang digunakan ialah sirkuit breaker yang nilainya sama dengan KHA penghantarnya atau diatasanya, serta tersedia dipasaran. Sehingga sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 500 A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP1

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 13 ×380× cosφ

In= 181.818 3 ×380× 0,8

In= 345,30 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×345,30 A

KHA=431,625 A

Karena arus yang akan dihantarkan oleh kabel penghantar lebih besar dari KHA kabel NYY dan NYFGbY, maka untuk menentukan kabel penghantar yang akan digunakan menggunakan cara:

Arus Yang Dihantarkan

Pada Setiap Kabel = KHAJumlah Rencana Kabel=

= 431,625 2

=215,81 A

Berdasarkan arus yang dihantarkan pada setiap kabel, kabel penghantar yang digunakan ialah NYY 1x(4x150mm2), sehingga kabel penghantar yang direncanakan ialah NYY 2x(4x150mm2)

Ukuran sirkuit breaker yang digunakan ialah sirkuit breaker yang nilainya sama dengan KHA penghantarnya atau diatasnya, serta tersedia dipasaran. Sehingga sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 355 A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP2

untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 23 ×380× cosφ

In= 63.3993 ×380× 0,8

In= 120,40 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×120,40

KHA=150,5 A

Berdasarkan luas penampang kabel, maka penghantar yang direncanakan yang direncanakan ialah NYY 1x(4x120mm2), dan sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 250 A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP3

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 33 ×380× cosφ

In= 40.2873 ×380× 0,8

In= 76,51 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×76,51

KHA=95,63 A

Berdasarkan luas penampang kabel, maka penghantar yang direncanakan ialah NYY 1x(4x70mm2), dan sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 160 A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP4

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 43 ×380× cosφ

In= 76.6973 ×380× 0,8

In= 145,66 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×145,66

KHA=182,075 A

Berdasarkan luas penampang kabel, maka penghantar yang direncanakan ialah NYY 1x(4x150mm2), dan sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 300A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP5

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 53 ×380× cosφ

In= 75.3183 ×380× 0,8

In= 143,04 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×143,04

KHA=178,8 A

Berdasarkan luas penampang kabel, maka penghantar yang direncanakan ialah NYY 1x(4x150mm2), dan sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 300A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP6

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 63 ×380× cosφ

In= 74.4293 ×380× 0,8

In= 141,35 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×141,35

KHA=176,68 A

Berdasarkan arus yang dihantarkan pada setiap kabel, kabel penghantar yang direncanakan ialah NYY 1x(4x150mm2). Dan sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 300 A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP7

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 73 ×380× cosφ

In= 66.561 3 ×380× 0,8

In= 126,41 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×126,41

KHA=158,01 A

Berdasarkan arus yang dihantarkan pada setiap kabel, kabel penghantar yang direncanakan ialah NYY 1x(4x120mm2), dan sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 250 A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP8

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 83 ×380× cosφ

In= 72.863  3 ×380× 0,8

In= 138,37A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×138,37

KHA=173,58 A

Berdasarkan arus yang dihantarkan pada setiap kabel, kabel penghantar yang direncanakan ialah NYY 1x(4x150mm2), dan sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 300 A.

- Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker MDP ke SDP9

Untuk menentukan arus nominal 3 fasa menggunakan persamaan:

In= p daya total lantai 93 ×380× cosφ

In= 138.249   3 ×380× 0,8

In= 262,55 A

Maka KHA penghantar dicari menggunakan persamaan

KHA=125% ×262,55

KHA=328,1875 A

Berdasarkan arus yang dihantarkan pada setiap kabel, kabel penghantar yang digunakan ialah NYY 1x(4x240mm2), dan sirkuit breaker yang direncanakan ialah MCCB 500 A.

- Tabel Hasil Perhitungan Analisa KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkut Breaker

Tabel 7. Hasil Perhitungan KHA, Luas Penampang Kabel dan Sirkuit Breaker

| Analisa | Perhitungan KHA (A) | Sirkuit Breaker (A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | MCCB |
| Trafo ke LVMDP | 1.874,54 | 500 A |
| MDP ke SDP 1 | 431,625 | 355 A |
| MDP ke SDP 2 | 150,5 | 300 A |
| MDP ke SDP 3 | 95,63 | 160 A |
| MDP ke SDP 4 | 182,075 | 300 A |
| MDP ke SDP 5 | 178,8 | 300 A |
| MDP ke SDP 6 | 176,68 | 300 A |
| MDP ke SDP 7 | 158,01 | 250 A |
| MDP ke SDP 8 | 173,58 | 300 A |
| MDP ke SDP 9 | 328,1875 | 500 A |

kesimpulan dan saran

- Kesimpulan

Setelah melakukan perhitungan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Perhitungan yang dilakukan pada beban daya perlantai menghasilkan jumlah daya setiap lantai sebagai berikut: lantai 1 181.818 Watt, lantai 2 63.399 Watt, lantai 3 40.287 Watt, lantai 4 76.697 Watt, lantai 5 75.318 Watt, lantai 6 74.429 Watt, lantai 7 66.561 Watt, lantai 8 72.863 Watt, lantai 9 138.249 Watt.

- Berdasakan perhitungan dari beban penerangan, kotak kontak, exhaust fan, pompa air, AC, dan lift maka kebutuhan daya listrik Gedung Pelayanan Penyakit Paru Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 987.026,25 V A. Sehingga kapasitas daya PLN yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan Gedung Pelayanan Penyakit Paru gedung ialah sebesar 1000 kVA.

- KHA Penghantar pada sisi MCCB setiap lantai yakni: lantai 1 355 A, Lantai 2 300 A, lantai 3 160 A, lantai 4 300 A, lantai 5 300 A, lantai 6 300 A, lantai 7 250 A, lantai 8 300 A, lantai 9 500 A. Kabel penghantar yang digunakan ialah NYY dengan menyesuaikan kapasitas MCCB yang digunakan.

- Saran

Setelah melakukan perhitungan kebutuhan listrik pada Gedung Pelayanan Paru Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan maka disarankan agar penggunaan peralatan listrik sesuai dengan standar yang berlaku dan juga memenuhi Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

- Daftar Pustaka

Cekmas Cekdin, 2021. Distribusi Daya Listrik Teori dan Praktek : Penerbi Andi.

F. Suryatmo, 1998. Teknik Listrik Instalasi Penerangan : Penerbit Rieka Cipta.

Hazairin Samaulah. 2011. Distribusi Tenaga Listrik : Tunar Gemilang Press.

Harten P. Van, E. Setiawan. 1981. Instalasi Listrik Arus Kuat 2 : Bina Cipta Bandung

Ponto, Hantje. 2018. Dasat Teknik Listrik: CV Budi Utama

PUIL 2011.

Permenkes RI No. 40 Tahun 2022.

Sudarminto. 1971. Teknik Service dan Reparasi Mesin Pendingin, Air Conditioner : Carya Remaja Bandung.

Sarimun, Wahyudi. 2016. Proteksi Sistem Distribusi Tenaga Listrik : Garamond.

Sarimun, Wahyudi. 2014. Buku Suku pelayanan Teknik : Garamond.

Tjandi Yunus, H. Mudassir. 2009. Twknik Perencanaan Instalasi Listrik. I. Makasar : UNM Makasar.