ANALISIS PENGARUH BEBAN PENUMPANG TERHADAP  DAYA DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI MOTOR ELEVATOR DI OPI MALL PALEMBANG

Muhammad Agung Pratama 1), Dina Fitria 2), Muhni Pamuji 3)

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik

Universitas Tridinanti

ABSTRAK

Penggunaan lift membutuhkan energi listrik dengan konsumsi yang besar dan bervariasi sesuai dengan keadaan tertentu, terutama saat lift dalam keadaan sibuk dimana interval waktu penggunaan yang singkat dan beban angkutan yang berat. Untuk mengetahui seberapa besar konsumsi energi yang dibuthkan oleh lift dan pengaruhnya saat beberapa variabel pada lift ditambahkan, Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakteristik listrik dan konsumsi energi motor lift. Berdasarkan dari hasil pengamatan dilapangan, pengolahan serta analisis data tentang daya motor listrik dan energi yang dikonsumsi pada motor elevator di OPI MALL maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu daya dan energi rata-rata yang dikeluarkan sangat bervariasi tergantung dari kondisi beban, (1) Saat 0 % (0 kg) Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya sebesar 5,46 kW dan energi yang dibutuhkan 16,38 kJ. Saat lift turun dari lantai 3 ke lantai B membutuhkan daya 6,03 kW dan energi yang dibutuhkan 18,09 kJ.(2) Saat 50 % (482 kg) Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya sebesar 8,02 kW  dan energi yang dibutuhkan 24,06  kJ. Saat lift turun dari lantai 3 kelantai B membutuhkan daya 12,85 kW dan energi yang dibutuhkan 24,06  kJ. (3) Saat 100 % (998 kg) Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya 24,16 kW dan energi yang dibutuhkan 69,35  kJ. Saat lift turun dari lantai 3 ke lantai B membutuhkan daya 21,53 kW dan energi yang dibutuhkan 64,60  kJ.

Kata Kunci :  Pengaruh beban, Daya dan Energi, Motor Elevator, Opi Mall Palembang

- PENDAHULUAN

Penggunaan lift membutuhkan energi listrik dengan konsumsi yang besar dan bervariasi sesuai dengan keadaan tertentu, terutama saat lift dalam keadaan sibuk dimana interval waktu penggunaan yang singkat dan beban angkutan yang berat. Untuk mengetahui seberapa besar konsumsi energi yang dibuthkan oleh lift dan pengaruhnya saat beberapa variabel pada lift ditambahkan, Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakteristik listrik dan konsumsi energi motor lift. Untuk itu sangat penting diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana daya dan energi yang diperlukan motor listrik pada lift saat kondisi diberikan beban penumpang yang berbeda. Adapun faktor tersebut salah satunya adalah daya. Dikarenakan daya dan energi yang dikeluarkan motor listrik merupakan salah satu yang menentukan performa dari motor tersebut. Untuk itu sangat penting diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana daya dan energi yang dikeluarkan motor listrik pada lift saat diberikan kondisi beban penumpang yang berbeda.

Motor yang digunakan adalah jenis motor AC yang telah beroperasi selama 9 tahun. Dikarenakan daya dan energi yang dikeluarkan motor listrik merupakan salah satu yang menentukan performa dari motor listrik. Opi Mall Palembang adalah sebuah pusat pembelanjaan dan kawasan perkantoran yang di bangun pada tahun 2014 dan salah satu gedung yang besar maka dari itu jelas memerlukan transportasi

vertikal (lift) untuk memudahkan para pengunjung atau pegawai yang ada di gedung tersebut. Lift atau Elevator merupakan angkutan transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya hanya menggunakan tangga atau eskalator.

Dikarenakan daya dan energi yang dikeluarkan motor listrik merupakan salah satu yang menentukan performa dari motor listrik. Untuk itu sangat penting diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana daya dan energi yang diperlukan motor listrik pada lift saat diberikan kondisi beban penumpang yang berbeda. Dari latar belakang di atas penulis memberi judul skripsi yang di rencanakan dalam penyusunan skripsi ini berjudul “ Analisis Pengaruh Beban Penumpang Terhadap Daya Dan Energi Yang Dikomsumsi Motor Elevator Di Opi Mall Palembang”

# Rumusan Masalah

Masalah yang diamati dalam penyusunan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

- berapakah daya motor listrik yang di keluarkan pada lift saat naik dan turun saat diberi beban penumpang 0% 50% dan 100% dari kapasitas yang sudah ditentukan ?

- berapakah energi yang dikonsumsi motor listrik yang keluar pada lift naik dan turun pada saat diberi beban penumpang 0% 50% dan 100% dari kapasitas yang sudah ditentukan ?

# Lif (Elevator)

Lift (elevator) merupakan alat untuk menaikkan dan menurunkan muatan pada sebuah gedung bertingkat. Alat ini menggunakan seperangkat alat mekanik baik disertai alat otomatis ataupun manual, yang berkerja dengan bantuan relay atau kontaktor magnetik. Pengendali lift yang digunakan pada umumnya menggunakan sistem pengendali lift PLC (Programmable Logic Controller). Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari tiga atau empat lantai. Gedung-gedung yang lebih rendah biasanya hanya mempunyai tangga atau eskalator. Lift-lift pada zaman modern mempunyai tombol-tombol yang dapat dipilih penumpangnya sesuai lantai tujuan mereka. Terdapat tiga jenis mesin, yaitu Hidraulic, Traction atau katrol tetap, dan Hoist atau katrol ganda. Jenis hoist dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu hoist dorong dan hoist tarik.

# Daya Listrik

Daya memiliki arti sebagi energi per satuan waktu. Daya merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk melakukan usaha di dalam sistem tenaga listrik. Daya pada suatu sistem tegangan bolak-bali (AC) dikenal dengan tiga macam yaitu daya aktif (nyata) dengan simbol (P) satuannya adalah Watt (W), daya reaktif dengan simbol (Q) satuannya adalah volt ampere reactive (VAR) dan daya semu dengan simbol (S) satuannya adalah volt ampere (VA).

# Energi  Listrik

# Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan Watt (W) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan atau meng-gerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain.

# METODOLOGI PENELITIAN

# Kapasitas lift

Kapasitas lift yang terdapat di opi mall dengan kapasitas 1350 kg (15 orang) jam operasional pengoprasian untuk lift itu sendiri jam 10.00 - 22.00 WIB. untuk pengoprasian SOP di opi mall untuk hari biasa hidup 1 unit dan untuk hari weekend beroperasi 2 unit sesuai kondisi dilapangan. Untuk waktu dan jadwal maintenance sendiri dilakukan 1 bulan sekali. Untuk pengecekan sperpart yang di lakukan oleh vendor per 6 bulan sekali.

Gambar name plate lift

Tabel Spesifikasi motor lif

| Keterangan name plate | Spesifikasi lift |
| --- | --- |
| Product | Sigma |
| applicacion | Pakai ruang mesin |
| Kecepatan | 60 m/m |
| Travel | 20 meter |
| Beban maksimal | 1.350 kg |
| Jumlah orang | 15 orang |
| Daya | 10,8 Kw |
| Tegangan | 380 V |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Berat | 715 kg |

# Alat ukur yang di gunakan

Dalam melakukan penelitian ada beberapa jenis alat ukur yang digunakan untuk mengetahui daya, tegangan, dan cos pada motor elevator yaitu. Power Quality Analyzer.

Gambar. Alat ukur Power Quality Analyzer.

Alat ukur dan pengukur daya portabel hioki merupakan alat untuk mengukur garis tunggal hingga tiga fase dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. PQ3100 adalah penganalisa kualitas daya yang komprehensif namun mudah digunakan untuk memantau dan merekam anomoli catu daya , memungkinkan penyebabnya untuk segera diselidiki, dan juga untuk menilai masalah catu daya seperti penurunan voltase,harmonik, dan masalah listrik lainnya.

# Pengumpulan Data

Pengumpulan data hasil pengukuran daya motor listrik dari pengukuran yang dilakukan dengan melihat perubahan beban penumpang terhadap daya maka dilakukan penampilan data berikut prosedur penelitian:

- Mengumpulkan data motor listrik, lift ,dan panel

- Membuat table berisikan data

- Melakukan analisis daya motor listrik melalui perhitungan yang di hasilkan dari PQA.

- PEMBAHASAN

# Perhitungan hasil pengukuran berat penumpang

Pengelolahan data untuk mencari daya pada lift ini yaitu mengukur langsung pada panel sub distribusi dengan mencari daya yang terpakai saat lift begerak dengan menggunakan alat ukur PQA (power Quality analyzer).

Berikut data yang diperoleh dari hasil penelitian:

Dari data hasil pengukuran pada tabel 3.2 saat lift  naik setiap lantai dengan berat penumpang 0% (0 kg) didapatkan :

- Arus pada fasa R = 6,2 A  ;   S = 6,3 A  ;   T = 6,0 A

- Tegangan fasa R = 236,1 V ;   S = 235,2 V ;   T = 235,4 V

- Cos φ fasa R = 0,2 ;  S = 0,6 ;  0,2

Berdasarkan persamaan (2.3), maka besar daya aktif  pada :

- Fasa R :

P = V . I . Cos φ

P = 236,1 x 6,2 x 0,2

P = 291,65 W = 0,29 kW

- Fasa S :

P = 235,2 x 6,3 x 0,6

P = 889,06 W = 0,889 kW

- Fasa T :

P = 235,4 x 6,0 x 0,2

P = 282,48 W = 0,282 kW

- Jumah daya pada fasa R, S, T adalah

P = 0,29 kW + 0,89 W + 0,28 kW

P = 1,46 kW

Dengan cara perhitungan yang sama, maka untuk hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Hasil perhitungan Total daya pada saat lift  naik setiap lantai dengan berat penumpang 0% (0 kg).

| Lantai | Daya per fasa (kW) |  |  | Jumlah Daya (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | S | T |  |
| B ke 1 | 0,29 | 0,89 | 0,28 | 1,46 |
| 1 ke 2 | 0,53 | 1,10 | 0,38 | 2,01 |
| 2 ke 3 | 0,48 | 0,99 | 0,51 | 1,98 |
| Jumlah | 1,30 | 2,98 | 1,18 | 5,46 |

Konsumsi daya motor pada lift yang berpindah naik dari lantai B ke lantai 3 dengan beban 0% (0kg) membutuhkan daya sebesar 5,46 kW. Daya terbesar yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak naik dari lantai 1 ke lantai 2 sebesar 2,01 kW. Dan daya terendah yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak naik dari lantai B ke lantai 1 sebesar 1,46 kW.

Tabel Hasil Perhitungan total daya saat lift  turun setiap lantai dengan beratpenumpang 0%  (0 kg).

| Lantai | Daya per fasa (kW) |  |  | Jumlah Daya (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | S | T |  |
| 3 ke 2 | 0,34 | 1,10 | 0,54 | 1,98 |
| 2 ke 1 | 0,54 | 1,09 | 0,57 | 2,19 |
| 1 ke B | 0,46 | 0,89 | 0,51 | 1,86 |
| Jumlah | 1,34 | 3,08 | 1,61 | 6,03 |

Konsumsi daya motor pada lift yang berpindah turun dari lantai 3 ke lantai B dengan beban 0% (0kg) membutuhkan daya sebesar 6,03 kW. Daya terbesar yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak turun dari lantai 2 ke lantai 1 sebesar 2,19 kW. Dan daya terendah yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak turun dari lantai 1 ke lantai B sebesar 1,86 kW.

Tabel Hasil perhitungan saat lift naik setiap lantai dengan berat

penumpang 50% (482 kg).

| Lantai | Daya per fasa (W) |  |  | Jumlah Daya (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | S | T |  |
| B ke 1 | 0,48 | 1,00 | 0,40 | 1,88 |
| 1 ke 2 | 0,58 | 2,01 | 0,69 | 3,29 |
| 2 ke 3 | 0,55 | 1,70 | 0,60 | 2,85 |
| Jumlah | 1,62 | 4,72 | 1,69 | 8,02 |

Konsumsi daya motor pada lift yang berpindah naik dari lantai B ke lantai 3 dengan beban 50% (482 kg) membutuhkan daya sebesar 8,02 kW. Daya terbesar yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak naik dari lantai 1 ke lantai 2 sebesar 3,29 kW. Dan daya terendah yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak naik dari lantai B ke lantai 1 sebesar 1,88 kW.

Tabel Hasil perhitungan saat lift  turun setiap lantai dengan berat

penumpang 50% (482 kg).

| Lantai | Daya per fasa (W) |  |  | Jumlah Daya (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | S | T |  |
| 3 ke 2 | 1,37 | 2,77 | 1,52 | 5,67 |
| 2 ke 1 | 0,73 | 2,29 | 1,16 | 4,18 |
| 1 ke B | 0,58 | 1,80 | 0,63 | 3,00 |
| Jumlah | 2,68 | 6,86 | 3,31 | 12,85 |

Konsumsi daya motor pada lift yang berpindah turun dari lantai 3 ke lantai B dengan beban 50% (482 kg) membutuhkan daya sebesar 12,85 kW. Daya terbesar yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak turun dari lantai 3 ke lantai 2 sebesar 5,67 kW. Dan daya terendah yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak turun dari lantai 1 ke lantai B sebesar 3,00 kW.

Tabel Hasil perhitungan saat lift naik setiap lantai dengan berat

penumpang 100% (998 kg).

| Lantai | Daya per fasa (W) |  |  | Jumlah Daya (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | S | T |  |
| B ke 1 | 2,04 | 4,06 | 1,96 | 8,05 |
| 1 ke 2 | 1,43 | 4,53 | 2,20 | 8,16 |
| 2 ke 3 | 1,34 | 4,24 | 1,32 | 6,90 |
| Jumlah | 4,80 | 12,83 | 5,49 | 23,12 |

Konsumsi daya motor pada lift yang berpindah naik dari lantai B ke lantai 3 dengan beban 100% (998 kg) membutuhkan daya sebesar 23,12 kW. Daya terbesar yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak naik dari lantai 1 ke lantai 2 sebesar 8,16 kW. Dan daya terendah yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak turun dari lantai 2 ke lantai 3 sebesar 6,90 kW.

Tabel Hasil perhitungan saat lift  turun setiap lantai dengan berat

penumpang 100% (998 kg).

| Lantai | Daya per fasa (W) |  |  | Jumlah Daya (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | S | T |  |
| 3 ke 2 | 1,87 | 4,04 | 1,88 | 7,79 |
| 2 ke 1 | 1,38 | 4,27 | 1,35 | 7,00 |
| 1 ke B | 1,28 | 4,19 | 1,27 | 6,74 |
| Jumlah | 4,53 | 12,51 | 4,50 | 21,53 |

Konsumsi daya motor pada lift yang berpindah turun dari lantai 3 ke lantai 1 dengan beban 100% (998 kg) membutuhkan daya sebesar 21,53 kW. Daya terbesar yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak turun dari lantai 3 ke lantai 2 sebesar 7,79 kW. Dan daya terendah yang dikonsumsi motor terjadi pada saat lift bergerak turun dari lantai 1 ke lantai B sebesar 6,74 kW.

# Hasil pengunaan daya pada saat berkapasitas 0%, 50%, dan 100%

Daya rata-rata dikeluarkan pada 3 kali kondisi yaitu sebagai berikut :

- Beban Lif 0 % (0 kg)

Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya sebesar 5,64 kW saat lift turun dari lantai 3 ke lantai B membutuhkan daya sebesar 6,03 kW.

- Beban Lif 50 % (482 kg)

Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya sebesar 10,1 kW saat lift turun dari lantai 3 ke lantai B membutuhkan daya sebesar 19,2 kW

- Beban Lif 100 % (998 kg)

Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya sebesar 23,12 kW saat lift turun dari lantai 3 ke lantai B membutuhkan daya sebesar 21,56 kW.

Saat pengukuran di atas ternyata daya yang paling kecil yaitu saat tanpa beban, karna semakin berat penumpang yang menaiki lift , maka daya yang keluar pun semakin besar.

# Energi yang dibutuhkan untuk beban 0%, 50%, dan 100%

Pada saat penelitian, dilakukan juga perhitungan berapa detik waktu yang dicapai dari lantai pertiap lantai dengan menggunakan stopwatch yaitu 3 detik, maka berdasarkan persamaan 2.11 energi yang dibutuhkan saat lip beroperasi :

Energi yang dibutuhkan saat lif naik setiap lantai beban 0% (0 kg) adalah :

- Lantai B ke lantai 1

W = P x t

W = 1,46 kW x 3 detik

W = 4,39 kJ

- Lantai 1 ke lantai 2

W = 2,01 kW x 3 detik

W = 6,03 kJ

- Lantai 2 ke lantai 3

W = 1,98 kW x 3 detik

W = 5,95 kJ

Jadi, energi yang dikonsimsi saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 dengan beban berat 0 % (0 kg) sebesar (4,39 kJ + 6,03 kJ + 5,95 kJ) = 16,38 kJ

Dengan cara perhitungan yang sama, maka untuk hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Energi yang dibutuhkan saat lif naik setiap lantai beban 0% (0 kg)

| Lantai | Daya (kW) | Energi (kJ) |
| --- | --- | --- |
| B ke 1 | 1,46 | 4,39 |
| 1 ke 2 | 2,01 | 6,03 |
| 2 ke 3 | 1,98 | 5,95 |
| Jumlah | 5,46 | 16,38 |

Tabel 4.8  Energi yang dibutuhkan saat lif turun setiap lantai beban 0% (0 kg)

| Lantai | Daya (kW) | Energi (kJ) |
| --- | --- | --- |
| 3 ke 2 | 1,98 | 5,94 |
| 2 ke 1 | 2,19 | 6,57 |
| 1 ke B | 1,86 | 5,58 |
| Jumlah | 6,03 | 18,09 |

Tabel  Energi yang dibutuhkan saat lif naik setiap lantai beban 50% (482 kg)

| Lantai | Daya (kW) | Energi (kJ) |
| --- | --- | --- |
| B ke 1 | 1,88 | 5,65 |
| 1 ke 2 | 3,29 | 9,87 |
| 2 ke 3 | 2,85 | 8,55 |
| Jumlah | 8,02 | 24,06 |

Tabel Energi yang dibutuhkan saat lif turun setiap lantai beban 50% (482 kg)

| Lantai | Daya (kW) | Energi (kJ) |
| --- | --- | --- |
| 3 ke 2 | 5,67 | 17,01 |
| 2 ke 1 | 4,18 | 12,53 |
| 1 ke B | 3,00 | 9,00 |
| Jumlah | 12,85 | 38,54 |

Tabel Energi yang dibutuhkan saat lif naik  setiap lantai beban 100% (998 kg)

| Lantai | Daya (kW) | Energi (kJ) |
| --- | --- | --- |
| B ke 1 | 8,05 | 24,16 |
| 1 ke 2 | 8,16 | 24,48 |
| 2 ke 3 | 6,90 | 20,71 |
| Jumlah | 23,12 | 69,35 |

Tabel Energi yang dibutuhkan saat lif turun  setiap lantai beban 100% (998 kg)

| Lantai | Daya (kW) | Energi (kJ) |
| --- | --- | --- |
| B ke 1 | 7,79 | 23,38 |
| 1 ke 2 | 7,00 | 20,99 |
| 2 ke 3 | 6,74 | 20,23 |
| Jumlah | 21,53 | 64,60 |

# KESIMPULAN DAN SARAN

# Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan dilapangan, pengolahan serta analisis data tentang daya motor listrik dan energi yang dikonsumsi pada motor elevator di OPI MALL maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu :

- Daya dan energi rata-rata yang dikeluarkan sangat bervariasi tergantung dari kondisi beban, yaitu sebagai berikut :

- Saat 0 % (0 kg)

Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya sebesar 5,46 kW dan energi yang dibutuhkan 16,38 kJ. Saat lift turun dari lantai 3 ke lantai B membutuhkan daya 6,03 kW dan energi yang dibutuhkan 18,09 kJ.

- Saat 50 % (482 kg)

Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya sebesar 8,02 kW  dan energi yang dibutuhkan 24,06  kJ. Saat lift turun dari lantai 3 kelantai B membutuhkan daya 12,85 kW dan energi yang dibutuhkan 24,06  kJ.

- Saat 100 % (998 kg)

Saat lift naik dari lantai B ke lantai 3 membutuhkan daya 24,16 kW dan energi yang dibutuhkan 69,35  kJ. Saat lift turun dari lantai 3 ke lantai B membutuhkan daya 21,53 kW dan energi yang dibutuhkan 64,60  kJ.

# Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat dinnerikan yaitu :

- Penelitian selanjutnya dapat di tambahkan dengan mengukur torsi dan kecepatan        putaran motor listrik yang digunakan.

- Dapat ditambahkan hasil pengukuran motor lama dengan motor baru sehingga dapat diperoleh perbandingan hasil yang akurat.

# DAFTAR PUSTAKA

- Ir. Sarwono Kusasi “Perencanaan Teknis Sistem Mekanik Pesawat Lift” PT. Delta Indonesia Pranenggar.

- Siregar, S.F. 2004. “Alat Transformasi Benda Padat. USU Digitzen Library Sumatera Utara.

- Zuhal 1991. “Dasar Teknik Listrik.” Bandung jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung.

- Artikel dengan judul "Memahami Rumus Torsi atau Momen Gaya Beserta Contohnya" .

- I nyoman bagia /MOTOR-MOTOR_LISTRIK. Cv. Rasit terbit tahun 2018.

- Siswoyo. 2008. Teknik Listrik Industri. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan

- Pahlevi, Muhammad Reza,dkk 2015. Perencanaan Motor Induksi 3 Fasa. Palembang: Jurusan Teknik Elektro Program Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya

- Hamsi, A. 2009. Studi Variasi Sudut Kemiringan Bucket Elevator dengan Daya Motor, Kecepatan Bucket dan Kapasitas Bucket Jurnal Dinamis Vol. II, No.4: 53-58.

- Sharon, dkk. 2003. Robot dan otomasi industri. Jakarta : Gramedia

- Linsley, Trevor. 2004. Instalasi Listrik Tingkat Lanjut. Jakarta : Penerbit Erlangga