ANALISIS SISTEM PROTEKSI RELE ARUS LEBIH HUBUNG SINGKAT PADA PENYULANG HARLEY DI GARDU INDUK KENTEN PALEMBANG

(ANALYSIS OF SHORT CIRCUIT OVERCURRENT RELAY PROTECTION SYSTEM ON HARLEY FEEDER AT KENTEN SUBSTATION PALEMBANG)

M. Fauzi Adinata1, Ir. H. Ishak Effendi, MT2, Moh. Wahyu Aminullah, ST .,MT3

Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1mfauziadinata28@gmail.com, 2ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, 3muhammad_wahyu@univ-tridinanti.ac.id

Abstract— The distribution of the electric power system cannot be separated from protection equipment, therefore protection equipment has an important role in preventing and limiting damage to electrical equipment due to disturbances. One important aspect in the protection system is the use of overcurrent relays. At the Kenten Palembang Substation, there is a Harley Feeder from the Kenten Palembang Substation to the Hajj Dormitory LRT with a conductor length of 6.5 kms and a 150 mm2 AAAC conductor type, based on the data obtained, it has experienced a short-circuit overcurrent protection system disturbance on May 24, 2024. Based on the calculation results for the largest short-circuit fault current, namely the 3-phase fault current at 0% of the feeder length of 12296.3 A, while for the smallest short-circuit fault current, namely the 1-phase fault current to ground at 100% of the feeder length of 833.8 A. The magnitude of the short-circuit fault current is influenced by the distance of the fault point, the further the fault location, the smaller the short-circuit fault current will be, and vice versa. The feeder relay working time works faster, which is 0.3304 s, than the incoming relay of 0.6990 s. The size of the relay working time value is influenced by the distance of the disturbance, the closer the distance or area affected by the disturbance, the smaller the relay working time value.

Abstrak— Pendistribusian sistem tenaga listrik tidak lepas dari peralatan proteksi, oleh karena itu peralatan proteksi memiliki peranan penting dalam mencegah dan membatasi kerusakan yang terjadi pada peralatan listrik akibat adanya gangguan. Salah satu aspek penting dalam sistem proteksi adalah penggunaan rele arus lebih. Pada Gardu Induk Kenten Palembang terdapat Penyulang Harley dari Gardu Induk Kenten Palembang ke arah LRT Asrama Haji dengan panjang penghantar 6,5 kms dan jenis penghantar AAAC 150 mm2, berdasarkan data yang didapat pernah mengalami gangguan sistem proteksi arus lebih hubung singkat pada tanggal 24 Mei 2024. Berdasarkan hasil perhitungan untuk arus gangguan hubung singkat terbesar yaitu arus gangguan 3 fasa di 0% panjang penyulang sebesar 12296,3 A, sedangkan untuk arus gangguan hubung singkat  terkecil yaitu arus gangguan 1 fasa ke tanah di 100% panjang penyulang sebesar 833,8 A. Besarnya arus gangguan hubung singkat tersebut dipengaruhi oleh jarak titik gangguan, semakin jauh lokasi gangguan maka arus gangguan hubung singkat akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Waktu kerja rele penyulang bekerja lebih cepat yaitu 0,3304 s dari rele incoming sebesar 0,6990 s. Besar dan kecilnya nilai waktu kerja rele dipengaruhi oleh jarak gangguan, semakin dekat jarak atau area yang terkena gangguan maka semakin kecil nilai waktu kerja relenya.

Kata Kunci— Sistem Proteksi, Rele Arus Lebih, Gangguan Hubung Singkat, Penyulang Harley.

Pendahuluan

Penyaluran dan pendistribusian sistem tenaga listrik tidak lepas dari peralatan proteksi, oleh karena itu peralatan proteksi memiliki peranan penting dalam mencegah dan membatasi kerusakan yang terjadi pada peralatan listrik akibat adanya gangguan dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu, sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja mengalirkan arus ke beban atau konsumen. Salah satu aspek penting dalam sistem proteksi adalah penggunaan rele arus lebih. Gangguan arus lebih terjadi karena kenaikan arus pada saluran melebihi arus beban maksimum, arus lebih ini sendiri terbagi menjadi arus beban lebih dan arus hubung singkat. Arus beban lebih terjadi akibat penambahan beban yang akan menyebabkan kenaikan arus melebihi arus beban maksimum, kenaikan arus ini tidak terlalu besar sehingga sistem masih bisa bertahan untuk selang waktu yang cukup lama. Sedangkan arus hubung singkat terjadi akibat penurunan kekuatan dasar isolasi dari sistem tenaga, penurunan kekuatan isolasi ini dapat terjadi antar saluran  fasa atau antara saluran fasa dengan tanah. Akibatnya akan timbul arus yang jauh melebihi arus beban maksimum, sistem tenaga tidak dapat bertahan lama apabila arus gangguan hubung singkat ini tidak segera diatasi.

Pada Gardu Induk Kenten Palembang memiliki Penyulang Harley yang pada pendistribusiannya pernah mengalami gangguan sistem proteksi arus lebih hubung singkat, menurut data yang penulis dapatkan saat observasi salah satunya terjadi pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 10:33 sampai dengan  pukul 11:10.

Kajian Pustaka

2.1 Sistem Proteksi

Sistem  proteksi merupakan pengaman pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, transformator tenaga, transmisi tenaga listrik dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih, dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu, sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja (mengalirkan arus ke beban atau konsumen). Jadi pada hakekatnya pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya keandalannya tetap terjaga.[1]

2.2. Komponen-komponen Sistem Proteksi[3]

1. Circuit Breaker (CB) atau Pemutus Tenaga (PMT)

Adalah peralatan yang berfungsi untuk memutus        rangkaian listrik secara otomatis jika terjadi gangguan.

2. Rele Proteksi

Peralatan proteksi yang berfungsi untuk mendeteksi gangguan pada sistem tenaga listrik dan melakukan pengamanan secara otomatis.

3. Trafo Arus (Current Transformer)

Alat yang berfungsi untuk mengukur arus listrik bolak-balik dan mengubahnya menjadi arus dengan nilai yang lebih rendah.

4. Trafo tegangan (Potential Transformer)

Alat yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah serta mengisolasi alat ukur dari tegangan tinggi.

5. Catu Daya

Catu daya merupakan salah satu komponen sistem proteksi yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik.

2.3 Syarat-syarat Sistem Proteksi[4]

1. Reliability (Keandalan)

Sistem proteksi memiliki kemampuan beroperasi sesuai kebutuhan atau tidak gagal beroperasi jika terjadi gangguan dan tetap dalam kondisi tidak beroperasi ketika tidak ada gangguan.

2. Selektivitas

Selektivitas suatu sistem proteksi dapat dilihat dari kesanggupan sistem dalam mengisolir bagian yang mengalami gangguan saja.

3. Diskriminasi Proteksi

Sifat sistem proteksi yang mampu membedakan kondisi operasi ketika kondisi gangguan pada daerah proteksinya dan tidak beroperasi ketika pembebaban maksimum dan gangguan diluar daerahnya.

4. Stabilitas

Sifat yang tetap inoperative apabila gangguan-gangguan terjadi di luar zona yang melindungi (gangguan luar).

5. Kecepatan Operasi

Sifat ini berarti menghindari kondisi dimana semakin lama gangguan terjadi, semakin besar kemungkinan kerusakan pada peralatan. Sehingga hal tersebut harus ditanggulangi, rele harus beroperasi secepat mungkin, dan waktu dari penghilangan gangguan (fault clearance time) dapat dicapai. Kemudian kerusakan akibat gangguan yang terjadi dapat dihindari, serta risiko keselamatan dapat berkurang dan tidak berdampak kepada kestabilan sistem.

6. Sensitivity (Kepekaan)

Sensitivitas adalah besarnya arus gangguan agar alat bekerja. Hal ini dapat dinyatakan dengan besarnya arus dalam jaringan aktual (arus primer) atau sebagai persentase dari arus sekunder.

2.4 Penyulang Harley

Penyulang merupakan bagian dari pendistribusian tenaga listrik dari Gardu Induk untuk sampai ke konsumen. Penyulang tegangan menengah adalah pengamanan yang terdapat pada sel-sel tegangan menengah di Gardu Induk dan pengaman yang terdapat pada jaringan tegangan menengah. Fungsi utamanya ialah untuk mendistribusikan tenaga listrik tegangan menengah (6 kV-20 kV), yang terdiri dari: Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM). Pada Gardu Induk Kenten Palembang, terdapat Penyulang Harley dari Gardu Induk Kenten Palembang ke arah LRT Asrama Haji dengan panjang penghantar 6,5 kms dan jenis penghantar AAAC 150 mm2.[1]

Gambar 2.1 Penyulang Harley

2.5 Rele Arus Lebih

Rele arus lebih atau yang lebih dikenal dengan Over Current Relay (OCR) merupakan peralatan proteki yang mensinyalir adanya arus lebih, yang disebabkan oleh adanya gangguan hubung singkat atau overload yang dapat merusak peralatan sistem tenaga yang berada dalam wilayah proteksinya. Rele arus lebih ini digunakan hampir pada seluruh pola pengamanan sistem tenaga listrik, dan rele ini dapat digunakan sebagai pengaman utama ataupun pengaman cadangan.[4]

2.6 Gangguan Hubung Singkat

Gangguan hubung singkat adalah arus lebih yang dihasilkan oleh gangguan dengan mengabaikan impedansi antara titik-titik pada potensial yang berbeda, dalam kondisi layanan normal. Arus gangguan hubung singkat terjadi akibat penurunan kekuatan dasar isolasi dari sistem tenaga, penurunan kekuatan isolasi ini dapat terjadi antar saluran  fasa atau antara saluran fasa dengan tanah. Akibatnya akan timbul arus yang jauh melebihi arus beban maksimum, sistem tenaga tidak dapat bertahan lama apabila arus gangguan hubung singkat ini tidak segera diatasi.[4]

2.7 Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat

Bus Sisi Primer

Bus Sisi Sekunder

MVASC

Transformator Daya

MVAT

0%	    25%	 50%   75%   100%

Panjang Penyulang (kms)

Ganbar 2.2 Representasi Penyulang

A. Menentukan Impedansi Sumber

Dikarenakan MVAsc pada Gardu Induk belum diketahui, maka untuk menentukan nilai MVAsc pada Gardu Induk dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 1 sebagai berikut:

MVAsc = Isc max (Vprimer Trafo × √3)............................(1)

Keterangan:

MVAsc = Daya Semu Short Circuit (VA)

Isc max = Arus Short Circuit max (A)

Vprimer Trafo = Tegangan Sisi Primer Transformator (V)

Untuk menentukan impedansi sumber di bus sisi sekunder, maka harus ditentukan terlebih dahulu impedansi sumber di bus sisi primer. Impedansi sumber di bus sisi primer (ZS(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟)) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 2 sebagai berikut:[6]

ZS(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = jXS(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = j  (〖kV〗^2 (sisi primer))/MVAsc (Ω).............................................................(2)

Keterangan:

ZS(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = jXS(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Impedansi    Sisi Primer (Ω)

kV2(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Tegangan Sisi Primer  (V)

MVAsc = Daya Semu Short Circuit (VA)

Arus gangguan hubung singkat yang akan dihitung adalah gangguan hubung singkat di sisi sekunder, maka impedansi tersebut harus dikonversikan dulu ke sisi sekunder. Untuk mengkonversikan impedansi yang terletak di sisi primer ke sisi sekunder, dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 3 sebagai berikut:[6]

ZS(𝑠i𝑠i sekunder) = jXS(𝑠i𝑠i sekunder) = (〖kV〗^2 (sisi sekunder))/(〖kV〗^2 (sisi primer) )×jX_S (sisi primer)......(3)

Keterangan:

ZS(𝑠i𝑠i sekunder)	 = jXS(𝑠i𝑠i sekunder) = Impedansi Sisi Sekunder (Ω)

ZS(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = jXS(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Impedansi Sisi Primer (Ω)

kV2(𝑠i𝑠i sekunder) = Tegangan Sisi Sekunder  (V)

kV2(𝑠i𝑠i 𝑝𝑟i𝑚e𝑟)	 = Tegangan Sisi Primer (V)

B. Menentukan Impedansi Transformator

Untuk menentukan impedansi suatu transformator yang diambil adalah harga reaktansinya,  sedangkan tahanannya diabaikan karena harganya kecil. Maka untuk menentukan impedansi transformator adalah sebagai berikut:[6]

Menentukan nilai impedansi transformator pada 100% atau 𝑍𝑇(100%) untuk  transformator sisi sekunder, dengan menggunakan persamaan 4 sebagai berikut:

𝑍𝑇(100 %) = jXT(100%) = j  (〖kV〗^2 (sisi sekunder))/〖MVA〗_T  (Ω)...................................................................(4)

Keterangan:

𝑍𝑇(100 %) = jXT(100%) = Nilai Impedansi Transformator 100% (Ω)

kV2(𝑠i𝑠i sekunder) = Tegangan Sisi Sekunder  (V)

MVAT = Daya Semu Tranformator (VA)

Nilai impedansi transformator urutan positif (𝑍1𝑇 = jX1𝑇) sama dengan nilai impedansi transformator urutan negatif (𝑍2𝑇 = jX2𝑇), yaitu:

𝑍1𝑇 = 𝑍2𝑇 = jX1𝑇 = jX2𝑇 = 𝑍𝑇(%) × jX𝑇 (100 %) (Ω)...........(5)

Keterangan:

𝑍1𝑇 = jX1𝑇 = Impedansi Urutan Positif (Ω)

𝑍2𝑇 = jX2𝑇 = Impedansi Urutan Negatif (Ω)

𝑍𝑇(%) = Impedansi Tranformator (Ω)

jX𝑇 (100 %) = Impedansi Transformator 100% (Ω)

Untuk transformator dengan hubungan belitan YY dan mempunyai belitan delta (Δ) di dalamnya, maka untuk menghitung besarnya impedansi transformator urutan nol menggunakan persamaan 6 sebagai berikut:

𝑍0𝑇 = jX0𝑇 = 3×jX1𝑇 (Ω).......................................................(6)

Keterangan:

𝑍0𝑇 = jX0𝑇 = Impedansi Transformator Urutan Nol (Ω)

jX1𝑇 = Impedansi Urutan Positif (Ω)

C. Menentukan Impedansi Penyulang

Nilai impedansi penyulang tergantung dari besarnya impedansi/kms (𝑍𝑃 = 𝑅𝑃 + jX𝑃) dan panjang penyulang (𝑙𝑃). Maka untuk menghitung nilai impedansi penyulang adalah sebagai berikut:[6]

Impedansi penyulang urutan positif (𝑍1𝑃) sama dengan impedansi penyulang urutan negatif (𝑍2𝑃), maka:

𝑍1𝑃 = 𝑍2𝑃 = 𝑍1𝑃 × 𝑙𝑃 = (𝑅1𝑃 + jX1𝑃) × 𝑙𝑃 (Ω).....................(7)

Keterangan:

𝑍1𝑃 = (𝑅1𝑃 + jX1𝑃) = Impedansi Penyulang Urutan Positif (Ω)

𝑍2𝑃 = Impedansi Penyulang Urutan Negatif (Ω)

𝑙𝑃 = Panjang Penyulang (kms)

Impedansi penyulang urutan nol (𝑍0𝑃) menggunakan persamaan 8 sebagai berikut:

𝑍0𝑃 = 𝑍0𝑃 × 𝑙𝑃 = (𝑅0𝑃 + jX0𝑃) × 𝑙𝑃 (Ω)................................(8)

Keterangan:

𝑍0𝑃 = (𝑅0𝑃 + jX0𝑃) = Impedansi Penyulang Urutan Nol (Ω)

𝑙𝑃 = Panjang Penyulang (kms)

Dari gambar 2.2 apabila diasumsikan titik atau lokasi gangguan hubung singkat terjadi pada jarak 0%, 25%, 50%, 75%, 100% dari panjang penyulang, maka nilai impedansi penyulang dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.1 PERSAMAAN IMPEDANSI PENYULANG BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Panjang Penyulang (%) | Impedansi Penyulang Urutan Positif dan Urutan Negatif (𝑍1𝑃= 𝑍2𝑃) (Ω) | Impedansi Penyulang Urutan Nol (𝑍0𝑃) (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 0% | 𝑍1𝑃(0%) = 𝑍2𝑃(0%) = 0% × 𝑍1𝑃 | 𝑍0𝑃(0%) = 0% × 𝑍0𝑃 |
| 25% | 𝑍1𝑃(25%) = 𝑍2𝑃(25%) = 25% × 𝑍1𝑃 | 𝑍0𝑃(25%) = 25% × 𝑍0𝑃 |
| 50% | 𝑍1𝑃(50%) = 𝑍2𝑃(50%) = 50% × 𝑍1𝑃 | 𝑍0𝑃(50%) = 50% × 𝑍0𝑃 |
| 75% | 𝑍1𝑃(75%) = 𝑍2𝑃(75%) = 75% × 𝑍1𝑃 | 𝑍0𝑃(75%) = 75% × 𝑍0𝑃 |
| 100% | 𝑍1𝑃(100%) = 𝑍2𝑃(100%) = 100% × 𝑍1𝑃 | 𝑍0𝑃(100%) = 100% × 𝑍0𝑃 |

D. Menentukan Impedansi Ekuivalen Jaringan

Perhitungan yang akan dilakukan di sini adalah perhitungan besarnya nilai impedansi ekuivalen positif, negatif dan nol dari titik gangguan sampai ke sumber. Karena dari sumber ke titik gangguan impedansi yang terbentuk adalah tersambung seri, maka perhitungan 𝑍1e𝑞 dan 𝑍2e𝑞 dapat dihitung langsung dengan cara menjumlahkan impedansi tersebut. Sedangkan untuk perhitungan 𝑍0e𝑞 dimulai dari titik gangguan sampai ke transformator yang netralnya ditanahkan. Impedansi ekuivalen jaringan dapat ditentukan  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:[6]

Impedansi ekuivalen urutan positif dan urutan negatif (𝑍1e𝑞 = 𝑍2e𝑞) adalah sebagai berikut:

𝑍1e𝑞 = 𝑍2e𝑞 = jX1s(𝑠i𝑠i 𝑠e𝑘𝑢𝑛𝑑e𝑟) + jX1𝑇 + (𝑅1𝑃 + jX1𝑃).......................................................................................(9)

Keterangan:

𝑍1e𝑞 = Impedansi Ekuivalen Urutan Positif (Ω)

𝑍2e𝑞 = Impedansi Ekuivalen Urutan Negatif (Ω)

jX1s(𝑠i𝑠i 𝑠e𝑘𝑢𝑛𝑑e𝑟) = Impedansi Sisi Sekunder (Ω)

jX1𝑇 = Impedansi Urutan Positif (Ω)

(𝑅1𝑃 + jX1𝑃) = 𝑍1𝑃 = Impedansi Penyulang Urutan Positif (Ω)

Impedansi ekuivalen urutan nol (𝑍0e𝑞) menggunakan persamaan 10 sebagai berikut:

𝑍0e𝑞 = 𝑍0𝑇 + 3𝑅𝑛 + 𝑍0𝑃 = jX0𝑇 + 3𝑅𝑛 + (𝑅0𝑃 + jX0𝑃)......(10)

Keterangan:

𝑍0e𝑞 = Impedansi Ekuivalen Urutan Nol (Ω)

𝑍0𝑇 = jX0𝑇 = Impedansi Transformator Urutan Nol (Ω)

3𝑅𝑛 = 3 kali Resistansi Pentanahan Transformator (Ω)

𝑍0𝑃 = (𝑅0𝑃 + jX0𝑃) = Impedansi Penyulang Urutan Nol (Ω)

Dari gambar 2.2 apabila diasumsikan titik atau lokasi gangguan hubung singkat terjadi pada jarak 0%, 25%, 50%, 75%, 100% dari panjang penyulang, maka nilai impedansi ekuivalen jaringan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.2 PERSAMAAN IMPEDANSI EKUIVALEN JARINGAN BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Panjang Penyulang (%) | Impedansi Ekuivalen Jaringan Urutan Positif dan Urutan Negatif (𝑍1 eq = 𝑍2 eq) (Ω) | Impedansi Penyulang Urutan Nol (𝑍0𝑃) (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 0% | 𝑍1e𝑞(0%)=𝑍2e𝑞(0%)=jX1𝑆+jX1𝑇+𝑍1𝑃(0%) | 𝑍0e𝑞(0%)=jX0𝑇+3𝑅𝑛+𝑍0𝑃(0%) |
| 25% | 𝑍1e𝑞(25%)=𝑍2e𝑞(25%)=jX1𝑆+jX1𝑇+𝑍1𝑃(25%) | 𝑍0e𝑞(25%)=jX0𝑇+3𝑅𝑛+𝑍0𝑃(20%) |
| 50% | 𝑍1e𝑞(50%)=𝑍2e𝑞(50%)=jX1𝑆+jX1𝑇+𝑍1𝑃(50%) | 𝑍0e𝑞(50%)=jX0𝑇+3𝑅𝑛+𝑍0𝑃(50%) |
| 75% | 𝑍1e𝑞(75%)=𝑍2e𝑞(75%)=jX1𝑆+jX1𝑇+𝑍1𝑃(75%) | 𝑍0e𝑞(75%)=jX0𝑇+3𝑅𝑛+𝑍0𝑃(75%) |
| 100% | 𝑍1e𝑞(100%)=𝑍2e𝑞(100%)=jX1𝑆+jX1𝑇+𝑍1𝑃(100%) | 𝑍0e𝑞(100%)=jX0𝑇+3𝑅𝑛+𝑍0𝑃(100%) |

E. Menentukan Arus Gangguan Hubung Singkat

Perhitungan arus gangguan hubung singkat dapat dihitung dengan menggunakan rumus dasar impedansi ekuivalen mana yang dimasukkan ke dalam rumus dasar tersebut adalah jenis gangguan hubung singkat 3 fasa, 2 fasa, dan gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah. Sehingga formula yang digunakan untuk perhitungan arus hubung singkat 3 fasa, 2 fasa, dan 1 fasa ke tanah berbeda.[7]

Arus gangguan hubung singkat 3 fasa (𝐼ℎ𝑠 3 fasa) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 11 sebagai berikut:

Ihs 3 fasa = V_(L-N)/Z_1eq =  (V_(L-L)/√3)/Z_1eq...........(11)

Keterangan:

VL-N = Tegangan Fasa-Netral (V)

VL-L = Tegangan Fasa-Fasa (V)

Z1eq = Impedansi Ekuivalen Urutan Positif (Ω)

Arus gangguan hubung singkat 2 fasa (𝐼ℎ𝑠 2 f𝑎𝑠a) dapat ditentukan dengan menggunakan  persamaan 12 sebagai berikut:[7]

Ihs 2 fasa = V_(L-L)/(Z_(1eq ) 〖+ Z〗_2eq )=  V_(L-L)/(2 x Z_1eq  )..................................................................................(12)

Keterangan:

Z1eq = Impedansi Ekuivalen Urutan Positif (Ω)

Z2eq = Impedansi Ekuivalen Urutan Negatif (Ω)

VL-L= Tegangan Fasa-Fasa (V)

Arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah (𝐼ℎ𝑠 1 f𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ) dapat ditentukan dengan  menggunakan persamaan 13 sebagai berikut:[7]

Ihs 1 fasa ke tanah = (3 x V_(L-N))/(Z_1eq 〖+Z〗_(2eq ) 〖+ Z〗_3eq )=  (3x V_(L-L)/√3)/(2 x Z_1eq+Z_0eq )..............(13)

Keterangan:

Z1eq = Impedansi Ekuivalen Urutan Positif (Ω)

Z2eq = Impedansi Ekuivalen Urutan Negatif (Ω)

Z0eq = Impedansi Ekuivalen Urutan Nol (Ω)

VL-N= Tegangan Fasa-Netral (V)

VL-L= Tegangan Fasa-Fasa (V)

Dari gambar 2.2 apabila diasumsikan titik atau lokasi gangguan hubung singkat terjadi pada jarak 0%, 25%, 50%, 75%, 100% dari panjang penyulang, maka arus gangguan hubung singkat dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.3 PERSAMAAN ARUS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Lokasi Gangguan (%) | Arus Gangguan Hubung Singkat (A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 fasa (𝐼ℎ𝑠 3 𝑓𝑎𝑠a) | 2 fasa (𝐼ℎ𝑠 2 𝑓𝑎𝑠a) | 1 fasa ke tanah (𝐼ℎ𝑠 1 𝑓𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ) |
| 0% | Ihs 3 fasa (0%) = VL-NZ1eq(0%) | Ihs 2 fasa (0%) = VL-L2 x Z1eq (0%) | Ihs 1 fasa ke tanah (0%) = 3xVL-L32 x Z1eq+Z0eq(0%) |
| 25% | Ihs 3 fasa (25%) = VL-NZ1eq(25%) | Ihs 2 fasa (25%) = VL-L2 x Z1eq (25%) | Ihs 1 fasa ke tanah (25%) =3xVL-L32 x Z1eq+Z0eq(25%) |
| 50% | Ihs 3 fasa (50%) = VL-NZ1eq(50%) | Ihs 2 fasa (50%) = VL-L2 x Z1eq (50%) | Ihs 1 fasa ke tanah (50%) =3xVL-L32 x Z1eq+Z0eq(50%) |
| 75% | Ihs 3 fasa (75%) = VL-NZ1eq(75%) | Ihs 2 fasa (75%) = VL-L2 x Z1eq (75%) | Ihs 1 fasa ke tanah (75%) =3xVL-L32 x Z1eq+Z0eq(75%) |
| 100% | Ihs 3 fasa (100%) = VL-NZ1eq(100%) | Ihs 2 fasa (100%) = VL-L2 x Z1eq (100%) | Ihs 1 fasa ke tanah (100%) =3xVL-L32 x Z1eq+Z0eq(100%) |

F. Menentukan Setting Rele Arus Lebih di Sisi Penyulang 20 kV

1. Setting Arus

Untuk setting rele yang terpasang di penyulang dihitung berdasarkan arus beban maksimum. Untuk rele normally inverse diset sebesar 1,05 sampai dengan 1,1 x Imaks, sedangkan untuk rele definite diset sebesar 1,2 sampai dengan 1,3 x Imaks. Persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu untuk penyetelan waktu minimum dari rele arus lebih (terutama di penyulang tidak lebih kecil dari 0,3 detik). Keputusan ini diambil agar rele tidak sampai trip lagi akibat adanya arus inrush dari transformator-transformator distribusi yang sudah tersambung di jaringan distribusi pada saat PMT penyulang tersebut dimasukkan. Setting arus pada sisi primer transformator dapat dihitung menggunakan persamaan 14 sebagai berikut:[7]

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = 1,05 × 𝐼𝑏e𝑏𝑎𝑛..............................................(14)

Keterangan:

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Arus Setting Sisi Primer (A)

1,05 = Setting Rele Normally Inverse

𝐼𝑏e𝑏𝑎𝑛 = Arus Beban (A)

Nilai arus tersebut merupakan nilai setting pada sisi primer, sedangkan nilai yang akan disetkan pada rele adalah nilai sekundernya. Oleh karena itu dihitung menggunakan nilai rasio transformator arus yang terpasang pada penyulang. Besarnya arus pada sisi sekunder dapat ditentukan menggunakan persamaan 15 sebagai berikut:

𝐼set (sekunde𝑟) = 𝐼set (prime𝑟) × 1/(Ratio CT)......................(15)

Keterangan:

𝐼set (sekunde𝑟) = Arus Setting Sisi Sekunder (A)

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Arus Setting Sisi Primer (A)

Ratio CT = Rasio Trafo Arus

2. Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS rele OCR sisi penyulang 20 kV transformator yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0% panjang penyulang. Waktu kerja paling hilir yang ditetapkan t = 0,3 sekon, keputusan ini diambil agar  rele tidak sampai trip lagi akibat adanya arus inrush dari transformator-transformator distribusi yang sudah tersambung di jaringan distribusi pada saat PMT penyulang tersebut dimasukkan. Maka setting waktu (𝑇𝑀𝑆) adalah sebagai berikut:[7]

Tms =  (t × ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)))/k = (t × ((〖(I_(3 fasa) (0%))/(〖I 〗_set (primer))  )〗^0,02-1)))/0,14...........(16)

Keterangan:

Tms = Time Multiplier Setting

t = Waktu Kerja Rele (s)

k= Konstanta Standar Rele (0,14)

Ifault = Arus Gangguan (A)

Iset = Arus Setting (A)

G. Menentukan Setting Rele Arus Lebih di Sisi Incoming 20 kV

1. Setting Arus

Berbeda dengan sisi penyulang, pada sisi incoming 20 kV diperlukan nilai arus nominal dalam menentukan setting relenya. Maka arus nominal transformator pada sisi 20 kV adalah:[7]

𝐼𝑛o𝑚i𝑛𝑎𝑙 = 〖kVA〗_T/(√3  VL-L)..................................(17)

Keterangan:

Inominal = Arus Nominal Transformator (A)

kVAT = Daya Semu Transformator (VA)

VL-L = Tegangan Fasa-Fasa (V)

Setting arus untuk rele arus lebih, pada sisi primer adalah:

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = 1,05 × 𝐼𝑛o𝑚i𝑛𝑎𝑙..........................................(18)

Keterangan:

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Arus Setting Sisi Primer (A)

1,05 = Setting Rele Normally Inverse

𝐼nominal = Arus Nominal Transformator (A)

Maka setting arus untuk rele arus lebih, pada sisi sekunder adalah:

𝐼set (sekunde𝑟) = 𝐼set (prime𝑟) × 1/(Ratio CT)......................(19)

Keterangan:

𝐼set (sekunde𝑟) = Arus Setting Sisi Sekunder (A)

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Arus Setting Sisi Primer (A)

Ratio CT = Rasio Trafo Arus

2. Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS rele arus lebih atau OCR  sisi incoming 20 kV transformator yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0% panjang penyulang. Waktu kerja incoming didapat dengan waktu kerja rele disisi hilir + 0,4 detik. Maka 𝑡i𝑛𝑐o𝑚i𝑛g = (0,3 + 0,4) = 0,7 𝑑e𝑡i𝑘. Setelah diketahui nilai ketetapan t = 0,7 detik, maka nilai TMS dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 20:[7]

Tms =  (t × ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)))/k = (t × ((〖(I_(3 fasa) (0%))/(〖I 〗_set (primer))  )〗^0,02-1)))/0,14...........(20)

Keterangan:

Tms = Time Multiplier Setting

t = Waktu Kerja Rele (s)

k = Konstanta Standar Rele (0,14)

Ifault = Arus Gangguan (A)

Iset = Arus Setting (A)

H. Menentukan Setting Rele Gangguan ke Tanah di Sisi Penyulang 20 kV

1. Setting Arus

Untuk setting arus di penyulang menggunakan pedoman yaitu setting arus gangguan ke tanah di penyulang diset 10% x arus gangguan 1 fasa ke tanah terkecil di penyulang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menampung tahanan busur, dimana arus gangguan terkecil terletak di lokasi gangguan 100% maka setting arus untuk rele gangguan ke tanah, pada sisi primer adalah:[7]

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = 10% × 𝐼1 f𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ (100%).................(21)

Keterangan:

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Arus Setting Sisi Primer (A)

𝐼1 f𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ (100%) = Arus Gangguan 1 Fasa ke Tanah 100% (A)

Maka setting arus untuk rele gangguan ke tanah, pada sisi sekunder adalah:

𝐼set (sekunde𝑟) = 𝐼set (prime𝑟) × 1/(Ratio CT)......................(22)

Keterangan:

𝐼set (sekunde𝑟) = Arus Setting Sisi Sekunder (A)

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Arus Setting Sisi Primer (A)

Ratio CT = Rasio Trafo Arus

2. Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS rele gangguan ke tanah atau Ground Fault Relay (GFR) sisi penyulang 20 kV transformator yaitu arus gangguan hubung singkat 1 fasa ketanah di 0% panjang penyulang. Waktu kerja paling hilir yang ditetapkan t = 0,3 sekon, maka nilai TMS dapat diketahui yaitu:[7]

Tms =  (t × ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)))/k = (t × ((〖(I_(1fasa ke tanah) (0%))/(〖I 〗_set (primer))  )〗^0,02-1)))/0,14.................................................................................(23)

Keterangan:

Tms = Time Multiplier Setting

t = Waktu Kerja Rele (s)

k = Konstanta Standar Rele (0,14)

Ifault = Arus Gangguan (A)

Iset = Arus Setting (A)

I. Menentukan Setting Rele Gangguan ke Tanah di Sisi Incoming 20 kV

1. Setting Arus

Agar rele gangguan ke tanah sisi incoming lebih peka atau cepat merasakan gangguan sesuai dengan sifatnya sebagai backup setelah rele sisi penyulang, maka dalam menentukan settingnya dibuat lebih kecil yaitu 8% x arus gangguan 1 fasa ke tanah terkecil yaitu pada lokasi 100%. Maka setting arus untuk rele gangguan ke tanah, pada sisi primer adalah:

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = 8% × 𝐼1 f𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ(100%)....................(24)

Keterangan:

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Arus Setting Sisi Primer (A)

𝐼1 f𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ (100%) = Arus Gangguan 1 Fasa ke Tanah 100% (A)

Maka setting arus untuk rele gangguan tanah, pada sisi sekunder adalah:

𝐼set (sekunde𝑟) = 𝐼set (prime𝑟) × 1/(Ratio CT)......................(25)

Keterangan:

𝐼set (sekunde𝑟) = Arus Setting Sisi Sekunder (A)

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = Arus Setting Sisi Primer (A)

Ratio CT = Rasio Trafo Arus

2. Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS rele gangguan ke tanah atau GFR sisi incoming 20 kV transformator yaitu arus gangguan hubung singkat 1 fasa ketanah di 0% panjang penyulang. Waktu kerja incoming didapat dengan waktu kerja rele disisi hilir + 0,4 detik. Maka 𝑡i𝑛𝑐o𝑚i𝑛g = (0,3 + 0,4) = 0,7 𝑑e𝑡i𝑘. Setelah diketahui nilai ketetapan 𝑡 = 0,7 detik, maka nilai TMS dapat diketahui yaitu:

Tms =  (t × ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)))/k = (t × ((〖(I_(1fasa ke tanah) (0%))/(〖I 〗_set (primer))  )〗^0,02-1)))/0,14.................................................................................(26)

Keterangan:

Tms = Time Multiplier Setting

t = Waktu Kerja Rele (s)

k = Konstanta Standar Rele (0,14)

Ifault = Arus Gangguan (A)

Iset = Arus Setting (A)

Dari gambar 2.2 apabila diasumsikan titik atau lokasi gangguan hubung singkat terjadi pada jarak 0%, 25%, 50%, 75%, 100% dari panjang penyulang, maka Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.4 PERSAMAAN SETTING WAKTU KERJA ATAU TIME MULTIPLIER SETTING (TMS) DI SISI PENYULANG DAN INCOMING BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Lokasi Gangguan | Gangguan 3 Fasa (detik) | Gangguan 2 Fasa (detik) | Gangguan 1 Fasa Ketanah (detik) |
| --- | --- | --- | --- |
| (%) | Rele Penyulang dan Incoming | Rele Penyulang dan Incoming | Rele Penyulang dan Incoming |
| 0 | t × I3fasa (0%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I2fasa (0%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I1fasa ke tanah(0%)I set(primer) )0,02-10,14 |
| 25 | t × I3fasa (25%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I2fasa (25%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I1fasa ke tanah(25%)I set(primer) )0,02-10,14 |
| 50 | t × I3fasa (50%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I2fasa (50%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I1fasa ke tanah(50%)I set(primer) )0,02-10,14 |
| 75 | t × I3fasa (75%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I2fasa (75%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I1fasa ke tanah(75%)I set(primer) )0,02-10,14 |
| 100 | t × I3fasa (100%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I2fasa (100%)I set(primer) )0,02-10,14 | t × I1fasa ke tanah(100%)I set(primer) )0,02-10,14 |

J. Menentukan Waktu Kerja Rele

Untuk mencari waktu kerja rele dibutuhkan titik terdekat di 0% panjang penyulang  dengan menggunakan persamaan 27:

t ( Waktu Kerja Rele ) = TMS x ( 0,14)/( ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)) )+0.........................................................................(27)

Keterangan:

Tms = Time Multiplier Setting

t = Waktu Kerja Rele (s)

k = Konstanta Standar Rele (0,14)

Ifault = Arus Gangguan (A)

Iset = Arus Setting (A)

Dari gambar 2.2 apabila diasumsikan titik atau lokasi gangguan hubung singkat terjadi pada jarak 0%, 25%, 50%, 75%, 100% dari panjang penyulang, maka Waktu Kerja Rele dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.5 PERSAMAAN WAKTU KERJA RELE DI SISI PENYULANG DAN INCOMING BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Lokasi Gangguan | Gangguan 3 Fasa (detik) | Gangguan 2 Fasa (detik) | Gangguan 1 Fasa Ketanah (detik) |
| --- | --- | --- | --- |
| (%) | Rele Penyulang dan Incoming | Rele Penyulang dan Incoming | Rele Penyulang dan Incoming |
| 0 | TMS x 0,14 I3fasa (0%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I2fasa (0%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I1fasa ke tanah(0%)Iset )0,02-1+0 |
| 25 | TMS x 0,14 I3fasa (25%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I2fasa (25%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I1fasa ke tanah(25%)Iset )0,02-1+0 |
| 50 | TMS x 0,14 I3fasa (50%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I2fasa (50%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I1fasa ke tanah(50%)Iset )0,02-1+0 |
| 75 | TMS x 0,14 I3fasa (75%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I2fasa (75%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I1fasa ke tanah(75%)Iset )0,02-1+0 |
| 100 | TMS x 0,14 I3fasa (100%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I2fasa (100%)Iset )0,02-1+0 | TMS x 0,14 I1fasa ke tanah(100%)Iset )0,02-1+0 |

Data-data Penelitian

TABEL 3.1 DATA TRANSFORMATOR

| Merek | Pauwels Trafo |
| --- | --- |
| Type | 3011160114 |
| Nominal Rating MVA (MVAT) | 60 MVA |
| Frequency Hertz | 50 Hz |
| Tegangan Primer (kV sisi primer) | 150 kV |
| Tegangan Sekunder (kV sisi sekunder) | 22 kV |
| Arus Primer (Inominal primer) | 230,9 A |
| Arus Sekunder (Inominal sekunder) | 1574,6 A |
| Phases | 3 Fasa |
| Impedance (ZT %) | 12,225% |
| Vector Group | YNyn0+d |
| Tahanan Pentanahan ( 𝑅𝑛) | 12 Ω |

TABEL 3.2 DATA PENYULANG HARLEY

| Jenis Penghantar | AAAC 150 mm2 |
| --- | --- |
| Panjang (lp) | 6,5 kms |
| Impedansi Urutan Positif (Z1P) | 0,2162 + j 0,3305 Ω/km |
| Impedansi Urutan Negatif (Z2P) | 0,2162 + j 0,3305 Ω/km |
| Impedansi Urutan Nol (Z0P) | 0,3631 + j 1,6180 Ω/km |
| Resistansi (R) | 0,2162 Ω/km |
| Reaktansi (X) | 0,3305 Ω/km |

TABEL 3.3 DATA SETTING RELE PENYULANG HARLEY

| Penyulang Harley |  |
| --- | --- |
| Konsumen | LRT Asrama Haji |
| Panjang Saluran | 6,5 kms |
| Rasio CT | 600/5 A |
| Setting OCR | 360 A |
| Setting OCR INST | 3000 A |

Gambar 3.1 SLD Penyulang Harley

Gambar 3.2 Settung Koordinasi OCR Penyulang Harley

Perhitungan dan Analisis

4.1 Perhitungan Impedansi Sumber

Dikarenakan MVAsc pada Gardu Induk belum diketahui, maka untuk menentukan nilai MVAsc pada Gardu Induk digunakan persamaan (1):

MVAsc = Isc max (Vprimer Trafo × √3)

= 40 kA (150 kV × √3)

= 40.000 × 259807,621

= 10.392 MVA

Daya hubung singkat di bus sisi primer (150 kV) pada Gardu Induk adalah, MVAsc = 10.392 MVA. Impedansi sumber di sisi primer ZS (150 kV) dapat ditentukan dengan persamaan (2):

ZS (150kV) = jXS (150kV) = j  (〖kV〗^2 (150kV))/MVAsc = (150 × 10^3 )^2/(10392 × 10^6 ) = j2,165Ω

Kemudian impedansi sumber di sisi sekunder yang terletak di sisi primer ke sisi sekunder ZS (22 kV) dapat ditentukan dengan persamaan (3):

ZS (22kV) = jXS (22kV) = (〖kV〗^2 (22kV))/(〖kV〗^2 (150kV) )  ×jX_S (150kV)  = ((22×10^3 )^2)/((150×10^3 )^2 ) × j2,165 = 0,0215 × 2,165 = j0,0465Ω

4.2 Perhitungan Impedansi Transformator

Impedansi transformator pada 100% atau 𝑍𝑇 (100%) = jX𝑇 (100%) untuk  transformator pada sisi sekunder, dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (4):

𝑍𝑇 (100 %) = jXT (100%) = j  (〖kV〗^2 (22kV))/〖MVA〗_T  = ((22×10^3 )^2)/(60× 10^6  ) = 484/60 = j8,07Ω

Maka, nilai impedaansi transformator urutan positif dan urutan negatif (𝑍1𝑇 = 𝑍2𝑇) dapat ditentukan menggunakan persamaan (5):

𝑍1𝑇 = 𝑍2𝑇 = j X1𝑇 j X2𝑇 = 𝑍𝑇 (%) × j X𝑇 (100 %) = 12,225% × j8,07 = j0,12225 × 8,07 = j0,9866Ω

Kemudian impedansi transformator urutan nol 𝑍0𝑇 = jX0𝑇 dapat ditentukan menggunakan persamaan (6):

𝑍0𝑇 = jX0𝑇 = 3 × jX1𝑇 = 3 × j0,9866 = j2,9598Ω

4.3 Perhitungan Impedansi Penyulang

Penyulang Harley menggunakan jenis penghantar AAAC 150 mm2 dengan panjang jaringan 6,5 kms. Maka nilai impedansi penyulang urutan positif dan negatif dapat di tentukan menggunakan persamaan (7):

𝑍1𝑃 = 𝑍2𝑃 = 𝑍1𝑃 × 𝑙𝑃 = (𝑅1𝑃 + jX1𝑃) × 𝑙𝑃 = (0,2162+j0,3305) × 6,5 = 1,4053+j2,148Ω

Kemudian nilai impedansi penyulang urutan nol dapat ditentukan menggunakan persamaan (8):

𝑍0𝑃 = 𝑍0𝑃 × 𝑙𝑃 = (𝑅0𝑃 + jX0𝑃) × 𝑙𝑃 = (0,3631+ j1,6180) × 6,5 = 2,3602+j10,517Ω

Dengan demikian nilai impedansi penyulang urutan positif, negatif, serta nol untuk lokasi gangguan dengan jarak 0%, 25%, 50%, 75%, 100% dari panjang penyulang adalah:

TABEL 4.1 HASIL PERHITUNGAN IMPEDANSI PENYULANG BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Panjang Penyulang (%) | Impedansi Penyulang Urutan Positif dan Urutan Negatif (𝑍1𝑃= 𝑍2𝑃) (Ω) | Impedansi Penyulang Urutan Nol (𝑍0𝑃) (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 0% | 0+j0 | 0+j0 |
| 25% | 0,351+j0,537 | 0,590+j2,629 |
| 50% | 0,702+j1,074 | 1,180+j5,258 |
| 75% | 1,053+j1,611 | 1,770+j7,887 |
| 100% | 1,405+j2,148 | 2,360+j10,517 |

4.4 Perhitungan Impedansi Ekuivalen Jaringan

Impedansi ekuivalen urutan positif dan urutan negatif (𝑍1e𝑞 = 𝑍2e𝑞) dapat ditentukan menggunakan persamaan (9):

𝑍1e𝑞 = 𝑍2e𝑞 = jX1𝑆 (22kV) + jX1𝑇 + (𝑅1𝑃 + jX1𝑃) = j0,0465+j0,9866+1,4053+j2,148 = 1,4053+j3,1811Ω

Kemudian menentukan impedansi ekuivalen urutan nol (𝑍0e𝑞) dengan menggunakan persamaan (10):

𝑍0e𝑞 = jX0𝑇 + 3𝑅𝑛 + (R0𝑃 +j0𝑃) = j2,9598+3(12)+2,3602+j10,517 = 38,3602+j13,476Ω

Dengan demikian nilai impedansi ekuivalen jaringan urutan positif, negatif dan nol untuk lokasi gangguan dengan jarak 0%, 25%, 50%, 75%, 100% dari panjang penyulang adalah:

TABEL 4.2 HASIL PERHITUNGAN IMPEDANSI EKUIVALEN JARINGAN BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Panjang Penyulang (%) | Impedansi Ekuivalen Jaringan Urutan Positif dan Urutan Negatif (𝑍1 eq= 𝑍2 eq) (Ω) | Impedansi Penyulang Urutan Nol (𝑍0𝑃) (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 0% | 0+j1,0331 | 36+j2,9598 |
| 25% | 0,351+j1,5701 | 36,590+j5,5888 |
| 50% | 0,702+j1,7351 | 37,180+j8,2178 |
| 75% | 1,053+j2,6441 | 37,777+j10,468 |
| 100% | 1,4053+j3,1811 | 38,3602+j13,4768 |

4.5 Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat

1. Arus Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (11):

Ihs 3 fasa (100%) = V_(L-N)/Z_(1 eq(100%)) = (V_(L-L)/√3)/Z_(1 eq(100%))

= 12702,08/(3,478∠66,166°) = 3652,1 A

2. Arus Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa, dengan mengguanakan persamaan (12):

Ihs 2 fasa (100%) = V_(L-L)/(Z_(1 eq ) 〖+ Z〗_(2 eq) ) =  V_(L-L)/(2×Z_(1 eq(100%) )  )

= 22000/(2×(1,4053+j3,1811)) = 22000/(2,8106+j6,3622) = 22000/(6,955∠66,166°) = 3163,2 A

3. Arus Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa ke Tanah, dengan menggunakan persamaan (13):

Ihs 1 fasa ke tanah (100%) =  (3×V_(L-L)/√3)/(2×Z_(1eq(100%))+Z_(0eq(100%)) )

= (3× 22000/(√3))/(2×(1,4053+j3,1811)+(38,3602+j13,4768)) = 38105,11/(2,8106+j6,3622+38,3602+j13,4768)

= 38105,11/(41,1708+j19,839)

= 38105,11/(45,701∠25,728°)

= 833,8 A

TABEL 4.3 HASIL PERHITUNGAN ARUS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Lokasi Gangguan (%) | Arus Gangguan Hubung Singkat (A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 fasa (𝐼ℎ𝑠 3 𝑓𝑎𝑠a) | 2 fasa (𝐼ℎ𝑠 2 𝑓𝑎𝑠a) | 1 fasa ke tanah (𝐼ℎ𝑠 1 𝑓𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ) |
| 0% | 12296,3 A | 10548,6 A | 1048,3 A |
| 25% | 7894,4 A | 6836,5 A | 994,9 A |
| 50% | 6785,3 A | 5877,6 A | 945,2 A |
| 75% | 4463,1 A | 3865,1 A | 885,8 A |
| 100% | 3652,1 A | 3163,2 A | 833,8 A |

Gambar 4.1 Grafik Hasil Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat

4.6 Perhitungan Setting Rele Arus Lrbih di Sisi Penyulang 20 kV

1. Setting Arus

Ibeban = 360 A

Rasio CT = 600/5 A

Setting arus untuk rele arus lebih, pada sisi primer dapat ditentukan menggunakan persamaan (14) sebagai berikut:

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = 1,05 × 𝐼𝑏e𝑏𝑎𝑛 =1,05 × 360 = 378 A

Maka besarnya arus pada sisi sekunder dapat ditentukan menggunakan persamaan (15) sebagai berikut:

𝐼set (sekunde𝑟) = 𝐼set (prime𝑟) × 1/(Ratio CT) = 378 × 5/600 = 3,15 A

2. Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Setting waktu (𝑇𝑀𝑆) dapat ditentukan menggunakan persamaan (16) sebagai berikut:

Tms  =  (t × ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)))/0,14

= (t × ((〖(I_(3 fasa) (0%))/(〖I 〗_set (primer))  )〗^0,02-1)))/0,14

= (0.3 × ((〖12296,3/378  )〗^0,02-1)))/0,14

= 0,1545 s

4.7 Perhitungan Setting Rele Arus Lebih di Sisi Incoming 20 kV

1. Setting Arus

Rasio CT = 2100/2 A

Arus nominal transformator pada sisi 22 kV dapat ditentukan menggunkan persamaan (17):

𝐼𝑛o𝑚i𝑛𝑎𝑙 (22 kV) = 〖kVA〗_T/(√3  VL-L)

= 60.000/(√3× 22)

= 1574,6 A

Setting arus untuk rele arus lebih, pada sisi primer dapat ditentukan menggunakan persamaan (18):

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = 1,05 × 𝐼𝑛o𝑚i𝑛𝑎𝑙 (22 kV)

= 1,05 × 1574,6

= 1653,33 A

Maka setting arus untuk rele arus lebih pada sisi sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (19):

𝐼set (sekunde𝑟) = 𝐼set (prime𝑟) × 1/(Ratio CT)

= 1653,33 × 2/2100

= 1,5746 A

2. Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Setting waktu (TMS) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (20) sebagai berikut:

Tms =  (t × ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)))/k

= (t × ((〖(I_(3 fasa) (0%))/(〖I 〗_set (primer))  )〗^0,02-1)))/0,14

= (0.7 × ((〖12296,3/1653,33  )〗^0,02-1)))/0,14

= 0,2047 s

4.8 Perhitungan Setting Rele Gangguan ke Tanah di Sisi Penyulang 20 kV

1. Setting Arus

Arus gangguan terkecil terletak di lokasi gangguan 100%, maka setting arus untuk rele gangguan ke tanah, dapa ditentukan menggunakan persamaan (21):

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = 10%×𝐼1 f𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ (100%)

= 0,1 × 833,8 = 83,38 A

Maka setting arus untuk rele gangguan ke tanah, pada sisi sekunder dapat ditentukan menggunakan persamaan (22):

𝐼set (sekunde𝑟) = 𝐼set (prime𝑟) × 1/(Ratio CT)

= 83,38 × 5/600 = 0,694 A

2. Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Setting waktu (TMS) dapat ditentukan menggunakan persamaan (23):

Tms =  (t × ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)))/k

= (t × ((〖(I_(1 fasa ke tanah) (0%))/(〖I 〗_set (primer))  )〗^0,02-1)))/0,14

=  (0.3 × ((〖1048,3/83,38  )〗^0,02-1)))/0,14

= 0,1112 s

4.9 Perhitungan Setting Rele Gangguan ke Tanah di Sisi Incoming 20 kV

1. Setting Arus

Setting arus untuk rele gangguan ke tanah, pada sisi primer dapat ditentukan menggunakan persamaan (24):

𝐼𝑠e𝑡 (𝑝𝑟i𝑚e𝑟) = 8%×𝐼1 f𝑎𝑠𝑎 ke 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ (100%)

= 0,08 × 833,8 = 66,704 A

Maka setting arus untuk rele gangguan tanah, pada sisi sekunder dapat ditentukan menggunakan persamaan (25):

𝐼set (sekunde𝑟) = 𝐼set (prime𝑟) × 1/(Ratio CT)

= 66,704 × 2/2100 = 0,063 A

2. Setting Waktu Kerja atau Time Multiplier Setting (TMS)

Setting waktu (TMS) dapat ditentukan menggunakan persamaan (26):

Tms =  (t × ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)))/k

= (t × ((〖(I_(1 fasa ke tanah) (0%))/(〖I 〗_set (primer))  )〗^0,02-1)))/0,14

= (0,7 × ((〖1048,3/66,704  )〗^0,02-1)))/0,14

= 0,2831 s

TABEL 4.4 HASIL PERHITUNGAN TMS, GANGGUAN 3 FASA, 2 FASA,1 FASA KE TANAH, DI SISI PENYULANG DAN SISI INCOMING BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Lokasi Gangguan | Gangguan 3 Fasa (detik) |  | Gangguan 2 Fasa (detik) |  | Gangguan 1 Fasa ke Tanah (detik) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | Rele Penyulang | Rele Incoming | Rele Penyulang | Rele Incoming | Rele Penyulang | Rele Incoming |
| 0 | 0,1545 | 0,2047 | 0,1479 | 0,1897 | 0,1112 | 0,2831 |
| 25 | 0,1342 | 0,1588 | 0,1277 | 0,1439 | 0,1089 | 0,2776 |
| 50 | 0,1273 | 0,1432 | 0,1208 | 0,1284 | 0,1066 | 0,2722 |
| 75 | 0,1084 | 0,1002 | 0,1019 | 0,0856 | 0,1037 | 1,2278 |
| 100 | 0,0994 | 0,0798 | 0,0930 | 0,0653 | 0,1009 | 0,2590 |

4.10 Perhitungan Waktu Kerja Rele

Untuk mencari waktu kerja rele dibutuhkan TMS (0%), maka untuk menghitung waktu kerja rele dapa dihitung dengan menggunakan persamaan (27):

t = TMS (0%) x ( 0,14)/( ((〖I_fault/I_set   )〗^0,02-1)) )+0

= 0,1545 x ( 0,14)/( ((〖12296,3/378  )〗^0,02-1)) )+0

= 0,3004 s

TABEL 4.5 HASIL PERHITUNGAN WAKTU KERJA RELE DI SISI PENYULANG UNTUK GANGGUAN HUBUNG SINGKAT BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Lokasi Gangguan |  | Gangguan 3 Fasa, 2 Fasa, dan 1 Fasa ke Tanah (detik) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | (Kms) | Rele Penyulang | Rele Penyulang | Rele Penyulang |
| 0 | 0,000 | 0,3004 | 0,3001 | 0,2994 |
| 25 | 1,625 | 0,3433 | 0,3452 | 0,3052 |
| 50 | 3,250 | 0,3666 | 0,3698 | 0,3114 |
| 75 | 4,875 | 0,4241 | 0,4314 | 0,3244 |
| 100 | 6,500 | 0,4702 | 0,4816 | 0,3313 |

TABEL 4.6 HASIL PERHITUNGAN WAKTU KERJA RELE DI SISI INCOMING UNTUK GANGGUAN HUBUNG SINGKAT BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN

| Lokasi Gangguan |  | Gangguan 3 Fasa, 2 Fasa, dan 1 Fasa ke Tanah (detik) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | (Kms) | Rele Incoming | Rele Incoming | Rele Incoming |
| 0 | 0,000 | 0,6990 | 0,6989 | 0,6952 |
| 25 | 1,625 | 0,8956 | 0,9158 | 0,7250 |
| 50 | 3,250 | 1,0235 | 1,0215 | 0,7338 |
| 75 | 4,875 | 1,4330 | 1,5623 | 0,7477 |
| 100 | 6,500 | 1,7913 | 2,0430 | 0,7621 |

TABEL 4.7 SELISIH WAKTU UNTUK PERHITUNGAN WAKTU KERJA RELE DI SISI PENYULANG DAN INCOMING

| (%) | (Kms) | Selisih Waktu | Selisih Waktu | Selisih Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 0,3986 | 0,3988 | 0,3958 |
| 25 | 1,625 | 0,5523 | 0,5706 | 0,4198 |
| 50 | 3,250 | 0,6569 | 0,6517 | 0,4224 |
| 75 | 4,875 | 1,0116 | 1,1309 | 0,4233 |
| 100 | 6,500 | 1,3211 | 1,5614 | 0,4308 |

Gambar 4.2 Grafik Hasil Perhitungan Waktu Kerja Rele

Gambar 4.3 Karakteristik Rele Arus Lebih Inverse Untuk Arus Gangguan Terkecil

Gambar 4.4 Karakteristik Rele Arus Lebih Inverse Untuk Arus Gangguan Terbesar

Pada gambar diatas untuk setting rele arus lebih dengan karakteristik rele arus lebih inverse terlihat ketika arus gangguan terbesar yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0% panjang penyulang sebesar 12296,3 A, (Iset = 3,15 A) dengan waktu kerja rele 0,3004 s memiliki waktu kerja rele lebih cepat di bandingkan arus gangguan terkecilnya yaitu arus gangguan hubung singkat 1 fasa le tanah di 100% panjang penyulang sebesar 833,8 A (Iset = 0,694 A) dengan waktu kerja rele 0,3313 s. Dan hal ini sesuai dengan karakteristik dari rele arus lebih inverse, apabila semakin besar arus gangguan maka waktu kerja rele akan semakin cepat.

4.11 Analisis Perhitungan

1. Dari hasil perhitungan arus lebih hubung singkat di dapat arus gangguan  terbesar yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0% panjang penyulang sebesar 12296,3 A. Sedangkan untuk arus gangguan terkecil yaitu 1 fasa ke tanah di 100% panjang penyulang sebesar 833,8 A. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya arus gangguan hubung singkat tersebut dipengaruhi oleh jarak titik gangguan. Semakin jauh lokasi gangguan, maka arus gangguan hubung singkat semakin kecil, begitupun sebaliknya, semakin dekat lokasi gangguan, arus gangguan hubung singkat semakin besar.

2. Dari perhitungan waktu kerja rele didapat nilai waktu kerja rele di sisi penyulang sebesar 0,3004 s, dan nilai waktu kerja rele di sisi incoming sebesar 0,6690 s. Maka waktu dari rele penyulang lebih cepat dari rele incoming sesuai dengan settingnya. Besar kecilnya nilai waktu rele dipengaruhi oleh jarak gangguan, semakin dekat jarak atau area yang terkena gangguan maka semakin kecil nilai waktu kerja relenya.

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil perhitungan rele arus lebih hubung singkat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Untuk arus gangguan terbesar yaitu arus gangguan 3 fasa di 0% panjang penyulang sebesar 12296,3 A, sedangkan untuk arus gangguan terkecil yaitu aerus gangguan 1 fasa ke tanah di 100% panjang penyulang sebesar 833,8 A.

- Waktu dari rele penyulang bekerja lebih cepat yaitu 0,3304 s dari rele incoming sebesar 0,6990 s.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	Supriyadi, Edy. Dkk. 2022. Proteksi  Tenaga Listrik Konsep dan Aplikasinya. Yogyakarta: UNY press.

[2]	Yudha, Hendra Marta. Dkk. 2023. Proteksi Sistem Tenaga. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

[3]	Sirait dan Bonggas L. Tobing. 2022. Pengantar Proteksi Sistem Tenaga Listrik. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET.

[4]	Harnoko dan Sri Lestari. 2022. Proteksi Sistem Tenaga Listrik. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

[5]	Lesnanto, Multa Putranto. 2021. Sistem Tenaga dan Teknik Proteksi. D.I Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

[6]	Matalata, Hendi. 2018. GUI Pemrograman Windows Proteksi Gangguan SUTM 20 kV. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

[7]	Azis, Abdul. Dan Irine Kartika Febrianti. 2019. “Analisis Sistem Proteksi Arus Lebih pada Penyulang Cendana Gardu Induk Bungaran Palembang”.

[8]	Juniarto, Tri. 2020. ”Analisis Koordinasi Pengaman Over Current Relay, Ground Fault Relay, dan Recloser pada Penyulang Majenang 08 PT. PLN (Persero) Gardu Induk Majenang Cilacap”.

[9]	Ardianto, Tri. 2021. ”Evaluasi Koordinasi Sistem Proteksi Transformator 30 MVA di PT. PLN (PERSERO) Gardu Induk Keramasan”.

[10]	Janah, Rufi`ul. 2018. “Analisa Perhitungan dan Pengaturan Relai Arus Lebih dan Relai Gangguan Tanah pada Trafo III 60MVA 150/20 kV di Gardu Induk 150 kV Palur”.

[11]	Fazari, Reza. 2016. “Peran Rele GE-SR489 Sebagai Pengaman Arus Beban Lebih di Generator Pusri Area IV PT. Pupuk Sriwijaya”.