Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Jatuh Tegangan Pada Penyulang Hummer 20 kV Di Gardu Induk Kenten Palembang

(Analysis of Power Losses and Voltage Drops in a 20 kV Hummer Feeder at Kenten Palembang Substation)

M. Fauzan Aditya1, Dina Fitria2, Muhammad Helmi3

Teknik Elektro, Universitas Tridinanti, Palembang

Email: 1fauzanaditya2002@gmail.com, 2dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, 3deltahelmi@gmail.com,

Abstract— The kenten substation hummer feeder has a strategic role in ensuring the availability and quality of electricity supply. However, in the operation of electricity distribution systems there are often challenges related to power losses and voltage drops which can affect system efficiency and reliability. In peak load data in May, June and July 2024, there was a significant increase in load. According to SPLN T6.001: 2013, the highest voltage and lowest voltage difference cannot be greater than ± 10% of the system nominal voltage. Therefore, the researcher intends to analyze the amount of power loss and voltage drop on the feeder to see whether it still complies with the standard limits set in the distribution network. Based on the data above, a calculation analysis was carried out so that the results showed that power losses that occurred in May, June and July tended to increase. There was a significant increase in July amounting to 1604036.91 W with a percentage of 2.70%. In June it was 1557871.91 W with a percentage of 2.62%. In May it was 1451197.91 W with a percentage of 2.44%. Meanwhile, the voltage drop that occurs also tends to increase. There was a significant increase in July of 111.75 V with a percentage of 0.94%. In June it was 108.37 V with a percentage of 0.91%. In May it was 100.71 V with a percentage of 0.84%. By referring to SPLN T6.001: 2013, the difference between the highest and lowest voltages must not be greater than ± 10% of the nominal voltage of the system, then by analyzing these results it can be concluded that the power losses and voltage drops that occur are still within the permitted standard limits.

Abstrak— Penyulang hummer gardu induk kenten memiliki peranan strategis dalam memastikan ketersediaan dan kualitas pasokan listrik. Namun, dalam operasional sistem distribusi listrik seringkali terdapat tantangan terkait rugi-rugi daya dan jatuh tegangan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keandalan sistem. Pada data beban puncak di bulan Mei, Juni dan Juli 2024 terjadi kenaikan beban yang signifikan. Menurut SPLN T6.001: 2013 tegangan tertinggi dan tegangan terendah perbedaannya tidak boleh lebih besar ± 10% dari tegangan nominal sistem. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menganalisa besar rugi daya dan jatuh tegangan pada penyulang tersebut apakah masih sesuai dengan batas standar yang ditetapkan pada jaringan distribusi. Berdasarkan data-data diatas dilakukan analisis perhitungan sehingga didapat hasil rugi-rugi daya yang terjadi pada bulan Mei, Juni dan Juli cenderung meningkat. Terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Juli sebesar 1604036,91 W dengan persentase 2,70 %. Pada bulan Juni sebesar 1557871,91 W dengan persentase 2,62 %. Pada bulan Mei sebesar 1451197,91 W dengan persentase 2,44 %. Sedangkan untuk jatuh tegangan yang terjadi juga cenderung meningkat. Terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Juli sebesar 111,75 V dengan persentase 0,94 %. Pada bulan Juni sebesar 108,37 V dengan persentase sebesar 0,91 %. Pada bulan Mei sebesar 100,71 V dengan persentase 0,84 %. Dengan merujuk pada SPLN T6.001: 2013 bahwa tegangan tertinggi dan terendah perbedaanya tidak boleh lebih besar ± 10 %  dari tegangan nominal sistem, maka dengan analisis hasil ini dapat disimpulkan bahwa rugi daya dan jatuh tegangan yang terjadi masih dalam batas standar yang diizinkan.

Kata Kunci— Trafo Distribusi, Distribusi Tenaga Listrik, Rugi-Rugi Daya, Jatuh Tegangan,  Gardu Induk Kenten.

- Pendahuluan

Perkembangan industri dan pertumbuhan populasi di daerah perkotaan seperti Palembang mendorong peningkatan kebutuhan energi listrik yang signifikan. Salah satu komponen penting dalam sistem distribusi listrik adalah transformator distribusi, yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari level tinggi ke level yang sesuai untuk digunakan oleh konsumen akhir.

Penyulang Hummer Gardu Induk Kenten memiliki peranan strategis dalam memastikan ketersediaan dan kualitas pasokan listrik. Namun, dalam operasional sistem distribusi listrik seringkali terdapat tantangan terkait rugi-rugi daya dan jatuh tegangan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keandalan sistem.

Penyulang Hummer di Gardu Induk Kenten Palembang memiliki kapasitas 60 MW dengan panjang saluran 6,3 km serta menggunakan kabel jenis AAAC 150mm2 sebagai penghantarnya. Pada data beban puncak di bulan Mei, Juni dan Juli 2024 terjadi kenaikan beban yang signifikan. Menurut SPLN T6.001: 2013 tegangan tertinggi dan tegangan terendah perbedaannya tidak boleh lebih besar ± 10% dari tegangan nominal sistem. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menganalisa besar rugi daya dan jatuh tegangan pada penyulang tersebut apakah masih sesuai dengan batas standar yang ditetapkan pada jaringan distribusi.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis akan melakukan studi tentang “Analisis Rugi–Rugi Daya  dan Jatuh Tegangan Trafo Distribusi 20 kV pada Penyulang Hummer di Gardu Induk Kenten Palembang”.

- II. Tinjauan Pustaka

2.1 Rugi-Rugi Daya

Rugi-rugi daya adalah daya yang hilang (losses) dalam penyaluran energi listrik dari sumber energi listrik utama ke suatu beban lain. Dalam penyaluran daya listrik ke beban pasti terdapat rugi-rugi daya yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu seperti jarak saluran listrik ke beban yang terlalu jauh, yang juga akan berakibat bertambah besarnya tahanan saluran kabel yang digunakan. Rugi daya pada Penyulang Hummer dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut [4]:

a.	Menghitung Rugi-Rugi Daya:

Plosses=V×I×Cos φ×√3………................ (2.1)

Dimana:

Plosses = Daya Nyata (W)

I = Arus Penyulang (A)

V = Tegangan Penyulang (V)

b.	Jika dihitung sebagai persentase, maka dapat menggunakan persamaan berikut ini:

%Plosses=PlossesPr×100 ............................................. (2.2)

Dimana:

Pr = S ⨯ Cos φ

2.2 Jatuh Tegangan

Jatuh tegangan (voltage drop) adalah penurunan tegangan yang terjadi sepanjang suatu konduktor atau perangkat dalam sistem listrik ketika arus mengalir melaluinya. Fenomena ini disebabkan oleh resistansi atau impedansi dari konduktor atau perangkat. Jatuh tegangan pada saluran transmisi adalah selisih antara tegangan pada pangkal pengiriman (sending end) dan tegangan pada ujung penerimaan (receiving end) tenaga listrik [4].

Pada saluran bolak-balik besarnya tergantung dari impedansi dan arus saluran pada beban dan faktor daya. Sebelum melakukan perhitungan jatuh tegangan, dilakukan terlebih dahulu menghitung parameter saluran untuk menentukan total nilai resistansi, reaktansi dan impedansi. Jatuh tegangan pada Penyulang Hummer dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut [4]:

- Resistansi Total:

Rtotal=R×L .................................................... (2.3)

Dimana:

Rtotal = Resistansi Total (Ω)

R = Tahanan Saluran (Ω)

L = Panjang Saluran (m)

- Reaktansi Total:

Xtotal=XL×L ………………..….................... (2.4)

Dimana:

Xtotal = Reaktansi Total (Ω)

XL = Reaktansi Induktif (Ω)

L = Panjang Saluran (m)

- Mencari Impedansi:

Z=Rtotal2+Xtotal2…..…............................. (2.5)

Dimana:

Rtotal = Resistansi Total (Ω)

Xtotal = Reaktansi Total (Ω)

- Mencari Besar Jatuh Tegangan:

∆V=I×Z ......................................................... (2.6)

Dimana:

ΔV = Jatuh Tegangan (V)

I = Arus (A)

Z = Impedansi (Ω)

- Menghitung Besar Tegangan Pengiriman:

Vs=Vsline3 ............................................................ (2.7)

Dimana:

Vs = Tegangan Pengiriman (V)

Vs line = Tegangan Kerja (V)

- Mencari Tegangan Penerimaan:

Vr=Vs-ΔV ………………............................... (2.8)

Dimana:

Vr = Tegangan Penerimaan (V)

Vs = Tegangan Pengiriman (V)

ΔV = Jatuh Tegangan (V)

- Mencari Besar Persentase Jatuh Tegangan:

%∆V=Vs-VrVr×100 ............................................ (2.9)

Dimana:

%ΔV = Jatuh Tegangan (V)

Vs = Tegangan Pengiriman (V)

Vr = Tegangan Penerimaan (V)

- III. data-data Penelitian

3.1 Gardu Induk Kenten

Gardu Induk Kenten adalah jenis gardu induk pasangan luar dan gardu induk penurun tegangan, dimana tegangan diturunkan dari 150 kV menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan (trafo step down) yang mana akan menyuplai listrik ke 18 penyulang. Gardu induk kenten mempunyai 2 trafo daya, yaitu:

- Trafo Daya 1 (Pauwels)

Merupakan trafo daya dengan kapasitas 60 MVA 150/20 kV yang menyuplai 9 penyulang, diantaranya Penyulang Mercedes, Penyulang Bmw, Penyulang Nissan, Penyulang Volvo, Penyulang Mazda, Penyulang Hummer, Penyulang Ford, Penyulang Chevrolet, Penyulang Shubaru.

- Trafo Daya 2 (Pauwels)

Merupakan trafo daya dengan kapasitas 60 MVA 150/20 kV yang menyuplai 9 penyulang, diantaranya Penyulang Vespa, Penyulang Yamaha, Penyulang Kawasaki, Penyulang Bajaj, Penyulang Ducati, Penyulang Aprilia, Penyulang Harley, Penyulang Viar, Penyulang Honda.

Berikut merupakan tabel data Trafo Daya 1 (60 MVA 150/22 kV) yang digunakan di Gardu Induk Kenten untuk menyuplai listrik Penyulang Hummer.

Tabel 3.1 Data Transformator

| Merek | Pauwels Trafo |
| --- | --- |
| Type | 3011160112 |
| Nominal Rating MVA (MV AT) | 60 MVA |
| Frequency Hertz | 50 Hz |
| Tegangan Primer (kV sisi primer) | 150 kV |
| Tegangan Sekunder (kV sisi sekunder) | 22 kV |
| Arus Primer (Inominal primer) | 230,9 A |
| Arus Sekunder (Inominal sekunder) | 1574,6 A |
| Phasa | 3 Phasa |
| Impedance (ZT %) | 12,063% |
| Vector Group | YNyn0+d |

3.2 Penyulang Hummer

Penyulang Hummer adalah Jaringan Tegangan Menengah (JTM) yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari Gardu Induk Kenten ke area Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan tegangan menengah 20 kV.

Gambar 3.1 Single Line Diagram Penyulang Hummer

Jenis Penghantar yang digunakan pada Penyulang Hummer adalah AAAC (All Alloys Aluminium Conductor) 150mm2.

Tabel 3.2 Jenis Penghantar Penyulang Hummer

| Jenis Penghantar | AAAC 150 mm2 |
| --- | --- |
| Panjang Saluran | 6,3 km |

Dalam menghitung besarnya rugi daya dan jatuh  tegangan pada jaringan tegangan menengah dibutuhkan resistansi dan reaktansi dari penyulang tersebut. Dibawah ini merupakan tabel untuk nilai resistansi maupun reaktansi dari penghantar yang digunakan berdasarkan SPLN 64: 1985.

Tabel 3.3 Penghantar Kawat AAAC 20 kV

| Luas Penampang (mm2) | Diameter (mm) | Urat | GMR (mm) | Impedansi Urutan Positif (Ohm/km) | Impedansi Urutan Nol (Ohm/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2,2563 | 7 | 1,6380 | 2,0161 + j 0,4036 | 2,1641 + j 1,6911 |
| 25 | 2,8203 | 7 | 2,0475 | 1,2903 + j 0,3895 | 1,4384 + j 1,6770 |
| 35 | 3,3371 | 7 | 2,4227 | 0,9217 + j 0,3790 | 1,0697 + j 1,6665 |
| 50 | 3,9886 | 7 | 2,8957 | 0,6452 + j 0,3678 | 0,7932 + j 1,6553 |
| 70 | 4,7193 | 7 | 3,4262 | 0,4608 + j 0,3572 | 0,6088 + j 1,6447 |
| 95 | 5,4979 | 19 | 4,1674 | 0,3096 + j 0,3449 | 0,4876 + j 1,6324 |
| 120 | 6,1791 | 19 | 4,6837 | 0,2688 + j 0,3376 | 0,4168 + j 1,6324 |
| 150 | 6,9084 | 19 | 5,2365 | 0,2162 + j 0,3305 | 0,3631 + j 1,6180 |
| 185 | 7,6722 | 19 | 5,8115 | 0,1744 + j 0,3239 | 0,3224 + j 1,6114 |
| 240 | 8,7386 | 19 | 6,6238 | 0,1344 + j 0,3158 | 0,2824 + j 1,6034 |

Pada Tabel 3.3 diatas terdapat baris yang diberi warna kuning merupakan nilai resistansi dan reaktansi dari jenis penghantar yang digunakan pada Penyulang Hummer.

Tabel 3.4 Data Penyulang Hummer

| Resistansi (R) | 0,2162 Ω/km |
| --- | --- |
| Reaktansi (X) | 0,3305 Ω/km |
| Faktor Daya (Cos φ) | 0,99 |

Kondisi beban pada analisis rugi daya Penyulang Hummer dikaji pada saat beban puncak.  Hal ini dikarenakan pada saat beban puncak tersebut menyerap daya listrik yang besar. Data beban puncak yang akan dipakai adalah data beban puncak pada bulan Mei, Juni dan Juli 2024. Adapun nilai beban puncak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Data Beban Puncak Penyulang Hummer Mei 2024

| Tanggal | Amp |  | kV |  | MW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) |
| 1 Mei 2024 | 21 | 19 | 20,8 | 20,8 | 20,1 | 19,4 |
| 2 Mei 2024 | 15 | 17 | 21,0 | 21,0 | 20,3 | 18,7 |
| 3 Mei 2024 | 16 | 15 | 20,8 | 21,0 | 20 | 18,5 |
| 4 Mei 2024 | 45 | 35 | 21,1 | 21,1 | 19 | 18,2 |
| 5 Mei 2024 | 39 | 36 | 21,0 | 20,9 | 19,6 | 16,8 |
| 6 Mei 2024 | 40 | 34 | 21,0 | 21,0 | 23,2 | 20,3 |
| 7 Mei 2024 | 36 | 30 | 21,1 | 21,0 | 23,5 | 23 |
| 8 Mei 2024 | 43 | 40 | 21,1 | 21,0 | 21,8 | 20,5 |
| 9 Mei 2024 | 47 | 36 | 21,0 | 21,0 | 23,2 | 21,2 |
| 10 Mei 2024 | 42 | 38 | 21,0 | 21,0 | 22,8 | 21,7 |
| 11 Mei 2024 | 43 | 43 | 21,0 | 21,1 | 20,6 | 21 |
| 12 Mei 2024 | 46 | 41 | 21,1 | 21,2 | 18,4 | 17,6 |
| 13 Mei 2024 | 36 | 36 | 21,0 | 21,0 | 19,2 | 17,5 |
| 14 Mei 2024 | 36 | 33 | 20,9 | 20,9 | 18,5 | 18,4 |
| 15 Mei 2024 | 40 | 38 | 20,7 | 20,8 | 19,7 | 18,1 |
| 16 Mei 2024 | 45 | 37 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 17 |
| 17 Mei 2024 | 47 | 42 | 20,7 | 20,8 | 20,7 | 19,6 |
| 18 Mei 2024 | 45 | 38 | 20,7 | 20,8 | 20,2 | 19 |
| 19 Mei 2024 | 39 | 36 | 20,8 | 20,9 | 18,8 | 17,4 |
| 20 Mei 2024 | 41 | 34 | 20,7 | 20,8 | 20,2 | 17,6 |
| 21 Mei 2024 | 41 | 50 | 20,7 | 20,8 | 24,4 | 22,1 |
| 22 Mei 2024 | 40 | 36 | 20,8 | 20,8 | 22,1 | 22,1 |
| 23 Mei 2024 | 42 | 40 | 20,7 | 20,7 | 19 | 17,7 |
| 24 Mei 2024 | 39 | 34 | 20,8 | 20,7 | 18,7 | 16 |
| 25 Mei 2024 | 41 | 37 | 20,7 | 20,7 | 19,9 | 15,9 |
| 26 Mei 2024 | 41 | 34 | 20,7 | 20,7 | 19,6 | 16,9 |
| 27 Mei 2024 | 40 | 36 | 20,7 | 20,7 | 24,1 | 21 |
| 28 Mei 2024 | 39 | 41 | 20,8 | 20,8 | 24,7 | 23,8 |
| 29 Mei 2024 | 42 | 36 | 20,7 | 20,8 | 24,6 | 23,5 |
| 30 Mei 2024 | 42 | 42 | 20,7 | 20,7 | 23,3 | 22,8 |
| 31 Mei 2024 | 90 | 90 | 20,7 | 20,7 | 25,1 | 25,8 |

Tabel 3.6 Data Beban Puncak Penyulang Hummer Juni 2024

| Tanggal | Amp |  | kV |  | MW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) |
| 1 Juni 2024 | 43 | 39 | 20,8 | 20,9 | 24,7 | 28,1 |
| 2 Juni 2024 | 39 | 41 | 20,7 | 20,7 | 23,1 | 20,7 |
| 3 Juni 2024 | 42 | 34 | 20,7 | 20,7 | 25,8 | 20,4 |
| 4 Juni 2024 | 57 | 38 | 22,2 | 20,7 | 19,8 | 21,9 |
| 5 Juni 2024 | 44 | 24 | 20,7 | 24,3 | 29,3 | 25,1 |
| 6 Juni 2024 | 40 | 40 | 20,8 | 20,5 | 27,5 | 26,2 |
| 7 Juni 2024 | 42 | 38 | 20,8 | 20,8 | 26,7 | 26,9 |
| 8 Juni 2024 | 46 | 39 | 20,7 | 20,7 | 26 | 27 |
| 9 Juni 2024 | 38 | 39 | 20,7 | 20,7 | 24,2 | 24,2 |
| 10 Juni 2024 | 44 | 33 | 20,7 | 20,8 | 27,4 | 25,1 |
| 11 Juni 2024 | 45 | 36 | 20,7 | 20,7 | 25,1 | 24 |
| 12 Juni 2024 | 44 | 38 | 20,9 | 20,9 | 24,9 | 24 |
| 13 Juni 2024 | 48 | 36 | 20,7 | 20,7 | 26,7 | 25,9 |
| 14 Juni 2024 | 45 | 38 | 20,7 | 20,8 | 26,6 | 25,7 |
| 15 Juni 2024 | 43 | 41 | 20,8 | 20,7 | 26,7 | 24,9 |
| 16 Juni 2024 | 46 | 37 | 20,6 | 20,7 | 18,7 | 22,9 |
| 17 Juni 2024 | 40 | 36 | 20,7 | 20,8 | 17,9 | 16,2 |
| 18 Juni 2024 | 40 | 33 | 20,7 | 20,7 | 19,4 | 17,2 |
| 19 Juni 2024 | 50 | 35 | 20,7 | 20,7 | 23,9 | 23,1 |
| 20 Juni 2024 | 48 | 38 | 20,7 | 20,7 | 28,8 | 25,4 |
| 21 Juni 2024 | 40 | 40 | 20,9 | 20,7 | 25,8 | 25,3 |
| 22 Juni 2024 | 46 | 42 | 20,9 | 20,7 | 29,6 | 28,6 |
| 23 Juni 2024 | 42 | 39 | 20,7 | 20,7 | 25,1 | 24,4 |
| 24 Juni 2024 | 40 | 43 | 20,6 | 20,7 | 27 | 26,9 |
| 25 Juni 2024 | 44 | 37 | 20,8 | 20,8 | 27,1 | 26,1 |
| 26 Juni 2024 | 43 | 37 | 20,8 | 20,8 | 29,1 | 28,1 |
| 27 Juni 2024 | 45 | 41 | 20,8 | 20,6 | 28,3 | 26,3 |
| 28 Juni 2024 | 41 | 40 | 20,8 | 20,8 | 28,5 | 27,2 |
| 29 Juni 2024 | 43 | 38 | 20,7 | 20,8 | 28,1 | 28,1 |
| 30 Juni 2024 | 43 | 39 | 20,8 | 20,9 | 23,8 | 28,1 |

Tabel 3.7 Data Beban Puncak Penyulang Hummer Juli 2024

| Tanggal | Amp |  | kV |  | MW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) | WBP (17.00-22.00) | LWBP (23.00-08.00) |
| 1 Juli 2024 | 42 | 40 | 20,8 | 20,8 | 26,5 | 24,3 |
| 2 Juli 2024 | 40 | 37 | 20,8 | 20,7 | 25,6 | 24,8 |
| 3 Juli 2024 | 44 | 35 | 20,7 | 20,7 | 25 | 24 |
| 4 Juli 2024 | 46 | 35 | 20,8 | 20,6 | 26,4 | 41,8 |
| 5 Juli 2024 | 41 | 38 | 20,8 | 20,8 | 22,8 | 24,3 |
| 6 Juli 2024 | 44 | 33 | 20,8 | 20,8 | 23,6 | 22,5 |
| 7 Juli 2024 | 43 | 36 | 20,7 | 20,7 | 24,4 | 22,1 |
| 8 Juli 2024 | 46 | 35 | 20,8 | 20,7 | 26,7 | 24,1 |
| 9 Juli 2024 | 37 | 36 | 20,7 | 20,7 | 24 | 23,3 |
| 10 Juli 2024 | 38 | 37 | 20,7 | 20,8 | 24,9 | 23,8 |
| 11 Juli 2024 | 39 | 38 | 20,9 | 20,6 | 23,6 | 22,8 |
| 12 Juli 2024 | 40 | 39 | 20,7 | 20,8 | 24,7 | 22,8 |
| 13 Juli 2024 | 41 | 40 | 20,8 | 20,8 | 23,1 | 21,8 |
| 14 Juli 2024 | 42 | 41 | 20,7 | 20,8 | 22,5 | 21,4 |
| 15 Juli 2024 | 43 | 42 | 20,8 | 20,8 | 24,2 | 24,2 |
| 16 Juli 2024 | 44 | 43 | 20,8 | 20,8 | 26,3 | 24,2 |
| 17 Juli 2024 | 45 | 44 | 20,8 | 20,7 | 25,8 | 25,8 |
| 18 Juli 2024 | 46 | 45 | 20,6 | 20,7 | 25,4 | 25,2 |
| 19 Juli 2024 | 47 | 46 | 20,8 | 20,7 | 25,3 | 22,3 |
| 20 Juli 2024 | 48 | 47 | 20,7 | 20,8 | 24 | 22,3 |
| 21 Juli 2024 | 49 | 48 | 20,8 | 20,9 | 23,1 | 21,5 |
| 22 Juli 2024 | 50 | 49 | 20,8 | 20,8 | 25,3 | 23,7 |
| 23 Juli 2024 | 51 | 50 | 20,8 | 20,7 | 27,6 | 26,3 |
| 24 Juli 2024 | 52 | 51 | 20,7 | 20,7 | 27,3 | 25,4 |
| 25 Juli 2024 | 53 | 52 | 20,7 | 20,7 | 26,6 | 24 |
| 26 Juli 2024 | 54 | 53 | 20,8 | 20,7 | 26,5 | 23 |
| 27 Juli 2024 | 55 | 54 | 20,7 | 20,8 | 23,6 | 22,4 |
| 28 Juli 2024 | 56 | 55 | 20,8 | 20,8 | 24,8 | 22,8 |
| 29 Juli 2024 | 57 | 56 | 20,8 | 20,7 | 31,9 | 29,4 |
| 30 Juli 2024 | 58 | 57 | 20,8 | 20,8 | 25,2 | 28 |
| 31 Juli 2024 | 6 | 6 | 20,7 | 20,7 | 25,8 | 24,2 |

Rata-rata beban puncak Penyulang Hummer pada bulan Mei, Juni dan Juli 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Rata-Rata Beban Puncak Pada Bulan Mei, Juni dan Juli 2024

| No | Bulan | Rata-Rata Waktu Beban Puncak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Amp | kV | MW |
| 1 | Mei | 40,61 | 20,84 | 21,19 |
| 2 | Juni | 43,7 | 20,79 | 25,52 |
| 3 | Juli | 45,06 | 20,76 | 25,24 |

- IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perhitungan Rugi-rugi Daya

Untuk menghitung rugi-rugi daya pada bulan Mei, Juni dan Juli diambil dari nilai rata-rata beban puncak pada Tabel 3.8 yang dinyatakan dalam persamaan berikut.

4.1.1 Perhitungan Rugi-rugi Daya pada Bulan Mei

Menghitung rugi-rugi daya pada bulan Mei menggunakan persamaan 2.1 dimana:

Plosses=V×I×Cos φ×√3

Plosses=20840×40,61×0,99×√3

Plosses=1451197,51 W

Jika dihitung sebagai persentase, maka dapat menggunakan persamaan 2.2 dimana:

%PLosses=PLossesPr × 100

%Plosses=1451197,5160000000×0,99×100

%Plosses=1451197,5159400000×100

%Plosses=2,44 %

4.1.2 Perhitungan Rugi-Rugi Daya Pada Bulan Juni

Menghitung rugi-rugi daya pada bulan Juni menggunakan persamaan 2.1 dimana:

Plosses=V×I×Cos φ×√3

Plosses=20790×43,7×0,99×√3

Plosses=1557871,91 W

Jika dihitung sebagai persentase, maka dapat menggunakan persamaaan 2.2 dimana:

%PLosses=PLossesPr × 100

%Plosses=1557871,9160000000×0,99×100

%Plosses=1557871,9159400000×100

%Plosses=2,62 %

4.1.3 Perhitungan Rugi-Rugi Daya Pada Bulan Juli

Menghitung rugi-rugi daya pada bulan Juni menggunakan persamaan 2.1 dimana:

Plosses=V×I×Cos φ×√3

Plosses=20760×45,06×0,99×√3

Plosses= 1604036,91 W

Jika dihitung sebagai persentase, maka dapat menggunakan persamaaan 2.2 dimana:

%PLosses=PLossesPr × 100

%Plosses=1604036,91 60000000×0,99×100

%Plosses=1604036,91 59400000×100

%Plosses=2,70 %

Hasil perhitungan rugi-rugi daya pada bulan Mei, Juni dan Juli dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rugi-Rugi Daya Pada Bulan Mei, Juni, Juli

| No | Bulan | PLosses (W) | %PLosses |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mei | 1451197,51 | 2,44 |
| 2 | Juni | 1557871,91 | 2,62 |
| 3 | Juli | 1604036,91 | 2,70 |

Grafik hasil perhitungan rugi-rugi daya pada bulan Mei, Juni dan Juli dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut.

Gambar 4.1 Grafik Hasil Perhitungan Rugi-Rugi Daya Bulan Mei, Juni, Juli

4.2 Perhitungan Jatuh Tegangan

Untuk menghitung jatuh tegangan pada bulan Mei, Juni dan Juli diambil dari nilai rata-rata beban puncak pada Tabel 3.8. Sebelum melakukan perhitungan jatuh tegangan, dilakukan terlebih dahulu menghitung parameter saluran untuk menentukan total nilai resistansi, reaktansi dan impedansi yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

Menghitung nilai resistansi total menggunakan persamaan 2.3 dimana:

Rtotal=R×L

Rtotal=0,2162×6,3

Rtotal=1,36 Ω

Menghitung nilai reaktansi total menggunakan persamaan 2.4 dimana:

Xtotal=XL×L

Xtotal=0,3305×6,3

Xtotal=2,08 Ω

Menghitung nilai impedansi menggunakan persamaan 2.5 dimana:

Z=Rtotal2+Xtotal2

Z=1,362+2,082

Z=2,48 Ω

4.2.1 Perhitungan Jatuh Tegangan Pada Bulan Mei

Menghitung jatuh tegangan pada bulan Mei menggunakan persamaan 2.6 dimana:

∆V=I×Z

∆V=40,61×2,48

∆V=100,71 V

Menghitung tegangan pengiriman menggunakan persamaan 2.7 dimana:

Vs=Vsline3

Vs=208403

Vs=12031,98 V

Menghitung tegangan penerimaan menggunakan persamaan 2.8 dimana:

Vr=Vs-ΔV

Vr=12031,98-100,71

Vr=11931,27 V

Jika dihitung sebagai persentase, maka dapat menggunakan persamaan 2.9 dimana:

%∆V=Vs-VrVr ×100

%∆V=12031,98-11931,2711931,27×100

%∆V=0,84 %

4.2.2 Perhitungan Jatuh Tegangan Pada Bulan Juni

Menghitung jatuh tegangan pada bulan Juni menggunakan persamaan 2.6 dimana:

∆V=I×Z

∆V=43,7×2,48

∆V=108,37 V

Menghitung tegangan pengiriman menggunakan persamaan 2.7 dimana:

Vs=Vsline3

Vs=207903

Vs=12003,11 V

Menghitung tegangan penerimaan menggunakan persamaan 2.8 dimana:

Vr=Vs-ΔV

Vr=12003,11-108,37

Vr=11894,74 V

Jika dihitung sebagai persentase, maka dapat menggunakan persamaan 2.9 dimana:

%∆V=Vs-VrVr ×100

%∆V=12003,11-11894,7411894,74×100

%∆V=0,91 %

4.2.3 Perhitungan Jatuh Tegangan Pada Bulan Juli

Menghitung jatuh tegangan pada bulan Juli menggunakan persamaan 2.6 dimana:

∆V=I×Z

∆V=45,06×2,48

∆V=111,75 V

Menghitung tegangan pengiriman menggunakan persamaan 2.7 dimana:

Vs=Vsline3

Vs=207603

Vs=11985,79 V

Menghitung tegangan penerimaan menggunakan persamaan 2.8 dimana:

Vr=Vs-ΔV

Vr=11985,79-111,75

Vr=11874,04 V

Jika dihitung sebagai persentase, maka dapat menggunakan persamaan 2.9 dimana:

%∆V=Vs-VrVr ×100

%∆V=11985,79-11874,0411874,04×100

%∆V=0,94 %

Hasil perhitungan jatuh tegangan pada bulan Mei, Juni dan Juli dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Jatuh Tegangan Pada Bulan Mei, Juni, Juli

| No | Bulan | ΔV (V) | VS (V) | VR (V) | %ΔV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mei | 100,71 | 12031,98 | 11931,27 | 0,84 |
| 2 | Juni | 108,37 | 12003,11 | 11894,74 | 0,91 |
| 3 | Juli | 111,75 | 11985,79 | 11874,04 | 0,94 |

Grafik hasil perhitungan jatuh tegangan pada bulan Mei, Juni dan Juli dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut.

Gambar 4.2 Grafik Hasil Perhitungan Jatuh Tegangan Bulan Mei, Juni, Juli

4.3 Analisis Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dianalisis bahwa rugi-rugi daya yang  terjadi pada bulan Mei, Juni dan Juli cenderung meningkat. Terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Juli sebesar 1604036,91 W dengan persentase 2,70 %. Pada bulan Juni sebesar 1557871,91 W dengan persentase 2,62 %. Pada bulan Mei sebesar 1451197,51 W dengan persentase 2,44 %. Hal tersebut dikarenakan terjadi pada waktu beban puncak. Sedangkan untuk jatuh tegangan yang terjadi juga cenderung meningkat. Terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Juli sebesar 111,75 V dengan persentase 0,94 %, tegangan kirim 11985,79 V dan tegangan terima 11874,04 V. Pada bulan Juni sebesar 108,37 V dengan persentase 0,91 %, tegangan kirim 12003,11 V dan tegangan terima 11894,74 V. Pada bulan Mei sebesar 100,71 V dengan persentase 0,84 %, tegangan kirim 12031,98 V dan tegangan terima 11931,27 V. Hal tersebut disebabkan oleh impedansi dan arus saluran pada beban. Dengan merujuk pada SPLN T6.001: 2013 bahwa tegangan tertinggi dan terendah perbedaanya tidak boleh lebih besar ± 10 %  dari tegangan nominal sistem, maka dengan analisis hasil ini dapat disimpulkan bahwa rugi daya dan jatuh tegangan yang terjadi masih dalam batas standar yang diizinkan.

- V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis rugi-rugi daya dan jatuh tegangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa rugi daya yang terjadi pada bulan Mei, Juni dan Juli cenderung meningkat. Terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Juli sebesar 1604036,91 W dengan persentase 2,70 %. Pada bulan Juni sebesar 1557871,91 W dengan persentase 2,62 %. Pada bulan Mei sebesar 1451197,51 W dengan persentase 1,55 %. Hal tersebut dikarenakan terjadi pada waktu beban puncak.

2. Untuk jatuh tegangan yang terjadi juga cenderung meningkat. Terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Juli sebesar 111,75 V dengan persentase 0,94 %. Pada bulan Juni sebesar 108,37 V dengan persentase 0,91 %. Pada bulan Mei sebesar 100,71 V dengan persentase 0,84 %. Hal tersebut disebabkan oleh impedansi dan arus saluran pada beban.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap beban, tegangan, dan arus untuk mengidentifikasi potensi masalah.

2. Jaringan distribusi perlu dipelihara secara rutin untuk memastikan kondisi peralatan selalu baik.

3. Lakukan analisis jaringan untuk mengidentifikasi titik-titik yang rentan terhadap rugi daya dan jatuh tegangan, kemudian lakukan tindakan perbaikan..

- Daftar Pustaka

Kadir, Abdul, (1989) “Transformator”, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, p.I.

Buku 5 PLN. (2010) “Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik”. Jakarta Selatan: PT. PLN (Persero).

Syahputra, Ramadoni. (2021) “Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik”. Yogyakarta: Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Syamsuri. dkk. (2020) “Perhitungan Rugi – Rugi Daya dan Jatuh Tegangan Pada Penyulang Pandjajaran”. Palembang: Teknik Elektro Universitas Sriwijaya Palembang.

SPLN T6.001. (2013) “Tegangan Tegangan Standar”. Jakarta Selatan: PT PLN (Persero).

SPLN 64, (1985) “Impedansi Penghantar Pada Sistem Distribusi 20 kV dan 6 kV”, Jakarta: PT. PLN (Persero).