ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT

SATU FASA KE TANAH SALURAN TRANSMISI 70 KV

GARDU INDUK SUNGAI JUARO

Gustian Prayudha1, Ir.H Ishak Effendi, MT.2, Moh. Wahyu Aminullah, ST. MT.3.

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: gustianpr30@gmail.com

# ABSTRAK

Proteksi transmisi tenaga listrik diterapkan pada transmisi tenaga listrik agar jika terjadi gangguan peralatan yang berhubungan dengan transmisi tenaga listrik tidak mengalami kerusakan, maka untuk mengoptimalkan system proteksi tersebut. Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang perhitungan hubung singkat serta perhitungan impedansi Zona1, Zona2 dan Zona3 paad saluran saluran transmisi pada penghantar adri Gardu Induk Sungai Juaro mengarah ke Gardu Induk Borang. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat pada titik gangguan 10 %, maka arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah (If) akan semakin besar, yaitu 194,59811 A. Sedangkan titik gangguan semakin menjauhi sumber atau semakin besar persentase panjang saluran yaitu pada titik ganggan 100 %, maka arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah semakin kecil, yaitu sebesar 191,82785 A. kemudian untuk perhitungan impedansi rele jarak yaitu Zona1 = 22,01348187 Ω , Zona2 = 35,55996296 Ω , Zona3 = 53,33994419 Ω .maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang sudah terpasang dilapangan hasilnyatidak terlalu jauh, maka setting relay tersebut diharapkan apat bekerja secara optimal dan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Kata Kunci: Saluran Transmisi, Sistem Proteksi, Gangguan Hubung Singkat, Rele Jarak, GI sungai juaro.

ABTRACT

Power transmission protection is applied to power transmission so that if there is a disruption, the equipment related to power transmission will not be damaged, so as to optimize the protection system. In this thesis, the author will discuss the calculation of short circuits and the calculation of Zone 1, Zone 2 and Zone 3 impedances on transmission lines on the conductors from the Sungai Juaro Main Substation to the Borang Main Substation. Based on the calculation results obtained at the 10% fault point, the 1-phase short circuit fault current to ground (If) will be greater, which is 194.59811 A. While the fault point is further away from the source or the greater the percentage of the line length, namely at the 100% fault point, the 1-phase short circuit fault current to ground is smaller, which is 191.82785 A. then for the calculation of the distance relay impedance, namely Zone1 = 22.01348187 Ω, Zone2 = 35.55996296 Ω, Zone3 = 53.33994419 Ω. it can be concluded that the results of this calculation compared to those that have been installed in the field, the results are not too far apart, so the relay settings are expected to work optimally and run as expected.

Keywords: Transmission Line, Protection System, Short Circuit Fault, Distance Relay, GI Sungai Juaro

- PENDAHULUAN

Saluran transmisi dari suatu sistem tenaga listrik harus mampu menjamin ketersediaan energi listrik secara kontiniu pada setiap beban yang terhubung pada sistem tersebut. Namun dalam aplikasi di lapangan penyaluran sistem tenaga listrik sering dihadapkan pada masalah gangguan yang timbul dalam sistem tenaga listrik itu sendiri. Gangguan pada peralatan ketenagalistrikan sudah menjadi bagian dari pengoperasian peralatan tenaga listrik. Mulai dari pembangkit, transmisi hingga pusat pusat beban tidak pernah lepas dari berbagai macam gangguan. Namun bagian dari peralatan sistem tenaga listrik yang sering mengalami gangguan adalah saluran transmisi.

Hubung singkat merupakan salah satu jenis gangguan yang sering terjadi pada suatu sistem tenaga listrik, baik itu hubung singkat antara kawat fasa ke tanah maupun hubung singkat antara kawat yang berbeda fasanya.Saat gangguan terjadi, arus yang mengalir pada saluran transmisi yang menuju pusat gangguan sangat besar, sehingga akan mempengaruhi kestabilan dari keseluruhan sistem, untuk itu peralatan proteksi diharapkan mampu mendeteksi dan kemudian mengisolasi rangkaian yang mengalami gangguan terhadap rangkaian yang masih normal. Apabila hubung singkat yang terjadi dibiarkan terus akan dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan sistem tenaga listrik secara keseluruhan.

Gangguan hubung singkat akan menimbulkan arus hubung singkat yang cukup besar, karenanya diperlukan suatu analisis terhadap parameter-parameter yang berlaku pada sistem tenaga listrik jika gangguan hubung singkat tersebut terjadi, dan diperlukan suatu simulasi untuk meneliti perubahan arus selama terjadinya gangguan hubung singkat. Terjadinya gangguan pada saluran transmisi pada penghantar borang di gardu induk sungai juaro mengakibatkan padamnya peralatan dan hilangnya suplai tegangan kearah gardu induk sungai juaro. Panjang penghantar transmisi dari gardu induk sungai juaro ke borang adalah 10,8 KM bertegangan 70kV. maka pada skripsi  ini penulis akan membahas tentang perhitungan hubung singkat serta perhitungan impedansi zona 1,2 dan 3 pada saluran transmisi penghantar dari gardu induk sungai juaro mengarah ke gardu induk borang.

Hal inilah yang menjadi latar belakang pengambilan judul skripsi ini yaitu “ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT SATU FASA KE TANAH BERDASARKAN LOKASI GANGGUAN PADA SALURAN TRANSMISI 70 KV DI GI SUNGAI JUARO  ”

- TEORI DASAR

  - Pengertian Sistem Transmisi

Pembangkit lisrik biasanya jauh dari tempat di mana tenaga listrik di gunakan, karena hal tersebutlah energi listrik yang di bangkitkan harus di salurkan oleh saluran transmisi. Pamakaian saluran transmisi di dasarkan dari besarnya daya yang di salurkan oleh pusat-pusat pembangkit ke pusat beban. Dalam penyaluran sistem transmisi daya dengan tegangan tinggi di perlukan untuk mengurangi rugi-rugi daya akibat panjangnya saluran menuju pusat beban

  - Arus Gangguan Hubung Singkat

Gangguan yang terjadi pada saluran transmisi akan dideteksi dan diamankan oleh rele jarak. Nilai gangguan yang terjadi dapat diukur

Untuk menghitung arus hubung singkat pada sistem, pertama – tama dimulai dari perhitungan impedansi sumber, impedansi trafo tenaga, impedansi saluran transmisi, dan nilai impedansi ekivalen.

Untuk menghitung impedansi sumber digunakan persamaan 1 dan 2:

Zdasar= kV2MVAhs

Keterangan :

Z dasar	(primer)	= Impedansi sumber primer (𝑂ℎ𝑚)

𝑘𝑉2 (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟) 	= Tegangan sisi primer trafo tenaga (𝑘𝑉)

𝑀𝑉𝐴ℎ𝑠 		= kapasitas daya hubung singkat GI (𝑀𝑉𝐴)

Zs sisi 20kV=kV2sisi sekunderkV2sisi primerx Zs sisi 70kV+Zsaluran

Keterangan :

Zs (𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟) 	= Impedansi sumber sekunder (𝑂ℎ𝑚)

Zs (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟) 		= Impedansi sumber primer (𝑂ℎ𝑚)

Zsaluran 		= Impedansi Saluran (𝑂ℎ𝑚)

𝑘𝑉2 (𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟) 	= Tegangan sisi sekunder trafo tenaga (𝑘𝑉)

𝑘𝑉2 (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟) 	= Tegangan sisi primer trafo tenaga (𝑘𝑉)

Menghitung impedansi trafo tenaga menggunakan persamaan 3 :

Impedansi urutan positif dan negative (𝑍𝑡1 = 𝑍𝑡2)

Zt=xt% kV2MVA (3)

Impedansi urutan nol (Z𝑡0) Impedansi urutan nol ini didapat dengan memperhatikan data trafo tenaga itu sendiri yaitu dengan melihat kapasitas belitan delta yang ada dalam trafo itu :

- Untuk trafo tenaga dengan hubungan belitan ∆/Y dimana kapasitas belitan deta sama besar dengan kapasitas belitan Y, maka :

𝑍𝑡0 = 𝑍𝑡1

- Untuk trafo tenaga dengan belitan Yyd dimana kapasitas belitan delta (d) biasanya sepertiga dari kapasitas belitan Y (belitan yang dipakai untuk menyalurkan daya, sedangkan belitan delta tetap ada di dalam tetapi tidak dikeluarkan kecuali satu terminal delta untuk ditanahkan), maka :

𝑍𝑡0 = 3𝑍𝑡1

- Untuk trafo tenaga dengan hubungan YY dan tidak mempunyai belitan delta di dalamnya, maka besarnya Xt0 berkisar antara 9 sampai dengan 14 kali Zt1.

𝑍𝑡0 = 10𝑍𝑡1

Sehingga untuk impedansi ekivalen jaringan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 4:

𝑍1𝑒𝑞 = 𝑍2𝑒𝑞 = Z(𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟) + 𝑍𝑡1 + 𝑍1(𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔)

Keterangan:

𝑍1𝑒𝑞 		=Impedansi ekivalen jaringan urutan positif (ohm)

𝑍2𝑒𝑞 		=Impedansi ekivalen jaringan urutan negative (ohm)

Z (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟) 	= Impedansi Sumber Primer(Ohm)

𝑍𝑡1 		=Impedansi trafo tenaga urutan positif dan negative(Ohm)

Sedangkan untuk perhitungan Z0eq nilai ∆/Y sanagat berpengaruh dalam menetukan nilai impedansi urutan nol equivalen (Gambar 2.5) Dimana faktor yang mempengaruhi seperti nilai impedansi trafo urutan nol, tahanan trafo tenaga impedansi saluran urutan nol menggunakan persamaan 5 :

𝑍0𝑒𝑞 = 𝑍𝑡0 + 3𝑅𝑁 + 𝑍0

Keterangan :

𝑍0𝑒𝑞	= Impedansi ekivalen jaringan nol (ohm)

𝑍𝑡0 	= Impedansi trafo tenaga urutan nol (ohm)

3𝑅𝑁 	= Tahanan tanah trafo tenaga (ohm)

𝑍0	= Impedansi urutan nol

Arus hubung singkat 1 fasa ke tanah dapat dihitung menggunakan persamaan 6 dibawah ini:

I1fasa=3 x VphZ1eq+Z2eq+Z0eq

Keterangan :

𝐼1𝑓𝑎𝑠𝑎 	= Arus gangguan hubung singkat satu fasa (A)

𝑉𝑝ℎ 		= Tegangan fasa – netral sistem 150kV=150.000 √3 (V)

𝑍1𝑒𝑞 		= Impedansi Urutan Positif Ekuivalen(Ohm)

𝑍2𝑒𝑞 		= Impedansi Urutan Negatif Ekuivalen (Ohm)

𝑍0𝑒𝑞 		= Impedansi Urutan Nol Ekuivalen (Ohm)

2.3 Rele Jarak

Pada umumnya proteksi yang banyak diterapkan pada saluran transmisi adalah menggunakan relay jarak (distance relay), penggunaan relay jarak sebagai pengaman saluran transmisi lebih baik dan tidak mudah terpengaruh dengan perubahan sumber daya dan konfigurasi jaringan. Disebut relay jarak, karena impedansi pada saluran transmisi besarnya akan sebanding dengan panjang saluran, Relay jarak bekerja dengan perbandingan tegangan dan arus gangguan untuk mendapatkan nilai impedansi saluran yang harus diamankan sebagai inputan dari trafo instrumentasi yang kemudian dibandingkan dengan setting relay jarak yang diterapkan apabila nilai impedansi yang terukur diluar batas pengaturannya, maka relay akan bekerja, dan akan memberi perintah lepas (tripping) kepada pemutus tenaga (PMT)/circuit breaker (CB) sesuai dengan waktu yang diterapkan pada setting relay untuk memisahkan sistem yang terganggu dengan sistem yang aman namun, pada relay jarak tidak hanya tergantung pada besarnya arus gangguan yang terjadi, tetapi jarak gangguan yang terjadi pada saluran transmisi. Relay jarak bekerja dengan membagi zona proteksi menjadi tiga bagian yaitu [4]:

pengaman zona 1, pengmanan zona 2, dan pengmanan zona 3, relay jarak dilengkapi dengan peralatan teleproteksi (TP)/pengirim sinyal agar relay jarak dapat selalu bekerja dengan cepat, selektif dan tepat sesuai zona proteksinya.

2.4  Zona Proteksi Rele Jarak

Pengaturan relay jarak dapat dilakukan berdasarkan pada daerah yang akan diproteksi oleh relay jarak. Untuk memperoleh tingkat selektifitas yang tinggi pada saluran transmisi yang mengalami gangguan maka pada relay jarak dibentuk zona proteksi. Zona proteksi relay jarak menggambarkan panjang saluran transmisi yang diproteksi, zona proteksi relay jarak terbagi menjadi tiga zona yaitu [7] :

1. Penyetelan Zone-1

Setting zona 1 tidak mencakup 100% saluran yang diproteksi. Saluran yang dicakup zona 1 tergantung pada akurasi rele dan ketidakpastian lainnya,akibat adanya gangguan. Zona 1 biasanya diseting 80% dari panjang saluran transmisi. Jangkauan   ini   harus mencakup    daerah    sejauh    mungkin    dari saluran  yang  diamankan  tetapi  tidak  boleh melampaui   saluran   yang   ada   didepannya. Menghitung setelan impedansi saluran rele jarak zona 1 dengan menggunakan persamaan 10:

Z1 = 0,8 x ZLA

Keterangan :

Z1 = Zona 1

ZLA =  Impedansi saluran yang diamankan

2. Penyetelan Zone-2

jangkauan   ini   harus pasti  dapat  menjangkau  sisa  saluran  yang tidak     dapat     diamankan zone-1     (harus mencapai near  end  bus),  tetapi  tidak  boleh melebihi    (overlap)    dengan zone-2    seksi berikutnya.Waktu  kerja  rele  t2=0,4  sampai dengan 0,8 detik. Menghitung setelan impedansi saluran rele jarak zona 2 dengan menggunakan persamaan 11,12 dan 13 :

Z2-min = 1,2 x ZLA

Z2-max = 0,8 (ZLA+0,8 x ZLB )

Z2T= 0,8 (ZLA + 0,5 x Ztr)

Keterangan :

Z2-min  = Zona 2 minimum

Z2-max = Zona 2 maximum

ZLA          =  Impedansi saluran yang diamankan

ZLB         =  Impedansi saluran berikutnya yang terpendek

Ztr             =  Impedansi Transformator

3. Penyetelan Zone-3

Jangkauan ini diusahakan   dapat   meliputi   seluruh   saluran seksi berikutnya, (harus mencapai far end busterpanjang). Waktu  kerja  rele  t3=1,2  sampai dengan 1,6 detik. Menghitung setelan impedansi rele jarak zone 3 dengan menggunakan persamaan 14 dan 15:

Z3-min = 1,2 (ZLA+ ZLB )

Z3-max = 0,8 (ZLA+  1,2 x ZLB )

Keterangan :

Z3-min	 = Zona 3 minimum

Z3-max	 = Zona 3 maximum

ZLA	 =  Impedansi saluran yang diamankan

ZLB     	 =  Impedansi saluran berikutnya yang terkecil

- METODE PENELITIAN

Penelitian yang di laksanankan di Gardu Induk Sungai Juaro ke Gardu Induk Borang bertujuan untuk menganalisa besar nya arus hubung singkat satu fasa ke tanah apabila terjadi gangguan pada suatu penghantar di Gardu Induk Sungai Juaro.

Untuk dapat menganalisa besarnya arus gangguan hubung singkat satu fasa ketanah diperlukan data yang benar dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan maka dilakukan  observasi secara langsung ke Gardu Induk Sungai Juaro.

Penelitian ini di lakukan pada penghantar 70 KV yang bertujuan untuk menentukan besar arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah di Gardu Induk Sungai Juaro. Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Gardu Induk Sungai Juaro   ke Gardu Induk Borang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian  akan dilaksanakan selama 2 bulan di Gardu Induk Sungai Juaro.

Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian

- PERHITUNGAN DAN ANALISA

4.1.1 Perhitungan Nilai Arus Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa Ke Tanah Pada Titik Gangguan 10%

- Nilai impedansi sumber (Zs) bus 20 kV, dasar 20 MVA pada Gardu Induk Sungai Juaro, maka perhitungan Zdasar menggunakan persamaan 1 dan 2 sebagai berikut:

- Zdasar= kV2MVA= 20220= 20 Ω

- Z1s= Z2s=702202x 20+0,03630+j0,23731

- =702202x 20+0,24007 ∠ 81,3030

- =702202x 20,24007 ∠ 81,3030

- = 247,94085 ∠ 81,3030 = 37,490490 + j248,92935

- Menghitung impedansi trafo (Zt) dengan nilai reaktansi sebesar 12,48 % menggunakan persamaan 3 sebagai berikut:

- Zt=12,48% x 70220=j30,576

- Menghitung impedansi saluran transmisi titik gangguan 10%,dengan panjang saluran 10,8 km maka panjang saluran =10100 x 10,8=1,08

- Z1 = Z2 = (0,03630 + j0,23731) x 1,08

- = 0,03920 + j0,25629

- Z0 = (0,38899 + j1,37631) x 1,08

- = 0,42010 + j1,48641

- Menghitung impedansi ekivalen, menggunakan persamaan 4 dan 5:

- Z1eq = Z2eq 	= Zs + Zt + Z1(saluran)

- = 37,49090 + j248,92935 + j30,576 + 0,03920 + j0,25629

- = 37,5301 + j279,76164

- Z0eq	= Zt + 3Rn + Z0 (saluran)

- = j30,576 + (3x40) + 0,42010 + j1,48641

- = 120,42010 + j32,06241

- Menghitung nilai arus gangguan hubung singkat 1 fasa tanah ke tanah dengan menggunakan persamaan 6:

- Vph=V3Φ3=700003=40414,51884

- V    = 40,4

- I1fasa= 3 x VphZ1eq+Z2eq+Z0eq

- = 121243,55652195,4803+j591,58569

- =121243,55652623,04588 ∠ 71,71466o

- = 194,59811 A

4.1.2 Perhitungan Nilai Arus Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa Ke Tanah Pada Titik Gangguan 100%

- Nilai impedansi sumber (Zs) bus 20 kV, dasar 20 MVA pada Gardu Induk Sungai Juaro, maka perhitungan Zdasar menggunakan persamaan 1 dan 2 sebagai berikut:

- Zdasar= kV2MVA= 20220= 20 Ω

- Z1s= Z2s=702202x 20+0,03630+j0,23731

- =702202x 20+0,24007 ∠ 81,3030

- =702202x 20,24007 ∠ 81,3030

- = 247,94085 ∠ 81,3030 = 37,490490 + j248,92935

- Menghitung impedansi trafo (Zt) dengan nilai reaktansi sebesar 12,48 % menggunakan persamaan 3 sebagai berikut:

- Zt=12,48% x 70220=j30,576

- Menghitung impedansi saluran transmisi titik gangguan 100%,dengan panjang saluran 10,8 km maka panjang saluran =100100 x 10,8=10,8

- Z1 = Z2 = (0,03630 + j0,23731) x 10,8

- = 0,39204 + j2,56294

- Z0 = (0,38899 + j1,37631) x 10,8

- = 4,20109 + j14,86414

- Menghitung impedansi ekivalen, menggunakan persamaan 4 dan 5:

- Z1eq = Z2eq 	= Zs + Zt + Z1 (saluran)

- = 37,49090 + j248,92935 + j30,576 + 0,39204 + j2,56294

- = 37,88294 + j282,06829

- Z0eq	= Zt + 3Rn + Z0 (saluran)

- = j30,576 + (3x40) + 4,20109 + j4,86414

- = 124,20109 + j35,44014

- Menghitung nilai arus gangguan hubung singkat 1 fasa tanah ke tanah dengan menggunakan persamaan 6:

- Vph=V3Φ3=700003=40414,51884

- V    = 40,4

- I1fasa= 3 x VphZ1eq+Z2eq+Z0eq

- = 121243,55652199,96697+j599,56592

- =121243,55652632,03329

- = 189,00132 A

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa Ketanah Berdasarkan Panjang Gangguan

| No | % Panjang | Panjang saluran (km) | Arus If (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1,08 | 194,59811 |
| 2 | 20 | 2,16 | - 193,95854 |
| 3 | 30 | 3,24 | 193,48089 |
| 4 | 40 | 4,32 | 192,69188 |
| 5 | 50 | 5,4 | 192,06471 |
| 6 | 60 | 6,48 | 191,46705 |
| 7 | 70 | 7,56 | 190,80835 |
| 8 | 80 | 8,64 | 190,20742 |
| 9 | 90 | 9,72 | 189,59625 |
| 10 | 100 | 10,8 | 189,00132 |

Gambar 4.1 Grafik Arus Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa Ketanah

4.2 Menghitung Setelan Rele Jarak

Pada perhitungan rele jarak data impedansi dikali dengan jauhnya jarak       penghantar :

1. Penghantar Sungai Juaro – Borang

AB = 0,03630 + j 0,23731  Ω/km

ZAB = 0,03630 + j 0,23731  Ω/km (114,62 km)

= 4,160706 + j 27,2004722

2. Penghantar Sungai Juaro – Borang

BC = 0,04678 + j 0,23772  Ω/km

ZBC = 0,04678 + j 0,23772 Ω/km (69,93 km)

= 3,2713254 + j 16,6237596

3. Penghantar Sungai Juaro - Borang

CD = 0,03630 + j 0,23731  Ω/km

ZCD = 0,03630 + j 0,23731  Ω/km (195,39 km)

= 7,092657 + j 46,3680009

4. Perhitungan impedansi transformator
Ztr=12,48 % x70 KV220MVA

= 0,03057 Ω

Setelah didapat impedansi pada tiap penghantar ,maka dapat melakukan pengaturan zona kerja rele jarak dengan menggunakan persamaan 10,11,12,13,14 dan 15

- Zona 1

Z1        = 0.8 X ZLA

= 0,8 X ( 4,160706 + j 27,2004722)

=3,3285648 + j 21,76037776

= 3,328564822+21,760377762

= 22,01348186 Ω

- Zona 2

Z2-min = 1,2 X ZAB

= 1,2 X (4,160706 + j 27,2004722)

= 4,9928472 + j32,64056664

= 4,9928472 2+32,640566642

= 33,0202228 Ω

Z2-max = 0,8 (ZAB+0,8 X ZBC )

= 0,8 (4,160706 + j 27,2004722 + 0,8 + 3,2713254 + j 16,6237596 )

= 5,94562512 + j35,05938544

= 5,94562512  2+35,059385442

= 35,55996296 Ω

Z2T	= 0,8 (ZAB+0,5 X Ztr )

= 0,8 (4,160706 + j 27,2004722 + 0,5  + j 0,03057 Ω )

= 3,3285648 + j21,87269776

= 3,3285648  2+21,872697762

= 22,12451696 Ω

- Zona 3

Z3-min = 1,2 (ZAB+ ZBC )

= 1,2 {(4,160706 + j 27,2004722) + (3,2713254 + j 16,6237596)}

= 8,9184372 + j52,589078

= 8,9184372   2+52,589078 2

= 53,33994419 Ω

Z3-max = 0,8 (ZAB+  1,2 X ZBC )

= 0,8 (4,160706 + j 27,2004722 + 1,2 x 3,2713254 + j 16,6237596 )

= 6,496037184+ j35,05938944

=   6,4960371842+35,059389442

= 35,65612548 Ω

Untuk nilai penyetelan impedansi rele jarak  yang telah di hitung dengan nilai impedansi yang terpasang dilapangan  yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Impedansi Rele Jarak

| No | Zona rele jarak | Hasil perhitungan | Nilai setting yang terpasang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zona 1 | 22,01348187 Ω | 23,21 Ω |
| 2 | Zona 2 | 35,55996296 Ω | 36,71 Ω |
| 3 | Zona 3 | 53,33994419 Ω | 55,51 Ω |

4.3 Analisis

Dari hasil perhitungan pada table 4.1. Penelitian di Gardu Induk Sungai Juaro pada saluran transmisi 70 KV. titik gangguan semakin mendekati sumber atau semakin kecil persentase panjang saluran yaitu pada titik gangguan 10 %, maka arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah (If) akan semakin besar, yaitu 194,59811 A. Sedangkan titik gangguan semakin menjauhi sumber atau semakin besar persentase panjang saluran yaitu pada titik ganggan 100 %, maka arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah semakin kecil, yaitu sebesar 189,00132 A.

Dari hasil tabel 4.2 Pada penyetelan rele jarak di Gardu Induk Sungai Juaro untuk zona 1 dan zona 2 hasil perhitungan sudah hampir sama dengan kondisi terpasang dan untuk zona 3, perbedaan nya tidak terlalu jauh dan tidak melebihi dari setting rele jarak pada zona 3 yang terpasang di lapangan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketelitian dalam pengukuran dan dikarenakan  zona 3 harus bisa menjadi pengaman cadangan pada daerah pengaman sebelumnya dan jaringan didepannya.

- KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis tentang gangguan hubung singkat satu fasa ketanah pada saluran transmisi 70 kV di Gardu Induk Sungai Juaro sebagai berikut :

- Semakin dekat gangguan dengan sumber atau titik gangguan 10% dari panjang saluran 1,08 km, maka arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah akan semakin besar, yaitu 194,59811 A dan semakin jauh gangguan dengan sumber atau pada titik gangguan 100% dari panjang saluran 10,8 km, maka arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah akan semakin kecil, yaitu 189,00132 A

- Untuk perbandingan antara nilai impedansi rele jarak  yang telah dihitung tidak melebihi dengan nilai impedansi yang terpasang dilapangan:

Nilai hasil perhitungan

- Zona 1 	= 22,01348187 Ω

- Zona 2	= 35,55996296 Ω

- Zona 3	= 53,33994419 Ω

DAFTAR PUSTAKA

[1] Cekdin, C., & Barlian, T. (2013). Transmisi Daya Listrik (S. Suyantoro, Ed.). ANDI Yogyakarta.

[2]	Drs. F.J. Tasiam, M.Pd. (2024). Proteksi Sistem Tenaga Listrik

[3]	Pandjaitan, B. (2012). Praktik-praktik Proteksi Sistem Tenaga Listrik (S. Suyantoro, Ed.).  Andi Yogyakarta.

[4]	Sepang, J. B., Patras, L. S., & Lisi, F. (2017a). Analisa Koordinasi Setting Relai Jarak Sistem Transmisi 150 KV Area Gardu Induk Otam - Gardu Induk Isimu. Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer , 6(3), 148–157.

[5]	Marwan, Ruslan L, and Nur Malasari Samsul, "Analisis Gangguan Tidak Seimbang Pada Line Transmisi GI Sungguminasa GI Tallasa," INTEK, vol. 3, no. 2, pp. 102-104, 2016. [5]

[6]	Maisyarah, L. (2019). Analisis Hubung Singkat Pada Saluran Udara Tegangan Menengah 20 Kv ( Studi Kasus Pada Penyulang Lg 02 Pt Pln ( Persero ) Rayon. Jurnal Energi Elektrik, 08(1), 25–31.

[7]	PT.PLN(Persero). (2013). Buku Pedoman Proteksi dan Kontrol Penghantar. Proteksi Dan Kontrol Penghantar, 0520, 1–499.

[8]	William D.Stevenson. (1984). Buku Analisis Sistem Tenaga Listrik

[9]	Dasman, D. (2016). STUDI GANGGUAN HUBUNG SINGKAT 1 FASA KE TANAH PADA SUTT 150 KV (APLIKASI GI PIP–PAUH LIMO). Jurnal Teknik Elektro ITP ISSN 2252-3472, 5(2).

[10]	Prof. Ir. T.S Hutauruk,M.Sc (1985). Transmisi Daya Listrik

[11]	Samin, Tomi (2019). Analisa Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah pada Jaringan Distribusi 20 KV PT. PLN (PERSERO) Sebatik menggunakan Software ETAP Power Station 12.6. 0.

[12]	Saputro, M. S. A., Prasetyono, S., & Ghozali, R. M. (2021). Analisa Koordinasi Setting Ground Fault Relay terhadap Hubung Singkat 1 Fasa Tanah: Coordination Analysis of Ground Fault Relay Setting for 1 Phase Ground Short Circuit.

[13]	Supardi, A., Budiman, A., & Widianto, F. (2014). Analisis Gangguan Hubung Singkat Satu Fase ke Tanah pada Sistem Distribusi Standar IEEE 13 Bus.

[14]	Fadillah, A., & Julianto, P. (2018). Analisa Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa Ke Tanah Pada Jaringan Distribusi 20 kV PT. PLN Tarakan. Elektrika Borneo, 4(2), 6-10.

[15]	Son, J., Afrida, Y., & Suryani, S. (2024). Analisis Setting Over Current Relay Satu Fasa Ke Tanah Sistem 20 Kv Pada Recloser B 21 Penyulang Salju Gardu Induk Teluk Betung Berbasis Etap.