AUDIT ENERGI LISTRIK

GEDUNG PT. PENERBIT ERLANGGA

Ahmad Halimi Syarif, Dina Fitria, Muhni Pamuji

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang

ABSTRAK

Energi listrik merupakan salah satu faktor penting dalam operasional sebuah industri, perusahaan, maupun instansi lain, karena memiliki tingkat keter-gantungan tinggi terhadap kebutuhan energi untuk operasional usahanya. Audit energi bertujuan untuk mengetahui profil penggunaan energi suatu bangunan gedung dan mencari upaya peningkatan efisiensi penggunaan energi tanpa mengurangi tingkat kenyamanan bangunan/gedung. Audit energi bertujuan untuk mengukur produktifitas dan efisiensi penggunaan energi dan mengidentifikasikan kemungkinan perlu adanya penghematan penggunaan energi listrik tanpa mengurangi fungsinya. Beban yang paling banyak mengkonsumsi energi listrik di gedung kantor PT. Penerbit Erlangga yaitu beban pendingin ruangan (AC) dimana sebelum di audit 663,19 kWh per hari dan setelah diaudit sebesar 430,44 kWh per hari. Nilai IKE (Intensitas Konsumsi Energi) gedung PT. Penerbit Erlangga setelah di audit 5,84 kWh/m2/bulan sangat efisien, dimana berdasarkan kriteria IKE Pedoman Konservasi Energi dan pengawasan Energi konsumsi energi listrik bulanan nilainya 4,17 – 7,92 kWH/m2/bulan.

Kata Kunci : Audit, Energi Listrik, IKE, Peluang, Penghematan PT. Penerbit Erlangga.

## PENDAHULUAN

Energi listrik merupakan salah satu faktor penting dalam operasional sebuah industri, perusahaan, maupun instansi, karena memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap kebutuhan energi untuk operasional usahanya. Audit energi bertujuan untuk mengetahui profil penggunaan energi suatu bangunan gedung dan mencari upaya peningkatan efisiensi penggunaan energi tanpa mengurangi tingkat kenyamanan bangunan/gedung. Audit energi merupakan suatu teknik yang dipakai untuk menghitung besarnya konsumsi energi dan mengenali cara-cara untuk pengehamatannya.[2]

Apabila penggunaan energi listrik tidak efisien maka penggunaan energi listrik akan semakin besar, tidak terkendali dan meningkatkan biaya listrik. Oleh karena itu kita perlu melakukan Audit Energi agar bisa mengetahui berapa banyak konsumsi energi listrik dan kita bisa meminimalisir energi listrik yang akan dipakai.

PT. Penerbit Erlangga yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 249 Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang dengan kapasitas daya 105 kVA. Berdasarkan kriteria IKE Pedoman Konservasi Energi dan pengawasan Energi konsumsi energi listrik bulanan nilainya 4,17 – 7,92 kWH/m2/bulan. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Audit Energi listrik Gedung PT. Penerbit Erlangga” Sehingga nantinya diharapkan dapat mengaudit energi listrik pada gedung tersebut lebih efisien tanpa mengurangi fungsinya.

- TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Audit Energi

Audit energi merupakan usaha atau kegiatan untuk mengidentifikasikan jenis dan besarnya energi yang digunakan pada bagian-bagian operasi suatu industri atau pabrik atau bangunan dan mencoba mengidentifikasikan kemungkinan penghematan energi. Sasaran dari audit energi adalah untuk mencari cara mengurangi konsumsi energi per satuan output dan mengurangi biaya operasi[8].

Audit energi terbagi 3 diantaranya :

## 1. 	Audit Energi Singkat

Audit energi singkat adalah proses awal kegiatan audit energi yang meliputi pengumpulan data historis konumsi energi, luas bangunan, daya terpasang, beban penghunian bangunan dan observasi visual.

## 2. 	Audit Energi Awal

Kegiatan audit energi awal meliputi pengumpulan data energi bangunan gedung dengan data yang tersedia dan tidak memerlukan pengukuran.

- Menghitung besarnya Intensitas Konsumsi Energi(IKE) gedung.

IKE= Total Konsumsi Energi kWHLuas Bangunan m2

Konsumsi per hari :

kWh/hari = Plampu x nlampu x thar

Nilai IKE standar suatu bangunan menurut Pedoman Konservasi Energi dan Pengawasannya di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional :

Tabel 2.1  Kriteria IKE Bangunan Gedung

| Kriteria | Konsumsi Energi Listrik Bulanan (kWH/m2/bulan) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gedung ber AC | Gedung tidak ber AC |
| Sangat Efisien | 4,17 – 7,92 | - |
| Efisien | 7,92 – 12,08 | 0,84 – 1,67 |
| Cukup Efisien | 12,08 – 14,58 | 1,67 – 2,5 |
| Agak Boros | 14,58 – 19,17 | - |
| Boros | 19,17 – 23,75 | 2,5 – 3,34 |
| Sangat Boros | 23,75 – 37,5 | 3,34 – 4,17 |

Sumber : PKEE Lingkungan Dep.Pen. Nas.

## 3.  Audit Energi Rinci

Audit rinci adalah audit yang dilakukan dengan menggunakan alat – alat ukur yang sengaja dipasang pada peralatan untuk mngetahui besarnya konsumsi energi.

III METODOLOGI

  - Langkah-langkah dalam Penulisan

Gambar 3.1 Alur Penelitian

## 3.2  Gambaran Umum Gedung

Profile gedung penerbit PT. Penerbit Erlangga yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 249 Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.  Bangunan tersebut berdiri diatas lahan seluas ± 5,245 m2 dan luas bangunan 2,361 m2 dan terdiri dari dua lantai.

Lantai satu memiliki 18 ruangan dan 1 area parkir, lantai 2 memilki 2 ruangan. Dimana untuk luas total bangunan yang dikondisikan dan yang tidak dikondisikan (ber AC dan tidak ber AC) adalah sebagai berikut :

3.3  Data Konsumsi dan Biaya Energi Listrik

Tabel 3.2  Data Historis Konsumsi Energi Listrik

| No | Bulan | Pemakaian Daya (kWh) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Juni 2023 | 396 |
| 02 | Juli 2023 | 387 |
| 03 | Agustus 2023 | 396 |
| 04 | September 2023 | 405 |
| 05 | Oktober 2023 | 378 |
| 06 | Nopember 2023 | 417 |
| 07 | Desember 2023 | 396 |
| 08 | Januari 2024 | 321 |
| 09 | Februari 2024 | 339 |
| 10 | Maret 2024 | 279 |
| 11 | April 2024 | 321 |
| 12 | Mei 2024 | 306 |
| 13 | Juni 2024 | 366 |
| Jumlah |  | 4.707 |

Gbr 3.3 Grafik Historis Konsumsi Energi Listrik

Konsumsi Energi (IKE) gedung dengan persamaan (2.1) berikut :

IKE=Total Konsumsi Energi (kWH)Luas Bangunan (m2)

= 4.707  kWh2.361 m2= 1,993 kWh/m2/tahun

IV  PEMBAHASAN

4.1. Audit Energi Awal

4.1.1  Konsumsi pemakaian penerangan

Ruang Marketing :

Jenis lampu: TL 18 Watt

Jumlah 	: 40 lampu

Jam nyala 	: 11 Jam/hari

Konsumsi / hari (persamaan 2.2) :

kWh/har = 18 W x 40 x 11 jam

= 7,92 kWh/hari

Konsumsi/bulan (26 hari) :

kWh/bulan  = 7,92 kWh/hari x 26

= 205,92  kWh/bulan

konsumsi / tahun (12 bulan) :

kWh/tahun = 205,92  kWh/bulan x 12

= 2.471,04   kWh/tahun

Tabel 4.1. Konsumsi Energi Listrik pada lampu penerangan sebelum audit

| No. | Nama Ruangan | Jam Nyala | Konsumsi kWh / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hari | bulan | Tahun |
| 1 | Marketing | 11 | 7,92 | 205,92 | 2.471,04 |
| 2 | Accounting | 11 | 1,98 | 51,48 | 617,76 |
| 3 | HRD | 11 | 0,40 | 10,30 | 123,55 |
| 4 | Keuangan | 11 | 1,98 | 51,48 | 617,76 |
| 5 | Internal Audit | 11 | 0,40 | 10,30 | 123,55 |
| 6 | Meeting | 6 | 2,52 | 65,52 | 786,24 |
| 7 | Pantry | 11 | 0,20 | 5,15 | 61,78 |
| 8 | Musholla | 4 | 0,07 | 1,87 | 22,46 |
| 9 | IT | 12 | 0,86 | 22,46 | 269,57 |
| 10 | Server | 12 | 0,22 | 5,62 | 67,39 |
| 11 | Arsip Acounting | 3 | 0,05 | 1,40 | 16,85 |
| 12 | Arsip Keuangan | 3 | 0,05 | 1,40 | 16,85 |
| 13 | Toilet Cewek | 4 | 0,14 | 3,64 | 43,68 |
| 14 | Toilet Cowok | 4 | 0,14 | 3,64 | 43,68 |
| 15 | Sekcab | 11 | 0,20 | 5,15 | 61,78 |
| 16 | Kacab | 11 | 1,58 | 41,18 | 494,21 |
| 17 | Audio | 6 | 0,11 | 2,81 | 33,70 |
| 18 | Toko Buku | 6 | 0,42 | 10,92 | 131,04 |
| 19 | Logistic | 11 | 0,99 | 25,74 | 308,88 |
| 20 | Gudang | 11 | 13,86 | 360,36 | 4.324,32 |
| 21 | Loading | 11 | 0,79 | 20,59 | 247,10 |
| 22 | Distribusi | 11 | 0,40 | 10,30 | 123,55 |
| 23 | Post Security | 12 | 0,84 | 21,84 | 262,08 |
| Jumlah |  |  | 36,12 | 939,07 | 11.268,82 |

4.1.2  Konsumsi Pemakaian AC

Ruang Marketing :

- Jenis AC	: AC Split 2 pk = 1.492 W

- Jumlah	: 8 unit

- Jam nyala 	: 11 Jam

Konsumsi / hari (persamaan 2.2):

kWh/hari = PAC x nunit x th

= 1.492 W x 8 x 11 jam

= 131,30  kWh/hari

- Konsumsi / bulan (26 hari) :

kWh/bulan = 131,30 kWh x 26 hari

=    3.413,70 kWh/bulan

- konsumsi / tahun  :

kWh/tahun = 3.413,70 kWh/bulan x 12

= 40.964,35 kWh/tahun

Tabel 4.2  Konsumsi Energi Listrik pada pemakaian AC sebelum audit

| No | Nama Ruangan | Nyala jam | Konsumsi kWh / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hari | bulan | tahun |
| 1 | R. Marketing | 11 | 131,30 | 3.413,70 | 40.964,35 |
| 2 | R. Keuangan | 11 | 32,82 | 853,42 | 10.241,09 |
| 3 | R. Accounting | 11 | 98,47 | 2.560,27 | 30.723,26 |
| 4 | R. HRD | 11 | 8,21 | 213,36 | 2.560,27 |
| 5 | R. Sekcab | 11 | 8,21 | 213,36 | 2.560,27 |
| 6 | R. Internal Audit | 11 | 8,21 | 213,36 | 2.560,27 |
| 7 | R. Meeting | 11 | 262,59 | 6.827,39 | 81.928,70 |
| 8 | R. Server | 11 | 32,82 | 853,42 | 10.241,09 |
| 9 | R. IT | 11 | 24,62 | 640,07 | 7.680,82 |
| 10 |  | R. Audio | 11 | 8,21 | 213,36 | 2.560,27 |
| 11 |  | R. Kacab | 11 | 32,82 | 853,42 | 10.241,09 |
| 12 |  | R. Toko Buku | 10 | 14,92 | 387,92 | 4.655,04 |
| Jumlah |  |  |  | 663,19 | 17.243,04 | 206.916,53 |

4.1.3Konsumsi pemakaian Stop Kontak

Perangkat Komputer PC

- Daya 	: 154 Watt

- Jumlah 	: 22 unit

- Jam nyala : 11 Jam

Konsumsi / hari (persamaan 2.2) :

kWh/hari	= Ppc x nunit x th

= 154 W x 22 x 11 jam

= 37.27  kWh/hari

Konsumsi / bulan (26 hari) :

kWh/bulan = 37,27 kWh/hari x 26

=   986,97 kWh/bulan

konsumsi / tahun  :

kWh/tahun = 986,97 kWh  x 12

= 11.627,62  kWh/tahun

Tabel 4.3.  Konsumsi pemakaian Stop Kontak sebelum audit

| No | Nama perangkat | Jam nyala | Konsumsi kWh / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hari | bulan | tahun |
| 1 | Komputer | 11 | 37,27 | 968,97 | 11.627,62 |
| 2 | fotocopi | 4 | 4,80 | 124,80 | 1.497,60 |
| 3 | Printer | 11 | 14,85 | 386,10 | 4.633,20 |
| 4 | Kulkas | 24 | 15,60 | 405,60 | 4.867,20 |
| 5 | Dispenser | 24 | 48,00 | 1.248,00 | 14.976,00 |
| 6 | Kipas angin | 11 | 6,16 | 160,16 | 1.921,92 |
| 7 | Exhaust | 11 | 6,16 | 160,16 | 1.921,92 |
| Jumlah |  |  | 132,84 | 3.453,79 | 41.445,46 |

4.2. Audit Energi Rinci

4.2.1  Audit konsumsi Sis.Pencahayaan

Pola konsumsi energi listrik pada sistem pencahayaan dipengaruhi oleh jadwal kegiatan dari ruangan dimana dengan tingkat fungsi yang berbeda-beda. Besarnya tingkat suatu konsumsi energi listrik dipengaruhi oleh total daya lampu yang beroperasi pada gedung dan waktu nyala pada lampu.

Ruang Marketing

- Jenis lampu	: TL 18 Watt

- Jumlah 	: 40 lampu

- Jam nyala 	: 9  Jam

Konsumsi / hari (persamaan 2.2):

kWh/hari = Plampu x nlampu x th

= 18 W x 40 x 9 jam

= 6,48 kWh/hari

Konsumsi / bulan (diasumsikan 26 hari) :

kWh/bulan = 6,48 kWh x 26

= 168,48  kWh/bulan

konsumsi / tahun  :

kWh/tahun = 168,48  kWh/bulan x 12

=  2.021,76 kWh/tahun

Tabel 4.4. Konsumsi penerangan setelah audit

| No | Nama Ruangan | Jam Nyala | Konsumsi kWh / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hari | bulan | Tahun |
| 1 | Marketing | 9 | 6,48 | 168,48 | 2.021,76 |
| 2 | Accounting | 9 | 1,62 | 42,12 | 505,44 |
| 3 | HRD | 9 | 0,32 | 8,42 | 101,09 |
| 4 | Keuangan | 9 | 1,62 | 42,12 | 505,44 |
| 5 | Internal Audit | 9 | 0,32 | 8,42 | 101,09 |
| 6 | Meeting | 3 | 1,26 | 32,76 | 393,12 |
| 7 | Pantry | 9 | 0,16 | 4,21 | 50,54 |
| 8 | Musholla | 2 | 0,04 | 0,94 | 11,23 |
| 9 | IT | 9 | 0,65 | 16,85 | 202,18 |
| 10 | Server | 9 | 0,16 | 4,21 | 50,54 |
| 11 | Arsip Acounting | 3 | 0,05 | 1,40 | 16,85 |
| 12 | Arsip Keuangan | 3 | 0,05 | 1,40 | 16,85 |
| 13 | Toilet Cewek | 3 | 0,11 | 2,73 | 32,76 |
| 14 | Toilet Cowok | 3 | 0,11 | 2,73 | 32,76 |
| 15 | Sekcab | 9 | 0,16 | 4,21 | 50,54 |
| 16 | Kacab | 9 | 1,30 | 33,70 | 404,35 |
| 17 | Audio | 3 | 0,05 | 1,40 | 16,85 |
| 18 | Toko Buku | 3 | 0,21 | 5,46 | 65,52 |
| 19 | Logistic | 9 | 0,81 | 21,06 | 252,72 |
| 20 | Gudang | 6 | 7,56 | 196,56 | 2.358,72 |
| 21 | Loading | 9 | 0,65 | 16,85 | 202,18 |
| 22 | Distribusi | 7 | 0,25 | 6,55 | 78,62 |
| 23 | Post Security | 11 | 0,77 | 20,02 | 240,24 |
| Jumlah |  |  | 24,72 | 642,62 | 7.711,39 |

Tabel 4.5. Perbandingan pemakaian sistem

penerangan sebelum & setelah audit per hari

| No. | Nama Ruangan | Konsumsi / hari (kWh) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sebelum Audit | Setelah audit |
| 1 | Marketing | 7,92 | 6,48 |
| 2 | Accounting | 1,98 | 1,62 |
| 3 | HRD | 0,40 | 0,32 |
| 4 | Keuangan | 1,98 | 1,62 |
| 5 | Internal Audit | 0,40 | 0,32 |
| 6 | Meeting | 2,52 | 1,26 |
| 7 | Pantry | 0,20 | 0,16 |
| 8 | Musholla | 0,07 | 0,04 |
| 9 | IT | 0,86 | 0,65 |
| 10 | Server | 0,22 | 0,16 |
| 11 | Arsip Acounting | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Arsip Keuangan | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Toilet Cewek | 0,14 | 0,11 |
| 14 | Toilet Cowok | 0,14 | 0,11 |
| 15 | Sekcab | 0,20 | 0,16 |
| 16 | Kacab | 1,58 | 1,30 |
| 17 | Audio | 0,11 | 0,05 |
| 18 | Toko Buku | 0,42 | 0,21 |
| 19 | Logistic | 0,99 | 0,81 |
| 20 | Gudang | 13,86 | 7,56 |
| 21 | Loading | 0,79 | 0,65 |
| 22 | Distribusi | 0,40 | 0,25 |
| 23 | Post Security | 0,84 | 0,77 |
| Jumlah |  | 36,12 | 24,72 |

Gbr 4.2 Grafik Perbandingan pemakaian sistem

pencahayaan sebelum dan sesudah Audit per hari

- Pada ruang marketing konsumsi energi listrik perhari sebelum di audit 7,92 kWh/hari, dan setelah di audit konsumsinya turun menjadi 6.48 kWh/hari.

- Konsumsi energi listrik yang sangat tinggi pada ruang gudang dimana sebelum di audit 13,86 kWh/hari, dan setelah di audit konsumsinya turun menjadi 7,56  kWh/hari.

- Konsumsi energi listrik yang sangat rendah ruang toilet dimana sebelum di audit 0,14 kWh/hari, dan setelah di audit konsumsinya turun menjadi 0,11  kWh/hari, untuk lampu penerangan menggunakan lampu LED 7 Watt.

4.2.2  Audit Konsumsi Pemakaian AC

Pola konsumsi energi listrik pada beban AC juga dipengaruhi oleh jadwal kegiatan dengan tingkat fungsi yang berbeda-beda. Selain dipengaruhi daya AC (PK) dan juga sangat besar pengaruhnya waktu nyala AC tersebut.  Jika dinyalakan sesuai dengan kebutuhan jam nyala maka hasilnya adalah :

Ruang Marketing :

Jenis AC	: AC Split 2 pk = 1.492 Watt

Jumlah	: 8 unit

Jam nyala : 9 Jam

Konsumsi / hari (persamaan 2.2) :

kWh/hari	= PAC x nunit x th

= 1.492 W x 8 x 9 jam

= 107,42  kWh/hari

Konsumsi / bulan (diasumsikan 26 hari) :

kWh/bulan	= 107,42 x 26

=  2.793.02 kWh/bulan

konsumsi / tahun  :

kWh/tahun = 2.793.02 kWh/bulan x 12

= 33.516,29 kWh/tahun

Tabel 4.6  Konsumsi Energi Listrik pada

pemakaian AC setelah audit

| No | Nama Ruangan | Jam nyala | Konsumsi kWh / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hari | bulan | tahun |
| 1 | Marketing | 9 | 107,42 | 2.793,02 | 33.516,29 |
| 2 | Keuangan | 9 | 26,86 | 698,26 | 8.379,07 |
| 3 | Accounting | 9 | 80,57 | 2.094,77 | 25.137,22 |
| 4 | HRD | 9 | 6,71 | 174,56 | 2.094,77 |
| 5 | Sekcab | 9 | 6,71 | 174,56 | 2.094,77 |
| 6 | Internal Audit | 9 | 6,71 | 174,56 | 2.094,77 |
| 7 | Meeting | 4 | 95,49 | 2.482,69 | 29.792,26 |
| 8 | Server | 11 | 32,82 | 853,42 | 10.241,09 |
| 9 | IT | 9 | 20,14 | 523,69 | 6.284,30 |
| 10 | Audio | 9 | 6,71 | 174,56 | 2.094,77 |
| 11 | Kacab | 9 | 26,86 | 698,26 | 8.379,07 |
| 12 | Toko Buku | 9 | 13,43 | 349,13 | 4.189,54 |
| Jumlah |  |  | 430,44 | 11.191,49 | 134.297,90 |

Tabel 4.7. Perbandingan sistem AC sebelum dan sesudah audit per hari

| No | Nama Ruangan | Konsumsi / hari (kWh) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sebelum Audit | Setelah audit |
| 1 | Marketing | 131,30 | 107,42 |
| 2 | Keuangan | 32,82 | 26,86 |
| 3 | Accounting | 98,47 | 80,57 |
| 4 | HRD | 8,21 | 6,71 |
| 5 | Sekcab | 8,21 | 6,71 |
| 6 | Internal Audit | 8,21 | 6,71 |
| 7 | Meeting | 262,59 | 95,49 |
| 8 | Server | 32,82 | 32,82 |
| 9 | IT | 24,62 | 20,14 |
| 10 | Audio | 8,21 | 6,71 |
| 11 | Kacab | 32,82 | 26,86 |
| 12 | Toko Buku | 14,92 | 13,43 |
| 13 | Jumlah | 663,19 | 430,44 |

Gambar 4.3 Grafik Perbandingan sistem

pendingin udara (AC) sebelum dan sesudah audit

- Ruang marketing konsumsi energi listrik perhari sebelum di audit 131,30 kWh/hari, dan setelah diaudit turun menjadi  107,42 kWh/hari.

- Konsumsi energi listrik yang tinggi pada ruang meeting, sebelum di audit 265,59 kWh/hari, dan setelah diaudit turun menjadi 95,49 kWh/hari. Hal tersebut dikarenakan pada ruang meting jam nyala selama 3 jam

- Konsumsi energi listrik yang sangat rendah pada ruang HRD, Sekcab, dan Internal Audit dimana sebelum di audit 8,21 kWh/hari, dan setelah diaudit konsumsinya turun 6,71 kWh/hari.

4.2.3 Audit Konsumsi beban Stop Kontak

Konsumsi energi listrik untuk beban stop kontak seperti komputer, mesin foto copy, kulkas dan lain-lain, juga dipengaruhi oleh jadwal kegiatan dengan tingkat fungsi yang berbeda-beda, maka konsumsi energi listrik yang terpakai sesuai dengan kebutuhan hasilnya adalah :

Perangkat Komputer PC

- Daya 	: 154 Watt

- Jumlah 	: 22 unit

- Jam nyala : 7 Jam

Konsumsi / hari (persamaan 2.2):

kWh/hari	 = Ppc  x nunit x th

= 154 W x 22 x 7 jam

= 23,72 kWh/hari

Konsumsi / bulan (diasumsikan 26 hari) :

Wh/bulan  = 23,72 kWh/hari x 26 hari

= 616,62  kWh/bulan

konsumsi / tahun  :

kWh/tahun = 616,62  kWh/bulan x 12

= 7.399,39 kWh/tahun

Tabel 4.8.  Audit konsumsi pemakaian Stop Kontak setelah audit

| No | Nama perangkat | Jam nyala | Konsumsi kWh / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hari | bulan | tahun |
| 1 | Komputer | 7 | 23,72 | 616,62 | 7.399,39 |
| 2 | Mesin fotocopi | 2 | 2,40 | 62,40 | 748,80 |
| 3 | Printer | 4 | 5,40 | 140,40 | 1.684,80 |
| 4 | Kulkas | 24 | 15,60 | 405,60 | 4.867,20 |
| 5 | Dispenser | 11 | 22,00 | 572,00 | 6.864,00 |
| 6 | Kipas angin | 5 | 2,80 | 72,80 | 873,60 |
| 7 | Exhaust | 5 | 2,80 | 72,80 | 873,60 |
| Jumlah |  |  | 74,72 | 1.942,62 | 23.311,39 |

Tabel 4.9. Perbandingan beban stop kontak sebelum dan sesudah audit per hari

| No. | Nama Ruangan | Konsumsi / hari (kWh) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sebelum Audit | Setelah audit |
| 1 | Komputer | 37,27 | 23,72 |
| 2 | Mesin fotocopi | 4,80 | 2,40 |
| 3 | Printer | 14,85 | 5,40 |
| 4 | Kulkas | 15,60 | 15,60 |
| 5 | Dispenser | 48,00 | 22,00 |
| 6 | Kipas angin | 6,16 | 2,80 |
| 7 | Exhaust | 6,16 | 2,80 |
| Jumlah |  | 132,84 | 74,72 |

Gambar 4.4  Grarfik Perbandingan beban stop kontak sebelum dan sesudah audit per hari

- Konsumsi energi listrik yang sangat tinggi pada stop kontak yaitu penggunaan komputer, dimana konsumsi energi listrik perhari sebelum di audit sebesar 37,27 kWh/hari, dan setelah di audit konsumsinya turun menjadi  23,72  kWh/hari.

- Konsumsi energi listrik yang sangat rendah pada stop kontak mesin foto copy, dimana sebelum di audit 48 kWh/hari, dan setelah di audit konsumsinya turun menjadi 22 kWh/hari.

Tabel 4.10. Total konsumsi energi Listrik sebelum dan sesudah Audit

| Konsumsi | Konsumsi kWh sebelum Audit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Penerangan | AC | Stop Kontak |
| Per hari | 36,12 | 663,19 | 132,84 |
|  | 832,15kWh/hari |  |  |
| Per bulan | 939,07 | 17.243,04 | 3.453,79 |
|  | 21.635.9 kWh/bulan |  |  |
| Per tahun | 11.268,82 | 206.916,53 | 41.448,46 |
|  | 259.530,81 kWh/tahun |  |  |

| Konsumsi | Konsumsi kWh Sesudah Audit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Penerangan | AC | Stop Kontak |
| Per hari | 24,72 | 430,44 | 74,72 |
|  | 529,88 kWh/hari |  |  |
| Per bulan | 642,62 | 11.191,49 | 1.942,62 |
|  | 13.776,73kWh/bulan |  |  |
| Per tahun | 7.711,39 | 134.297,90 | 23.311,39 |
|  | 165.320,68 kWh/tahun |  |  |

Dari data Tabel 4.10 maka besarnya nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) gedung setelah di audit dengan persamaan (2.1) berikut :

- IKE per hari

= Total Konsumsi Energi (kWH)Luas Bangunan (m2)

= 529,88  kWh2.361 m2=  0,22 kWh/m2/hari

- IKE perbulan

=  13.776,73  kWh2.361 m2

= 5,84 kWh/m2/bulan

- IKE per tahun

= 165.320,68   kWh2.361 m2

= 70,02 kWh/m2/tahun

V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

- Audit energi bertujuan untuk mengukur produktifitas dan efisiensi penggunaan energi dan mengidentifikasikan kemungkinan perlu adanya penghematan penggunaan energi listrik tanpa mengurangi fungsinya.

- Beban yang paling banyak mengkonsumsi energi listrik di gedung kantor PT. Penerbit Erlangga yaitu beban pendingin ruangan (AC) dimana sebelum di audit 663,19 kWh per hari dan setelah diaudit sebesar 430,44 kWh per hari.

- Nilai IKE (Intensitas Konsumsi Energi) gedung PT. Penerbit Erlangga setelah di audit 5,84 kWh/m2/bulan sangat efisien, dimana berdasarkan kriteria IKE Pedoman Konservasi Energi dan pengawasan Energi konsumsi energi listrik bulanan nilainya 4,17 – 7,92 kWH/m2/bulan.

## 5.2 Saran

- Penggunaan dan pemanfaatan pen-cahayaan alami perlu ditingkatkan, karena peran cahaya alami sangat penting dalam penghematan di sistem pencahayaan ruang.

- Perlunya meningkatkan kesadaran penghuni gedung dalam menghemat energi, karena peran manusia sangatlah penting dalam mendukung sukses atau tidaknya program penghematan energi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

[1] 	Balai Besar Teknologi Energi. 2015. Prosedur Standar dan Teknik Audit Energi di  Industri. Tangerang Selatan: Balai Besar Teknologi Energi (B2TE), Badan  Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

[2] 	ESDM, Peraturan Menteri ESDM no 14 Tentang Manajemen Energi, 2012.

[3] Septiana Ria Prihandita. Audit Energi Listrik Studi Kasus di Gedung Pusat UGM Sayap Selatan dan Timur Yogyakarta. Skripsi, Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, UGM, Yogyakarta, 2012.

[5]	Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja, Dokumen Teknis, SNI 16-70622004, Badan Standarisasi Nasional, 2004.

[6]	Feni Wijiastuti . Audit Energi Listrik Studi Kasus di Gedung Perpustakaan Pusat UGM Sayap Selatan. Skripsi, Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, UGM, Yogyakarta, 2014.

[7]	Sismanto, D. J. Audit Energi Listrik dan Analisis Peliuang Hemat Energi Listrik Pada Sistem Pencahayaan dan Sistem Pendingin Udara di Rumah Sakit DR. Adhayatma, MPH Semarang. Yogyakarta. Skripsi, Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, UGM, 2013.

[8]	Badan Koordinasis Eergi Nasional, Buku Pedoman Tentang Cara-Cara Melaksanakan Konservasi Energi dan Pengawasannya. Jakarta, 1983.

[9]	Abdurarachim. Halim, Pasek, Darmawan Ari, dan Sulaiman, TA. 2002. Audit Energi, Modul 2, Energi Conservation Efficiency And Cost Saving Course, Bandung : PT. Fiqry Jaya Mandiri.

[10]	Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang  Energi, Agus Rianto, Audit Energi dan Analisis Peluang Penghematan Konsumsi Energi pada Sistem Pengkondisian Udara di Hotel Santika Premiere Semarang. Skripsi, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik UNNES, Semarang 2007.