MONITORING PERALATAN GARDU INDUK BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) GARDU INDUK KERAMASAN

PALEMBANG

Ir. H. Yuslan Basir, MT.1  Muhammad Helmi ST,.MT.2

Deri Darmawandi S.T3

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

Universitas Tridinanti Palembang

Email : deridarmawandi24@gmail.com

ABSTRAK

Monitoring peralatan gardu induk ini bertujuan untuk menukur suhu peralatan gardu induk yang dimana sebelumnya di ukur menggunakan alat termovison. Alat sensor IoT ( Internet of Things) ini mempermudah karyawan untuk memonitoring suhu peralatan gardu induk. Alat sensor IoT ini dapat di pantau melalui LCD yang di pasang  di alat IoT, ataupun data suhu yang terbaca oleh alat IoT dapat di kirim melalui telegram setiap 1 jam sekali yang dimana mempermudah para karyawan untuk memamntau suhu yang telah terpasang alat IoT.Alat sensor ini mengikuti pendoman buku PUIL 2011 yang dimana batas suhu yang terdapat diperalatan gardu induk transformator  mencapai 150ºC dan berjarak dari bahan mudah terbakar tidak kurang dari 2 meter secara horizontal 4 meter secara vertical atau dipisahkan oleh penyekat yang mengisolasi panas dan tahan api.

Kata kunci: Internet of Things ( IoT), termokopel MAX 6675, Transformator

ABSTRACT

This substation equipment monotoring aims to measure the temprature of the temprature equipment which was previously measured using a thermovison tool. This IoT (Internet of Things) sensor tool. This makes it easier for employees to monitor the temprature that has been installed with the IoT device. This sensor device following the guidelines of the PUIL 2000 book, where the temprature limit in transformer substation equipment reaches 150ºC and the distance from combustible materials is not less than 2 meters horizontally and 4 meters vertically or separted by a partition that isolates heat and is fireproof.

Keywords : Internet of Things ( IoT), MAX 6675 thermocouple, Transformer

- Pendahuluam

Kondisi kehidupan pada zaman modern ini kebutuhan tenaga listrik  sangat melekat untuk kota besar maupun perdesaan. PT.PLN (persero) sebagai satu-satunya perusahan yang bergerak dibidang penyaluran tenaga listrik keseluruh wilayah Indonesia harus mampu menjaga kesediaan listrik ini salahsatu cara yaitu dengan memelihara peralatan-peralatan penyalur energi listrik. Dalam kegiatan pemeliharaan peralatan-peralatan dikenal dengan monitoring suhu peralatan gardu induk.

Peralatan gardu induk seperti transformator memiliki beban kerja tenaga listrik yang sangat tinngi yang menyebabkan panas suhu di transformator tersebut sering mengalami panas suhu yang panasnya melebihi batasan yang telah ditentukan di buku PUIL 2000.

Oleh karena itu penulis membuat alat dan penulisan tentang monitoring peralatan gardu induk, untuk memudahkan agar para karyawan untuk memonitoring atau memantau situasi suhu di peralatan gardu induk yang akan di pasang alat sensor suhu internet of things (IoT). Dimana sebelumnya proses monitoring suhu dilakukan secara manual menggunakan alat thermovison, yang dimana proses tersebut di lakukan secara langsung menembakan lasser thermovison ke alat yang akan di ukur. Alat sensor ini dibuat untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja apabila pada saat memonitoring suhu peralatan gardu induk terjadi hujan deras menyebabkan adanya petir pada saat memonitoring peralatan gardu induk tersebut. Untuk suhu itu sendiri peralatan gardu induk batas suhu menurut buku PUIL 2000 batas maksimum suhu kecuali diberikan isolasi untuk kenaikan suhu 80ºC (kelas B) atau kenaikan suhu 150ºC (kelas H). Untuk kelembaban yang terpasang pada alat tersebut hanya sebagai penambah komponen untuk mengetahui kelembaban sekitar alat yang terpasang di sekitar area pemasangan alat sensor suhu IoT ( internet of Things).

- TEORI DASAR

- Mikrokontroller ESP 32

Mikrokontroller ESP 32 merupakan pengembangan dari seri sebelumnya yaitu ESP 8266 dengan jumlah General Purpose Input Output (GPIO) yang banyak. Kemudian pada mikrokontroller ini memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki pada seri ESP 8266 yaitu fitur DAC dengan resolusi 8 bit untuk menghasilkan nilai variasi tegangan keluar analog DC murni. Karena pada seri ESP 8266 untuk mendapatkan variasi tegangan analog dilakukan dengan cara variasi nilai duty cycle pada pulsa PWM yang berbentuk gelombang kotak. Sedangkan untuk ADC pada mikrokontroller ESP 32 juga telah memiliki resolusi 12 bit, berbeda dengan seri ESP 8266 yang memiliki resolusi 10 bit. Sehingga untuk pengukuran nilai tegangan dapat lebih persisi tanpa harus menambahkan komponen ADC eksternal dengan resolusi tinggi. Untuk komunikasi antarmuka juga tersedia Bluetooth 4.0 serta terkoneksi WiFi yang dapat digunakan untuk aplikasi berbasis Internet Of Things (IoT).

Gambar 2.1 Nodemcu ESP 32

- Driver MAX 6675

Adalah komponen pengubah sinyal termokopel menjadi digital dengan masukan data 12-bit ADC (Analog Digital Converter). MAX 6675 menyesuaikan masukan dari sisi dingin termokopel, lalu mengoreksi, sebuah controller, digital, interface SPI (Seril Peripheral Interface) yang compitabel, dan logic control yang terasosiasi. Max 6675 didesain untuk bekerja dengan sistem mikrokontroller pengukuran panas pintar lainnya, control proses atau aplikasi monitoring. Pada MAX 6675 juga terdapat sistem perkondisian sinyal untuk mengubah sinyal dari termokopel menjadi tegangan yang sesuai dengan kriteria standar dari input chanel ADC. Masukkan dari T+ dan T- terhubung kesirkuit yang ada pada MAX 6775 yang berfungsi untuk mengurangi noise yang ikut masuk bersama dengan input dari termokopel. Sebelum merubah tegangan dari termokopel menjadi temperature yang ekuavailents, Max 6675 melakukan penyelesaraan terhadap sis dingin terhadap termokopel dengan acuan 0ºC virtual milik 6675. Untuk tipe termokopel tipe K tegangan berubah yaitu (41μV/ºC) karakteristik termokopel sama dengan persamaan linier berikut :

Vout= (41μV/ºC)*(TR-Tamb)*5 (2)

Diamana:

Vout adalah tegangan keluaran thermocopel

TR adalah temperature remote persambungan thermocopel

Tamb adalah temperature sekitar

Fungsi dari thermocopel adalah untuk merasakan perbedaan temperature antara kedua ujung dari pada sisi thermokopel. Sisi panas termokopel mampu membaca dari 0ºC hingga +1023,750 ºC. pada sisi dinginnya (udara sekitar Max 6675) hanya dapat membaca mulai dari -20ºC hingga +85ºC.

Gambar 2.2 MAX 6675

- Sensor suhu DHT 22

DHT 22 merupakan salah satu sensor suhu dan kelembaban yang juga dikenal sebagai sensor AM2302. Sensor ini hampir sama seperti DHT11.

Pada gambar diatas, memperlihatkan empat kaki sensor DHT22 yaitu kaki Vs, Data, NC dan Ground. Tegangan sumber disambungkan ke kaki Vs dimana tegangan sumber yang digunakan pada umumnya adalah sebesar 5 V juga. Kemudian kaki data disambungkan dengan sebuah mikrokontroller yang digunakan untuk mengambil data suhu dan kelembaban udara yang telah diukur.

Kaki NC yaitu kaki Not Connected, merupakan kaki yang tidak disambungkan ke manapun. Jadi dalam pengujian, kaki ini tidak boleh dihubungkan dengan apa-apa. Sedangkan kaki Ground disambung dengan Ground tegangan sumber.

Gambar 2.3 DHT 22

- IoT ( Internet off Things)

Internet of Things (IoT) merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat yang konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus. Dengan semakin berkembangnya intrastruktur internet, maka kita menuju babak berikutnya, dimana bukan hanya smartphone atau computer saja yang dapat terkoneksi dengan internet. Namun berbagai macam benda nyata akan terkoneksi dengan internet sebagai contohnya mobil, mesin produksi alat sensor suhu, peralatan elektronik dapat dikenakan manusia (wearbles) dan termasuk benda nyata apa saja yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global menggunakan sensor dan atau akuator yang tertanam.

Gambar 2.4 Internet of Things

- Telegram

Telegram adalah aplikasi pengirim pesan yang sama seperti Whatsapp yang sering kita gunakan akan tetapi perbedaan dari telegram dan Whatsaap adalah aksesnya yang lebih mudah serta pada telegram kita dapat membuat sebuah bot. Bot adalah kependekan dari robot yang artinya sistem yang melakukan tugas tertentu secara otomatis dan terus menerus dengan manfaatkan bot ini kita dapat mengubungkannya pada sistem yang kita buat untuk memberikan informasi serta kita dapat mengontrol sistem tersebut hal ini tidak dimiliki oleh Whatsapp maka dari itu penulis menggunakan telegram sebagai notifikasi alat digunakan.

Gambar 2.5 Telegram

- METODE DAN DESAIN

- Kerangka  Alat

Pada kerangka penelitian pembuatan tugas akhir disusun beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal tahapan tersebut dapat dibuat dengan blok diagram yang dapat dilihat pada gambar ini.

- Desain Alat

Pembentukan desain alat monitoring suhu di gambarkan dengan rangkaian skematik. Pada penelitian ini menggunakan beberapa komponen yaitu ESP 32 sebagai mikrokontroller atau menerima data data sensor anatara lain sensor Driver Maxx 6675 sebagai komponen utama sensor suhu diperalatan gardu induk, dan  Sensor DHT22 sebagai sensor pendukung kelembaban di area sekitar alat peralatan gardu induk. ESP32 mikrokontroller juga sebagai pemeroses pengiriman data ke telegram karena di komponen ESP 32 terdapat chip WiFi pada keluaran mikrokontroller dapat mengirim data-data suhu di peralatan gardu induk. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sensor suhu. Berikut ini hasil perancangan berupa scematic rangkaian.

- Flowchart

Pada tahapan perancangan ini yang kita buat adalah cara kerja alat tersebut alat tersebut agar dapat membuat sesuai dengan kebutuhan yang di rencanakan yaitu pembuatan flowchart cara kerja dari alat tersebut. Cara kerja alat tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Mulai

Inisialisasi pin dan variable

Hubungkan ke Wifi

Wifi Terhubung

Tidak

Baca data sensor suhu

Iya

Suhu < 80

Aktifkan LED Merah dan buzzer

Suhu >= 80 dan < 120

Tidak	TIdak

Aktifkan LED Hijau

iya

Aktifkan LED Kuning

Kirim data ke telegram

Selesai

Gambar 3.3 Flowchart sistem

- Rancang Bangun Alat

Alat ini dirancang dengan menggunakan prototype terlebih dahulu untuk memastikan penngunaannya, untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan pada perancangan ini dibagi menjadi 3 bagian komponen utama yaitu input, proses serta output yang dapat dilihat diagram blok pada gambar dibawah ini.

LCD

Max6675

Nodemcu32

buzzer

DHT

telegram

Gambar 3.4 blok diagram

Blok diagram ini menjadi 3 bagian untuk mempermudah merancang atau menghubungkan komponen-komponen lain. Sehingga dapat memprogram alat yang sudah terpasang

Gambar 3.5 Rangkaian skematik

- Hasil dan pembahasan

- Proses pemasangan komponen

Tahap ini merupakan tahapan pemasangan komponen sistem monitoring pengumpulan tugas akhir. Dengan notifikasi telegram.

Cara kerja suatu alat dapat dilihat pada flowchart atau diagram alir proses sistem mulai dinyatakan selesai. Pada gambar diatas merupakan diagram alir dari sistem pengukuran suhu peralatan gadu induk. Ketika sistem pertama kali dijalankan maka sistem mendeteksi pin-pin yang terhubung ke mikrokontroller dan menyimpan data tersebut ke dalam sebuah variable setelah itu mengecek sensor suhu jika terjadi beban pemakaian peralatan gardu induk yang menyebabkan suhu pada peralatan gardu induk naik dan melebihi batas suhu maka lampu di alat pengukuran suhu berwarna merah, suhu tersebut sesuai peraturan di buku PUIL 2000. Jika suhu di peralatan gardu tersebut normal maka lampu di peralatan pengukur suhu tersebut berwarna hijau. Data suhu yang akan terkirim ke aplikasi telegram dapat di setting setiap satu jam sekali atau lebih sesuai kebutuhan data tersebut.

- Hasil pengukuran

Pengujian atau pengukuran sensor suhu transformator secara bertahap supaya mendapatkan hasil yang baik dan mendapatkan hasil suhu yang berkala di setiap waktunya.

| NO | Jam | Sensor IoT Temperature ºC | Termovison | kelembaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08:00 | 36.05 | 36 | 61.20 | Aman |
| 2 | 09:00 | 48.07 | 48 | 61.25 | Aman |
| 3 | 10:00 | 52.02 | 52 | 60.24 | Aman |
| 4 | 11:00 | 49.01 | 49 | 60.21 | Aman |
| 5 | 12:00 | 51.05 | 51 | 62.24 | Aman |
| 6 | 13:00 | 53.04 | 53 | 58.21 | Aman |
| 7 | 14:00 | 52.02 | 52 | 59.20 | Aman |
| 8 | 15:00 | 38.06 | 38 | 61.22 | Aman |
| 9 | 16:00 | 43.05 | 43 | 60.20 | Aman |
| 10 | 17:00 | 35.04 | 35 | 65.22 | Aman |

Pada pengujian alat suhu ini yang di kirim data ke telegram dan mendapatkan data suhu secara realtime. Dengan hasil dapat dibaca di layar LCD, dengan melihat data suhu di layar LCD tidak mengalami delay pengriman ke telegram. Pengiriman data suhu menggunakan modul Nodemcu esp 32, dimana menggunakan WI-FI untuk menyambungkan internet ke alat. Keakuratan pengiriman data bisa dilihat di LCD dan pesan masuk di telegram.

- Analisis

Pada hasil analisi pengukuran di atas dapat pengukuran awal pada pukul 08:00 pagi, di dapatkan suhu 36.05 ºC dan dengan kelembaban 61.20%. suhu pada transformator gardu induk naik yang tidak cukup signifigan di pukul 13:00 siang dengan suhu 53.04 ºC dengan kelembaban 60.24%, dan suhu di tranformator di gardu induk dengan catatan suhu normal. Untuk pengujian suhu pada kiubikel bertegangan 20 kV Terdapat suhu di pukul 08:00 pagi dengan suhu 40.02 ºC dengan kelembaban 60.11% dan pada kenaikan suhu yang tidak terlalu signifigan terjadi pukul 14:00 dengan suhu 52.06 ºC dengan kelembaban 51.11%, dengan suhu seperti itu kubikel bertegangan 20 kV menurut buku panduan buku PUIL 2000 batasan suhu di transformator gardu induk mencapai 150ºC (kelas H) dengan berjarak dari bahan mudah terbakar tidak kuran dari 2 meter secara horizontal dan 4 meter secara vertical atau di pisahkan oleh penyekat yang menginsulasi panas dan tahan api.

- Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem secara keseluruhan, maka Kesimpulan alat yang dibuat diuraikan sebagaimana berikut :

- Pengukuran suhu peralatan gardu induk dengan menggunakan alat sensor termokopel max 6675 sebagai alat yang di pasangkan ke alat yang akan di ukur suhu tersebut.

- Hasil dari pengukuran suhu sensor Internet of Things (IoT) mencapai suhu tertinggi sampai 53.04 ºC dan hasil ini juga dapat di lihat di layar Liquid Crystal Display ( LCD).

- Pengukuran transformator ini juga menggunakan menggunakan alat DHT22 sebagai alat pendukung mengukur kelembaban di sekitar peralatan gardu induk.

- Alat suhu IoT (internet of Things) dilengkapi dengan alat buzzer atau alaram apabila suhu tersebut melebihi panas mengikuti panduan buku PUIL 2000 tersebut alaram di alat tersebut akan berbunyi.

Daftar Pustaka

- Pratama, M. Y., & FITRHI, N. (2020). Prototype Sensor Suhu pada Sistem Monitoring Kubikel Berbasis Arduino. In Bina Darma Conference on Engineering Science (BDCES) (Vol. 2, No. 2, pp. 176-185).

- Sutarman (2012:13) sistem “adalah Kumpulan elmaen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”.

- Widodo, H. A., Bima, M., Mudjiono, U., & Kristiawan, I. (2018, December). Pembuatan Sistim Monitoring dan Pengendalian Suhu Gardu Trafo dengan Internet Of Things. In Seminar MASTER PPNS (Vol. 3, No. 1, pp. 123-132).

- Nugraha, A., Priyulida, F., & Putra, E. (2022). Perancangan Autoclave Berbasis Sistem Monitoring. JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS), 4(1), 239-247.

- Nurrahmi, S., Miseldi, N., & Syamsu, S. H. (2023). Rancang Bangun Sistem Penyiraman Otomatis Pada Green House Tanaman Anggrek Menggunakan Sensor DHT22. JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 11(1), 33-43.

- Hidayat, D., & Sari, I. (2021). Monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things (IoT). Jurnal Teknologi dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP), 4(1), 525-530.

- Hergika, G., & Sutarti, S. (2021). Perancangan Internet Of Things (Iot) Sebagai Kontrol Infrastuktur Dan Peralatan Toll Pada Pt. Astra Infratoll Road. PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer, 8(2), 86-98.

- Desmira, D. (2022). Aplikasi Sensor Ldr (Light Dependent Resistor) Untuk Efisiensi Energi Pada Lampu Penerangan Jalan Umum. PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer, 9(1), 21-29.

- Jurnal, R. T. (2018). PROSES PERAKITAN DAN PENGUJIAN KUBIKEL SM6 VACUUM CIRCUIT BREAKER 20 kV DI PT. GALLEON CAHAYA INVESTAMA: Juara Mangapul Tambunan; Achmad

- Putranto, A. B., Muhlisin, Z., Lutfiah, A., Mangkusasmito, F., & Hersaputri, M. (2021). Perancangan Alat Karakterisasi Dioda dengan ESP32 dan Rangkaian Op-Amp LM358 Berbasis Android. Ultima Computing: Jurnal Sistem Komputer, 13(1), 22-29.

- Mali, R. A., Tjahjono, G., Ray, F. F., & Fahmi, I. (2021). Rancang Bangun Alat Pengukur Jarak Aman Mobil Pada Area Tempat Parkir Umum Menggunakan Sensor Ultrasonic Hc-Sr04 Dan Arduino Uno. Jurnal Spektro, 4(1), 1-7.

- Triawan, Y., & Sardi, J. (2020). Perancangan Sistem Otomatisasi Pada Aquascape Berbasis Mikrokontroller Arduino Nano. JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia, 1(2), 76-83.