Metode Perancangan Sistem Proteksi Katodik Arus Tanding di Jalur Pipa Transmisi Gas Gresik ke Semarang

(Design Method of Impressed Current Cathodic Protection System in Gresik Semarang Gas Transmission Pipeline)

Rully Fajri1, Bambang Istijono2

Program studi Pendidikan Profesi Insinyur, Universitas Andalas

Email: 1rly132@gmail.com

Abstract – In every construction of a gas pipeline project, especially for pipe materials that use materials made of steel or its mixtures, it is very susceptible to corrosion, especially for the construction of pipes that are directly buried. For this reason, a system is needed that can protect the pipeline. One method used for this protection is using Impressed Current Cathodic Protection, which is a corrosion protection system for metals or the like by using the help of a DC protection current source generated from outside the system. This technical article will discuss the design of the design of the cathodic protection of the countercurrent on the Pertamina gas pipeline transmission line from Gresik to Semarang along 267 km.

Abstrak – Pada setiap pembangunan proyek pipa gas (pipeline) terutama untuk material pipa yang menggunakan bahan yang terbuat dari steel maupun campurannya sangat rentan terhadap korosi terutama untuk pembangunan pipa yang langsung ditanam di dalam tanah (direct buried). Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat melindungi jalur pipa tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk perlindungan proteksi tersebut adalah menggunakan proteksi katodik arus tanding (Impressed Current Cathodic Protection) yaitu suatu sistem perlindungan terhadap korosi untuk logam atau sejenisnya dengan menggunakan bantuan sumber arus proteksi DC yang dihasilkan dari luar sistem.  Artikel teknik ini akan membahas perancangan design proteksi katodik arus tanding di jalur transmisi pipa gas Pertamina dari Gresik ke Semarang sepanjang 267 km.

Kata Kunci : Arus DC, Transformer Rectifier, Anoda, Katoda, Groundbed Anode, Resistivitas tanah.

Pendahuluan

Proyek Pipanisasi dari Gresik sampai Semarang ini merupakan proyek milik PT. Pertamina Gas (PERTAGAS). Pembangunan ini bertujuan untuk mengalirkan gas dari existing Gresik (GRE Gresik) dan lapangan gas blok Cepu ke Semarang. Sistem pipanisasi sepanjang 267 km ini menggunakan pipa berdiameter 28”. Sumber gas dari tie-in point yang berlokasi di existing GRE Gresik ke Onshore Receiving Facility baru di Tambak Lorok Semarang.

Pipeline Gresik-Semarang dibangun di bawah permukaan tanah sehingga sangat rentan terhadap korosi. Ada beberapa metode perlindungan proteksi terhadap korosi mulai dari pemilihan material, coating, proteksi katodik dan anodik. Pada proyek pipa gresik-semarang selain menggunakan proteksi coating juga menggunakan proteksi katodik impressed current untuk melindungi pipa terhadap bahaya korosi.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi korosi adalah korosi dianggap sebagai penurunan sifat dari material yaitu logam, keramik, plastik yang disebabkan oleh interaksi dengan lingkungan-nya.

Proses korosi pada material logam merupakan reaksi elektrokimia.

Gambar 1. Proses Terjadinya Korosi pada Logam

Ada beberapa jenis korosi yang terjadi terhadap logam antara lain :

- Korosi Seragam (Uniform Corrosion)

- Korosi Sumuran (Pitting Corrosion)

- Korosi Celah (Crevice Corrosion)

- Korosi Galvanik (Galvanic Corrosion)

- Korosi Erosi (Erosion Corrosion)

- Korosi Batas Butir (Intergranular Corrosion)

- Korosi Retak ( Stress Corrosion Cracking)

- Microbiological Influence Corrosion (MIC)

Beberapa faktor penyebab terjadinya korosi pada  pipa terkubur / terendam :

- Lingkungan

- Kondisi tanah (air laut yang berbeda)

Tabel 1

Pengaruh Konsentrasi Senyawa Terhadap Tingkat Korosi

| Senyawa | Konsentrasi (ppm) | Tingkat Korosivitas |
| --- | --- | --- |
| Klorida | >5000 | Sangat Korosif |
|  | 1500 - 5000 | Korosif sedang |
|  | 500 – 1500 | Korosif |
|  | <500 | Tidak Korosif |
| Sulfat | >10000 | Sangat Korosif |
|  | 1500 – 10000 | Korosif sedang |
|  | 150 - 1500 | Korosif |
|  | < 150 | Tidak Korosif |
| pH | <5,5 | Sangat Korosif |
|  | 5,5 – 6,5 | Korosif sedang |
|  | 6,5 – 7,5 | Korosif |
|  | >7,5 | Tidak Korosif (Alkali) |

Tabel 2

Pengaruh Resistivitas Tanah Terhadap Tingkat Korosi

| Resistivitas tanah (ohm.cm) | Tingkat Korosivitas |
| --- | --- |
| >10000 | Diabaikan |
| 2000 – 10000 | Korosif ringan |
| 1000 – 2000 | Korosif moderat |
| 500 – 1000 | Korosif |
| 0 – 500 | Sangat korosif |

Ada beberapa cara yang dipakai untuk mencegah terjadinya korosi pada suatu per-pipa-an antara lain :

- Pemilihan material

- Inhibitor

- Coating

- Proteksi anodik

- Proteksi katodik

Proteksi katodik adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi laju korosi permukaan logam dengan membuat permukaannya itu menjadi katoda dalam sebuah sel elektrokimia. Ada dua metode yang dapat diaplikasikan pada proteksi katodik yaitu, impressed current (arus tanding) atau sacrificial anode / galvanik anode (anoda korban). Pada paper ini akan difokuskan dalam perancangan proteksi katodik arus tanding.

Kriteria proteksi berdasarkan standard NACE adalah sebagai berikut :

- Potensial struktur ≤ -850 mV terhadap elektroda referensi Cu / CuSO4 jenuh (dalam kondisi aerobik)

- Potensial struktur ≤ -950 mV w.r.t terhadap elektroda referensi Cu / CuSO4 jenuh (dalam kondisi an-aerobik dimana mikroba korosi menjadi faktor penyebab)

- Potensial negatif bergeser ≥ 100 mV ketika arus dialirkan (negative polarization)

PERANCANGAN KATODIK PROTEKSI ARUS TANDING

Diagram alir perancangan proteksi katodik untuk pipa penyalur gas onshore dan offshore berdasarkan standar NACE terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2 Diagram alir perancangan proteksi katodik arus tanding

Berdasarkan flowchart di atas maka berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan ICCP untuk per-pipa-an :

- Input data pipa

Berikut data-data yang diperlukan terkait dengan data pipa :

Tabel 3

Data Pipa

| No | Deskripsi | Simbol | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Outside Diameter | OD | inch |
| 2 | Nominal wall thickness | ta | Inch |
| 3 | Pipe length | L | km |

- Input data lingkungan

Tabel 4

Data Lingkungan

| No | Description | Symbol | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistivitas | ρ | Ohm-cm |
| 2 | Current Density | CD | mA |

- Input data operasional

Tabel 5

Data Operasional

| No | Description | Symbol | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kerapatan arus | CD | mA / m2 |
| 2 | Panjang kabel | L | m |
| 3 | Tahanan jenis kabel | Re | Ohm/m |
| 4 | Luas penampang kabel | A | mm2 |
| 5 | Tegangan sumber arus | Vac | Volt |
| 6 | Frekuensi sumber tegangan | F | Hz |
| 7 | Back emf | Emf | Volt |
| 8 | Efisiensi | Ƞ |  |
| 9 | Safety factor | SF |  |
| 10 | Tipe coating | 3LPE | mm |
| 11 | Diameter anoda | Da | mm |
| 12 | Panjang anoda | La | mm |
| 13 | Groundbed spacing | S | ft |
| 14 | Diameter Canister (Anoda + Backfill) | Ds | ft |
| 15 | Panjang Canister (Anoda + Backfill) | Ls | ft |

- Perhitungan Luas Permukaan Proteksi Pipa

Perhitungan luas permukaan luar dapat diperoleh dengan melibatkan diameter luar dan keseluruhan panjang pipa yang dipendam dalam tanah. Dengan menggunakan persamaan berikut ini :

SA= π x OD x L    …………. (1.1)

Dimana,

SA	: Luas permukaan proteksi pipa (m2)

OD	: Diameter luar pipa (m)

L	: Panjang pipa (m)

- Perhitungan coating breakdown factor

Coating breakdown factor merupakan nilai yang menunjukkan cacat yang terjadi pada coating. Persamaan untuk menghitung coating breakdown factor adalah sebagai berikut :

CB=fi+(∆f x tdl) ………. (1.2)

Dimana,

CB	: Coating breakdown factor

fi	: nilai coating breakdown factor pada saaat mulai operasi

Δf	: faktor penurunan coating per tahun

tdl	: design life

- Perhitungan kebutuhan arus proteksi

Jumlah arus proteksi yang diperlukan untuk arus tanding dapat dihitung sesuai dengan rumus berikut :

Ip= SA X CD X CB  1000(1+SF) …….. (1.3)

Dimana,

Ip	: arus proteksi yang dibutuhkan (A)

SA	: luas permukaan yang diproteksi (m2)

CD	: rapat arus proteksi (mA / m2)

CB	: coating breakdown factor (%)

SF	: Safety factor

- Perhitungan jumlah anoda

Jumlah anoda yang dibutuhkan untuk melakukan proteksi katodik dengan impressed current dapat dihitung dengan membagi berat total anoda selama waktu desain dengan berat anoda per buah, persamaannya sebagai berikut :

Wo=r x c x IpU …… (1.4)

Dimana :

Wo	: berat total anoda yang diperlukan (kg)

c	: umur desain (20 tahun)

Ip	: kebutuhan arus proteksi (A)

U	: faktor utilisasi (0,85)

Sehingga jumlah anoda yang dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini :

Q= IpIoutput anoda ……… (1.5)

- Pengecekan jumlah anoda

Pengecekan dilakukan dengan cara membandingkan suplai arus per unit anoda terhadap arus keluaran maksimal terhadap arus keluaran maksimal anoda yang diijinkan, yang diperoleh dengan persamaan berikut :

Io=SA x ID ………. (1.6)

Dimana,

SA	: luas permukaan anoda (m2)

ID	: densitas arus anoda (A/m2)

Log Y=3,3-logID ………… (1.7)

Dimana,

Y	: umur proteksi yang direncanakan

Pengecekan dilakukan dengan membandingkan luas aktif permukaan anoda yang menyentuh tanah dengan luasan anoda minimal yang diperbolehkan pada jangka waktu proteksi.

SAmin= JID …….. (1.8)

Dimana,

SA	: luas permukaan minimal anoda (m2)

J	: supplai arus per unit anoda (A/Anoda)

Kedua hasil diatas dibandingkan SA : Samin

Dimana SA > SAmin

- Tahanan anoda groundbed

Untuk menghitung tahanan anoda groundbed dapat menggunakan persamaan Dwigh’t

  - Single vertical anode :

Rg= 0,00521 ρNLs(2,3log⁡( 8LsDs-1) …….. (1.9)

  - Untuk multiple vertical anodes yang parallel:

Rg= 0,00521 ρNLs ( 2,3log(8LsDs)-1+ 2LsS x 2,3log(0,656N)

………. (1.10)

  - Untuk multiple horizontal anodes yang parallel :

Rg= 0,00521 ρNLs ( 2,3log4L2+4Ls2+L2DsS+ SLs - S2+Ls2Ls-1)

………… (1.11)

Dimana,

Rg	: resistansi anoda terhadap tanah (Ohm)

ρ	: resistivitas tanah (Ohm-cm)

Ls	: panjang canister (anoda + backfill)   (Feet)

Ds	: diameter canister (anoda + backfill) (Feet)

N	: Jumlah anoda groundbed yang   diparalel (tabel perhitungan)

S	: Jarak antar groundbed (Feet)

- Resistansi kabel

Resistansi kabel dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

Rc=Lc x ReN x c ……... (1.12)

Dimana :

Rc	: resistansi kabel (Ohm-m)

Lc	: panjang kabel (m)

Re	: tahanan spesifik kabel (Ohm/m)

N	: jumlah kabel yang diparalel

C	: jumlah inti kabel

- Perhitungan tegangan trafo rectifier

Nilai tegangan DC total dari sumber tenaga untuk mencapai arus keluaran DC yang diperlukan pada sistem proteksi katodik diperoleh berdasarkan persamaan berikut:

VDC=(Ip x Rg + Rc) x (1 + SF) ) + Bemf

………. (1.13)

Hasil Perhitungan

Gambar 3 Konfigurasi Jalur Pipa Gas Gresik Semarang

Tabel 6 Data Summary Pipeline

| No | Desription | Symbol | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Outside Diameter | OD | 28 | inch |
| 2 | Nominal wall thickness | ta | 0,688 & 0,469 | Inch |
| 3 | Pipe length | L | 267 | km |
| 4 | Linepipe material |  | API 5L X52 PSL2 |  |
| 7 | Yield Strength |  | 66000 | psi |
| 8 | Design Pressure |  | 660 | psi |

Tabel 7 Data Lingkungan

| No | Description | Symbol | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistivitas | ρ | 1150 & 1500 | Ohm-cm |
| 2 | Current Density | CD | 20 | mA |

Tabel 8 Data Operasional

| No | Description | Symbol | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kerapatan arus | CD | 20 | mA / m2 |
| 2 | Panjang kabel | L | 200 | m |
| 3 | Tahanan jenis kabel | Re | 0.000524 | Ohm/m |
| 4 | Luas penampang kabel | A | 35 | mm2 |
| 5 | Tegangan sumber arus | Vac | 400 | Volt |
| 6 | Frekuensi sumber tegangan | F | 50 | Hz |
| 7 | Back emf | Emf | 2 | Volt |
| 8 | Efisiensi | Ƞ | 0.9 |  |
| 9 | Safety factor | SF | 0.25 |  |
| 10 | Tipe coating | 3LPE | 2 | mm |
| 11 | Diameter anoda | Da | 25,4 | mm |
| 12 | Panjang anoda | La | 1000 | mm |
| 13 | Groundbed spacing | S | 98,4 | ft |
| 14 | Diameter Canister (Anoda + Backfill) | Ds | 0,6665 | ft |
| 15 | Panjang Canister (Anoda + Backfill) | Ls | 34.44 | ft |

Tabel 9 Data Perhitungan ICCP

| No | Data | Simbol | Nilai | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Design life time | tdl | 20 | years |
| 2 | Diameter luar | OD | 28 | inch |
| 3 | Ketebalan |  | 1. GRE – Gresik : 0.688 2. Gresik – ORF Semarang : 0.469 | inch |
| 4 | Panjang pipa | L | 1. ORF Semarang – Cepu : 128.5 2. Cepu – Gresik : 128.5 3. Gresik – GRE : 10 | km |

Tabel 10 Data hasil perhitungan Luas permukaan

| Proteksi katodik | Section Pipa | Panjang pipa (m) | Diameter (m) | Luas Permukaan (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ORF Semarang - Cepu | 128500 | 0,711 | 286881,39 |
| B | Cepu – Stasiun Gresik | 128000 | 0,711 | 286881,39 |
| C | Stasiun Gresik – GRE | 10000 | 0,711 | 22325,40 |

Tabel 11 Data hasil perhitungan Luas permukaan

| Proteksi katodik | Section Pipa | Panjang pipa (m) | Diameter (m) | Luas Permukaan (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ORF Semarang - Cepu | 128500 | 0,711 | 286881,39 |
| B | Cepu – Stasiun Gresik | 128000 | 0,711 | 286881,39 |
| C | Stasiun Gresik – GRE | 10000 | 0,711 | 22325,40 |

Tabel 12 Hasil perhitungan arus proteksi

| Proteksi katodik | Section Pipa | SA (m2) | IP (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ORF Semarang - Cepu | 286881,39 | 121,92 |
| B | Cepu – Stasiun Gresik | 286881,39 | 121,92 |
| C | Stasiun Gresik – GRE | 22325,40 | 9,49 |

Tabel 13 Hasil perhitungan jumlah anoda

| Proteksi katodik | Section Pipa | IP (A) | Q (buah) | Package anode (anode + backfill) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ORF Semarang - Cepu | 121,92 | 17 | 4 |
| B | Cepu – Stasiun Gresik | 121,92 | 17 | 4 |
| C | Stasiun Gresik – GRE | 9,49 | 2 | 1 |

Tabel 14 Hasil perhitungan resistansi grounbed

| Proteksi katodik | Section Pipa | N | Horizontal Grounbed (Ohm) |  |  | Vertical Groundbed (Ohm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ρ1 | ρ2 | ρ1 |  | ρ2 |
| A | ORF Semarang - Cepu | 4 | 0,275 | 0,334 | 0,326 |  | 0,402 |
| B | Cepu – Stasiun Gresik | 4 | 0,275 | 0,334 | 0,326 |  | 0,402 |
| C | Stasiun Gresik – GRE | 1 | 0,953 | 1,219 | 0,953 |  | 1,219 |

Kesimpulan & Saran

- Kesimpulan

- Untuk melakukan perancangan Proteksi Katodik Impressed Current maupun Sacrificial Anode untuk per-pipa-an bawah tanah dapat menggunakan panduan dan standar dari NACE RP-0169-2002.

- Perancangan proteksi katodik impressed current dipengaruhi oleh beberapa parameter yaitu kondisi lingkungan (resistivitas tanah & interferensi terhadap benda lain), panjang pipa dan diameter pipa, lokasi dan jumlah groundbed, resistansi kabel dan jenis coating yang digunakan.

- Perancangan proteksi katodik pada proyek pembangungan pipa gas dari GRE di Gresik ke Semarang sepanjang 267 km yang memberikan hasil yang optimal baik itu secara teknis maupun biaya adalah dengan menggunakan design skenario 2.

- Dalam merancang sistem proteksi katodik perlu diperhatikan isu terkait safety, peng-operasi-an, dan pemeliharaan.

- Saran

- Melakukan preeliminary survey terkait dengan kondisi resistivitas tanah, interferensi dan ketersediaan lahan untuk instalasi groundbed maupun jarak dari sumber listrik terdekat.

- Menggunakan data dari beberapa vendor katodik untuk memberikan perbandingan harga yang lebih kompetitif.

- Memasukkan pengaruh interferensi dalam perancangan proteksi katodik yaitu interferensi dengan pipa eksisting, struktur bangunan, rel kereta, SUTET, maupun struktur asing lainnya yang dapat mengakibatkan arus bocor (stray current).

- Memperhitungkan kebutuhan insulation joint dengan unprotected material seperti  koneksi terhadap station, pipa lain, valve, instrument, pipe casing agar tidak terjadi shielding.

Daftar Pustaka

- Baeckmann, W.Von. Handbook of Cathodic Corrosion Protection. Gulf Professional Publishing. USA. 1997.

- NACE 0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged Metallic Piping System, NACE : Houston, Texas ; 2002.

- NACE 0572 Design, Installatoin, Operation, and Maintenance of Impressed Current Deep Groundvbeds, NACE : Houston, Texas ; 2001.

- NACE 0177 Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects on Metalic Structures and Corrosion Control Systems, NACE : Houston, Texas ; 2000.

- NACE 0176 Corrosion Control of Steel Fixed Offshore Structures Associated with Petroleum Production, NACE : Houston, Texas ; 2003.

- B. Bushman , James. Corrosion and Cathodic Protection Theory. Bushman & Associates, Inc. Ohio.

- Herdiyanto, Prayudi. Perancangan Sistem Proteksi Katodik untuk Pipa Penyalur Gas Onshore dan Offshore berdasarkan standar NACE. ITB. 2011.

- Peabody, A.W. Control of Pipeline Corrosion. NACE International, Corrosion Society; Texas;2011.