JURNAL DEFORMASI                                                               Volume 10-1, Juni 2025, Agus Muslim, KM Aminuddin, David Bahrim

ISSN 2477- 4960, EISSN 2621-7929

ANALISIS KAPASITAS TANGKI SEPTIK KOMUNAL DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN TALANG UBI PALI

Agus Muslim*, Kiagus Muhammad Aminuddin, David Bahrin

Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI), Universitas Sriwijaya

*Corresponding Author, Email : agusrafa7873@gmail.com, kmaminuddin@ft.unsri.ac.id, davidbahrin@ft.unsri.ac.id

ABSTRAK

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) merupakan salah satu komponen program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi di perkotaan. Penelitian ini difokuskan pada perhitungan kapasitas dan perhitungan anggaran biaya pembuatan tangki septik komunal (RAB). Sampel penelitian dilakukan di Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi. Perancangan bangunan Tangki Septik Komunal (IPAL) dengan waktu pengosongan selama 2 tahun. Pertambahan jumlah penduduk 5 tahun sebesar 1,6% sehingga jumlah pengguna tangki septik komunal total P (2020) sebanyak 355 orang. IPAL dibangun dengan volume bak 61 m3/hari dan volume limbah yang tertampung sebesar 28,4 m3/hari. Kebutuhan kapasitas bak penampung lumpur (A) sebesar 28.400 liter = 28,5 m3. Kebutuhan waktu tampung minimum dalam satu hari (Th) adalah 1.434 liter/orang/hari. Kebutuhan kapasitas tampung air (B) adalah 5.094 liter = 5,1 m3.

Kata Kunci : Tangki Septik Komunal, IPAL

ABSTRACT

Communal wastewater treatment plants (IPALs) are one of the solutions for dense urban or coastal environments. This research was conducted with Primary Methods and Secondary Methods. This research focuses on calculating capacity and calculating the budget for making communal septic tanks (RAB). Sample research was carried out at Kp Kawung Luwuk Rt 05 / Rw 01 Tegal Gundil Village, North Bogor District. The design of building a Communal Septic Tank (WWTP) with a drainage time of 2 years. The increase in the population of 5 years is 1.6% so the number of users of communal septic tanks totaling P (2020) is 355 people. WWTP is built with a tub volume of 61 m3 / day and the volume of accommodated waste is 28.4 m3 / day. The need for reservoir capacity for sludge (A) is 28,400 liters = 28.5 m3. The need for a minimum holding time in one day (Th) is 1,434 liters / person / day. The need for water storage capacity (B) is 5,094 liters = 5.1 m3..

.

Keywords : Communal Septic Tank Filter MediaSupporting Function Evaluation

Analisis Perhitungan Kapasitas Tangki Septik Komunal di Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

PENDAHULUAN

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) merupakan salah satu komponen program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM Mandiri. Program SANIMAS bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi di perkotaan. Mekanisme penyelenggaraan program SANIMAS menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sampai dengan upaya keberlanjutan didalam peningkatan kualitas prasarana dan sarana sanitasi.

Menurut Linslay et al. (1985) air limbah domestic memerlukan penanganan yang baik agar penurunan daya dukung dan daya tamping lingkungan tidak terjadi. Untuk itu perlu mempertimbangkan unsur-unsur fungsional dari system pengelolaan air limbah, pemrosesan, dan penyaluran ke outlet pembuangan (dalam hal ini badan perairan seperti sungai dan sejenisnya).

Proses penentuan lokasi pembangunan pembangunan tangki septik skala komunal di dalam program SANIMAS ini dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan di tingkat Desa, yang diawali pelaksanaan Sosialisasi/Rembug Desa pada tanggal 12 Juni 2021 dalam rangka sosialisasi program dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapid Participatory Assesment (RPA) melibatkan warga desa, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan sanitasi tingkat Desa telah teridentifikasi kebutuhan masyarakat untuk memecahkan permasalahan sanitasi yang dihadapi sesuai kemampuan masyarakat dan prioritas wilayah rawan sanitasi tingkat dusun yang perlu segera ditangani.

Salah satu solusi penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi, telah dikenalkan kegiatan PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman), yaitu sebuah inisiatif untuk mempromosikan penyediaan sarana dan prasarana air limbah permukiman yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Fokus kegiatan PPSP adalah penanganan air limbah rumah tangga khususnya tinja manusia, namun tidak tertutup juga untuk menangani limbah cair industri, rumah tangga yang dapat terurai secara alamiah seperti tahu, tempe dan sejenisnya. Melalui pelaksanan PPSP ini, masyarakat memilih sendiri prasarana dan sarana air limbah permukiman yang sesuai, ikut aktif menyusun rencana aksi, membentuk kelompok dan melakukan pembangunan fisik termasuk mengelolah kegiatan operasi dan pemeliharaannya, bahkan perlu mengembangkannya.

Maka dari itu peran pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi pola dan tingkah laku masyarakat dalam membuang limbah kotorannya agar tidak tersebar bibit-bibit penyakit yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga tersebut.

METODE PENELITIAN

Data dan Bahan

Data Penelitian yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan (melihat jenis septick tank yang digunakan warga). Data tersebut berupa gambar sebuah tangka septic tank tipe komunal yang berada di Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Data sekunder terdiri dari satuan rencana anggaran belanja dan upah tenaga kerja untuk mengetahui harga upah para pekerja peneliti langsung mendatangi dan menanyakan langsung kepada pekerja untuk mengetahui harga upah pekerja tersebut.

Pengolahan dan Analisis Data

Faktor yang mempengaruhi dalam analisis data adalah daya tampung septick tank dan perhitungan daftar harga satuan bahan, upah pekerja, dengan demikian berdasarkan data yang didapat maka tahap pengolahan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a). Menghitung daya tampung septic tank komunal adalah suatu permasalahan di Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi yang tidak memiliki tempat pembuangan limbah domestic dan juga yang diakibatkan oleh sempitnya lahan untuk membuang limbah. Maka dari itu peneliti akan mencoba sedikit mengupas dari adanya septic tank bertype komunal yaitu dengan menghitung daya tampung dari septic tank komunal tersebut.

b). Menghitung Rencana Anggaran Biaya

Menghitung rancangan anggaran biaya atau sering disingkat RAB adalah perhitungan biaya bangunan berdasarkan harga bangunan dan spesifikasi pekerja konstruksi yang akan dibangun, sehingga dengan adanya RAB dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Untuk menghitung RAB diperlukan data-data antara lain :

- Gambar rencana pembangunan septic tank komunal

- Spesifikasi jenis bahan material pekerjaan

- Daftar harga bahan banguan dari survey harga yang dilakuan

- Dan daftar harga upah pekerja dari survey harga yang dilakukan

MULAI

SELESAI

Kesimpulan dan Saran

Pembahasan

Metode

RAB SNI

Data Sekunder

- Data Gambar Septick Tank

- Data RAB

Analisi Data

Data Primer

- Data Limbah Septick Tank

- Daftar Harga Bahan

- Daftar Harga Upah

Pengumpulan Data

Perumusan Masalah

Studi Literatur

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Teknologi Sarana Sanitasi

Berdasrkan hasil rembug RT/RW/Dusun yang ke II, pada tanggal 12 Juni 2021 dan memperhatikan hasil identifikasi masalah dan analisis permasalahan sanitasi yang ada maka warga masyarakat Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V Desa Sungai Baung memutuskan untuk mengusulkan pembangunan sarana sanitasi komunal. Sesuai dengan hasil dari Shinta (2020) dan Suwito (2021) bahwa beberapa dasar pertimbanagan diusulkannya pembangunan masyarakat sarana sanitasi komunal tersebut adalah:

a. Kondisi topografi wilayah dan tata letak banguanan dimungkinkan untuk membangun jaringan perpipaan air limbah secara gravitasi dan ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas IPAL yang dibutuhkan.

b. Adanya ketersediaan warga masyarakat untuk memanfaatkan sarana sanitasi yang akan dibangun sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara sarana sanitasi yang akan di bangun.

c. Masyarakat pada umumnya sudah mempunyai fasilitas jamban atau wc dirumah masing-masing namun belum di lengkapi dengan unit pengolahan limbah yang memadai.

Penentuan Calon Pengguna

Jumlah calon pengguna / penerima manfaat awal pembangunan IPAL Komunal sebagai sarana sanitasi komunal di dasari hasil pemetaan sanitasi masyarakat Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V Desa Sungai Baung dan Rembung Warga yang menghasilakn kesepakatan bersama tentang siapa yang menjadi calon pengguna/penerima manfaat program SANIMAS adalah 82 KK atau 355 jiwa (jumlah penduduk samapi 2020) merupakan warga Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V. Pembangunnya akan di lanjutkan sebagai pengembangan dari Program Sanitai Berbasis Masyarakat (SANIMAS DAK). Sehingga sasaran program untuk meningkatkan akses pelayanan prasarana/sarana sanitasi bagi warga masyarakat yang bermukim di wilayah Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V Desa Sungai Baung bisa terwujud.

Disamping itu, kebiasaan penduduk membuang air limbah domestik kesungai/saluran air ini merupakan kebiasaan yang sangat sulit diubah. Air limbah yang sudah diolah itu diharapkan, dapat memenuhi standar baku mutu sesuai keputusan mentri Lingkungan hidup No. 112 tahun 2003. Terhadap rencana pemerintah itu, masyarakat di Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sangat antusias untuk mengikuti program tersebut.

Sistem Pengolahan Air Limbah

Alternatif-alternatif perencanaan yang akan digunakan dalam penentuan unit pengolahan air limbah berdasarkan dari kondisi eksisting di lokasi, dan studi literatur. Dari tahap ini dapat ditentukan jenis-jenis pengolahan, perhitungan dimensi unit yang merupakan inti dari tahap laporan perencanaan ini, dan alternatif pengolahan lanjutan terhadap lumpur hasil pengolahan. Tipe jenis pengolahan akan tertuju kepada hasil total biaya pembangunan, penelitian lanjutan seperti analisa kondisi topografi tanah, permeabilitas tanah, dan tinggi muka air tanah dangkal. Perhitungan dimensi unit pengolahan berdasarkan jumlah debit timbulan limba domestik berupa tinja, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang akan menggunakan WC komunal, dan jumlah frekuensi pengurasan setiap tahun ketika lumpur telah penuh pada unit pengolahan (Umar et al. 2011). Instalasi pengolahan air limbah komunal terdiri dari dua komponen, yaitu :

a. Komponen Perpipaan Saluran Pembuangan Komunal

Saluran pembungan limbah masyarakat berupa saluran limbah bersama/komunal. Saluran ini mengalirkan limbah rumah tangga dari tiap rumah dan MCK umum ke instalsi pengolahan limbah masyarakat setempat (yang akan dibuang) saluran ini menggunakan sistem gravitasi menggunakan pipa type PVC dan AW. Pipa induk biasanya di letakan dan ditanam di halaman depan, gang, atau halaman belakang. Sistem pembungan ini menggunakan sistem bak kontrol setiap 20 meter atau sesuai dengan kondisi lokasi perpipaan, dan pada titik-titik pertemuan antara saluran seprti tikungan atau perempatan jalan.

b. Komponen Pengolahan Limbah

Bangunan pengolahan limbah (IPAL) berfungsi untuk mengandung limbah Komunal yang dialirkan oleh sistem perpipaan. Pengolahan limbah yang di pakai adalah bak Inlet, bak sedimentasi atau Settler, bak pembagi atau Gutter, bak Anaerobik Filter (AF), bak Carbon Filter (CF), Anaerobic Baffled Reactor (ABR), dan bak Outlet. Komponen ini biasanya dijadikan instalasi pengolahan limbah terpadu yang bisa di pakai oleh masyarakat jarinagn pengumpul air limbah adalah jarinagan perpipaan yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah dari sumber-sumber kemudian di mengalirkannya ke unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kemudian diolah agar menghasilkan air limbah olahan (effluent) yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Kriteria Disain dan Bangunan Pelengkap

Skema sistem pambangunan dan pengolahan air limbah komunal yang direncanakan seperti disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Konstruksi Bangunan IPAL

a.	Jaringan Perpipaan Air Limbah

- Pipa induk (primer): pipa PVC kelas AW Ø 4” s/d Ø 6”

- Pipa lateral (sekunder): pipa PVC kelas AW Ø 4”

- Pipa pelayanan atau sambungan rumah: pipa PVC kelas AW atau AD (tergantung kondisi) Ø 3” dan asesoris dibiayai program, tapi diharapkan penerima manfaat bisa berpartisipasi memberikan konstribusi.

b. IPAL (Instalasi pengolahan air limbah)

Unit komponen pengolahan air limbah terdiri dari :

- Bak Inlet: Merupakan bak penampung air limbah yang berasal dari jaringan perpipaan (penampung awal air limbah dari perpipaan)

- Settler: Didalamnya terjadi proses sedimenatsi/pengendapan dan dilanjutkan dengan stabilisasi dari bahan yang di endapkan tersebut melalui proses anaerobic

- Anaerobic Filter (AF): Filter anaerobic berupa sebuah tegki septik yang di isi dengan beberapa kompartemen (ruang) yang di oasangi filter. Media filter yang digunakan dalam instalasi ini adalah botol plastik/botol air mineral yang mudah di peroleh di wilayah kota bogor. Aliran air limbah yang masuk (influent) akan mengaliri filter, kemudian materi organik akan terurai oleh biomassa yang menempel pada materi fiter tersebut. Diperlukan 6-9 bulan untuk menstabilkan biomassa di awal proses.

- Carbon Filter (CF): Merupakan bak yang di isi arang, diharapkan air limbah yang melewati bak ini akan lebih jernih dan tidak berbau dari sebelumnya karena sifat arang dapat meresap bau.

- Anaerobic Baffled Reactor (ABR): Merupakan bak yang tidak di isi apapun, tujuannya ialah untuk menampung air sebelum dialirkan ke bak outlet.

- Bak Outlet: Berbentuk seperti bak kontrol yang tempat penampungan sementara sebelum air limbah hasil pengolahan dibuang ke badan air.

- Air limbah (efluen): dibuang ke badan air penerima/sungai cibuluh yang berada sekitar 20 meter dari lokasi IPAL.

c. Bangunan Pelengkap Atau Penunjang

a. Bak Penangkap Lemak (grease trap) berfungsi untuk memisahkan lemak dan sampah dari bekas cuci dam masak. Sehingga lemak yang berasal dari dapur tidak bisa masuk ke pipa penampungan air limbahatau septic tank tersebut . ukuran grease trap yaitu 29.5 cm x 36.5 cm x 26.5 cm

b. Manhole merupakan bak kedap air yang di tempatkan pada interval tertentu disepanjang saluran perpipaan air limbah, khususnya pada titik dimana jalur pipa berubah arah (vertikal dan hirozontal). Manhole juga berfungsi sebagai lubang akses untuk pemeriksaan, perbaikan, dan pembersihan. manhole yang didesain dengan diameter 60 cm. Diameter manhole sangat penting diperhatikan karena akan mempengaruhi ukuran badan pekerja yang bisa masuk ke dalam tangki septik komunal. Terlihat pada Gambar 2 Manhole tangki septik komunal Ø 60 cm.

d. Fungsi Bak Pengolahan Air Limbah

Unit yang di pilih oleh Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V Desa Sungai Baung  adalah Ipal Komunal, dimana sistem ini di harapkan mengatasi pencemaran sumber air (sumur) dan air permukaan. Sistem ini memanfaatkan laju aliran secara berputar. IPAL di bangun dengan kapasitas pengguna sebesar 355 jiwa dengan volume bak 61 m3/hari dan volume limbah tertampung sebesar 28.4 m3/hari. Masing-masing bak memiliki fungsi yang berbeda yaitu:

a) Bak Inlet: Untuk mengumpulkan air limbah dari pipa induk yang kemudian di alirkan ke settler, bak inlet di buat memanjang seperti bak settler. Fungsi lain aadalah untuk membuat sample sehingga dapat dibandingkan air sebelum diolah dan setelah diolah.

b) Settler: Proses pengolahan limbah domestik yang terjadi pada tangki saptik adalah proses pengendapan dan proses stabilisasi secara anaerobik. Tangki septik bisa dianggap sebagai proses pengolahan awal (primer).

c) Anaerobic Filter (AF): Juga di kenal dengan sebutan fixed bed/fixed film reactor.

Sistem ini diharapkan untuk memproses bahan-bahan yang tidak terendapkan dan bahan padat terluar (dissolved solid) secara mengkontakan dengan surplus mikro organisme pada media filter dimana akan mengurai bahan organik terlarut (dissolved organic) dan bahan organik yang terspresi (disprersed organic) yang ada dalam limbah.

d) Anaerobic Baffled Reactor (ABR): Juga disebut buffle septic tank/septic tank susun, tujuannya untuk mengalirkan air limbah dimana terjadi proses pengendapan selanjutnya melewati/mengkontakan dan lumpur aktif terjadi proses penguraian kontak antara limbah dengan akumulasi mikroorganisme pada lumpur aktif. Hal penting yang harus diperhatikan adalah kecepatan aliran/velocity atau upstream/up flow velocity dalam chamber/bak pengolahan. Upstream/up flow velocity jangan lebih dari 2 m/jam

e) Bak Outlet: Berfungsi layaknya bak kontrol, yaitu mengumpulkan air hasil pengolahan ipal sebelum di buang kebadan air, bak ini juga berfungsi jika ingin mengambil sample air untuk diuji dapat di ambil di bak outlet.

Hasil Debit Air

-	Kebutuhan air/orang/hari = 120 liter/hari (tolak ukur yang akan digunakan)

-	Efisiensi penggunaan air/orang/hari 120 liter

-	Estimasi pilihan menjadi limbah 80% adalah 100 liter

-	Volume limbah yang dihasilkan dari 355 jiwa x 100 liter = 35.500 liter atau 35.5 m3

-	Berat kering tinja antara 35 gr – 70 gr, berat basah 135 gr – 270 gr

-	Total limbah yang dihasilkan oleh 355 KK/hari = 35.5m3 x 3 m3 = 106.5 m3

-	jam sibuk adalah 10 jam (05.00 – 10.00 dan 16.00 – 21.00)

-	air limbah yang dihasilkan tiap orang/hari adalah 40 liter/orang/hari (air yang berasal dari limbah WC)

-	perhitungan volume menggunakan asumsi seperti di atas, jadi IPAL ini didesain untuk 82 KK dengan asumsi 1 KK terdiri dari 4 jiwa.

-	Kebutuhan kapasitas penampung untuk lumpur (A), adalah:

A= P .N .S

Dimana :

| A | = Penampungan lumpur yang diperlukan (dalam liter) |
| --- | --- |
| P | = Jumlah orang yang diperkirakan menggunakan tangki septik |
| N | = Jumlah tahun jangka waktu pengurasan lumpur |
| S | = Rata-rata lumpur terkumpu (liter/orang/tahun) |
| - | Keperluan waktu penahan minimum dalam satu hari (Th), adalah : |

Th = 2.5-0.3 log (P.Q)

Dimana :

| Th | = keperluan waktu penahanan untuk pengendapan |
| --- | --- |
| P | = Jumlah orang |
| Q | = Banyaknya aliran, liter/orang/hari |
| - | Kebutuhan kapasitas penampung air (B), adalah : |

B = P .Q .Th

Untuk cara menyelesaikannya yaitu dengan cara :

1. Kebutuhan kapasitas penampung untuk lumpur (A), adalah:

A= P .N .S

Sehingga :

A	=	 355 orang x 2 tahun x 40liter/orang/hari

=	28.400 liter = 28,5 m3

2.	Keperluan waktu penahan minimum dalam satu hari (Th), adalah :

Th = 2.5-0.3 log (P.Q)

Sehingga :

Th	= 2.5 - 0.3 log(355 orang x 10 liter/orang/hari)

= 2.5 - 0.3(3.550 liter/orang/hari)

= 2.5 – 1.065 liter/orang/hari

= 1.434 liter/orang/hari

3.	Kebutuhan kapasitas penampung air (B), adalah :

B = P .Q .Th

Sehingga :

B	= 355 orang x 10 liter/orang/hari x 1.434 liter/hari

= 5.094 liter

= 5.1 m3

Perhitungan Kapasitas Tinja

Sesuai apa yang telah tertera diatas perlu diketahui jumlah limbah tinja yang di keluarkan oleh manusia dan ditampung oleh septic tank komunal sebagai berikut.

A	Berat tinja basah antara 135 gr-270 gr/ orang

= 270 gram x 355 jiwa

= 95,850 gram atau 95,85 kg

= 95.85 kg x 730 hari

= 699.971 kg

B	Berat tinja kering antara 35 gr-70 gr/orang

= 70 gram x 355 jiwa

= 24.850 gram / 24.85 kg

= 24.85 kg x 730 hari

= 181.40 kg

Volume tangki septic komunal

= A + B

= (28.5 + 5.1 ) m3

= 33.6 m3

Volume tengki pengendapan pertama :

= (3/4) x 33.6

= 25,12 m3

Lebar tangki :

= (33.6 : 3.43 : 12)0,5

= (0.813)0,5

= 0.91 m3

= 1 m3

Panjang tengki :

= 0.91 x 2

= 1.81 m3

Lebar tengki pengendapan pertama :

= ( 24.12 : 3.43 : 2)0,5

= 1.91 m3

Panjang tengki pengendap pertama :

= 1.91 x 2

= 3.81 m3

Dimensi tangki septic komunal adalah :

Tinggi tangki septic (h) = 2.27 cm + 035 cm

Perbandingan lebar tangki septic (L)

Panjang tangki septic (P) = 1 : 2

Lebar tanki septic = 2.45 m

Panjang tangki septic = 1.22 m

Proses dan Analisis Pengolahan

- Dimensi Grease Trap

Asumsi Perhitungan

Flow rate		: 50 m3/hari : 10 jam = 6 m3/jam

: 5000 ltr/60 menit

: 100 ltr/menit

HRT diambil 5 menit

Maka volume basah konstruksi grease trap yang dibutuhkan :

: 100 ltr/menit x 5 menit

: 500 ltr atau 0.5 m3

Dimensi grease trap yang dipilih :

Diameter atas	= 29,5 cm

Diameter bawah	= 26,5 cm

Tinggi		= 36,5 cm

- Dimensi Dan Analisis Bak Pemisaah / SETTLER

Settler didesain untuk dapat menampung 40% - 70 % dari total limbah

Perhitungan volume limbah :

50% x 63.063 m3 = 31.53 m3. Maka desain bak adalah :

P x L x T = 4.3 m x 2.45 m x 2.45 = 25.81 m3 (Settler)

4.3 m x 2.45 m x 0.5 m = 5.26 m3, sebagai ruang gas dan control.

Dimensi efektif cairan/ruang basah = 4.3 m x 2.45 m x 2.1 m = 22.12 m3

- Dimensi Dan Analisis Anaerobic Filter

Anaerobic filter tujuan utamanya adalah mengolah materi yang tidak terendapkan dan bahan padat terlarut (dissolved solid) dengan cara mengontakan dengan surplus mikroorganisme.

Bak anaerobic filter didesaian dengan dimensi P = 1 m, L =1 m, T = 2.27 m dengan ketebalan media filter 1 m3

Dimensi total bak anaerobic filter = 1 m x 1 m x 2.27 m x 12 = 27.24 m3

Dimensi media filter = 1 m x 1 m x 1 m x 12 = 12 m3

Dimensi efektif cairan = 1 m x 1 m x 2.12 m x 12 = 25.44 m3

Bak Anaerobic Filter dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian/Chamber dengan dimensi

masing-masing 1 m x 1 m x 2.27 m

- Dimensi Dan Analisis Anaerobic Baffle Reactor (ABR)

Anaerobic Baffle Reactor (ABR) merupakan tempat kosong yang dimaksudkan untuk menampung sementara air limbah sebelum ke bak outlet

bak pengndap/ABR didesain dengan dimensi P = 1 m, L = 1 m, T = 2.27 m dengan jumlah bak/chamber sebanyak 1 buah

dimensi total baffle = 1 m x 1 m x 2.27 m = 2.27 m3

dimensi efektif cairan = 1 m x 1 m x 2,12 m = 2.12 m3

ipal akan digali sedalam 1 m untuk mematenkan bangunan agar tidak goyang atau geser pada saat ada gempa nantinya, sehingga bangunan terlihat sehingga 2 m.

Sistem Perpipaan Air Limbah

Pipa penyalur air limbah dari PVC yang berada diluar bangunan harus kedap air, kemiringan minimum 0.6% - 1% belokan lebih besar 45% dipasang clean-out atau pengontrolan pipa dan belokan 90% sebaiknya dihindari atau dengan dua kali belokan atau memakai bak kontrol.

Jaringan perpipaan air limbah dilengkapi dengan pipa aliran masuk dan keluar, dimana kedudukan pipa aliran keluar 5-10 cm lebih rendah dari perpipaan masuk. Jarak IPAL dan badan air penerima = 10 m, ke sumur air bersih terdekat = 10 m.

Analisis Pengolahan Limbah

Dalam pelaksanaan program pembangunan IPAL, tahap akhir dari masa preparasi atau persiapan adalah didapatnya desain bangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal beserta rencana pembiayaanya (RAB). Proses menuju penyelesaian melalui proses seleksi pemilihan kebutuhan sarana dan teknologi yang akan digunakan. Menurut Reni (2018 ) pemilihan Teknologi dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan operasional perawatan masyarakat, jumlah pemanfaat, besaran biaya yang dipergunakan, ketersediaan lahan serta pembuangan akhir dari limbah terolah (badan air penerima/sungai). Semua proses di kembalikan pada warga atau masyarakat sebagai pengambil keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tangki septic tank komunal untuk Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V Desa Sungai Baung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat terlayani adalah sebanyak 355 jiwa yang dapat menampung limbah sebanyak :

- Kebutuhan kapasitas penampung untuk lumpur (A) = 28.400 liter = 28.5 m3

2. Keperluan waktu penahan minimum dalam satu hari (Th) = 1.434 liter/orang/hari

3. Kebutuhan kapasitas penampung air (B) = 33.6 m3

DAFTAR PUSTAKA

Asep S, M Yanuar JP, dan Allen K. 2011. Desain Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) WC Komunal Untuk Masyarakat Pinggir Sungai Desa Lingkar Kampus. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 16:91-99.

Barclay GW. 1970. Techniques of Population Analysis.New York (US): John Wiley and Son.

Ismadi R. 2015. Pola Rencana Penanganan Air Limbah Domestik Pemukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lampung Utara. 7 (2): 77-144.

Linsley RK. 1985. Teknik Sumberdaya Air (terjemahan Djoko Sasongko). Penerbit Airlangga. Jakarta.

Mei A. 2018. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Pesawaran. Jurnal Sakai Sambayan 2.2: 76-80.

Montgomery JM. 1985. Water Treatment Principles and Design. John Wiley and sons. New York.

Praditya RK. 2016. Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Kampung Seni Nitiprayan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, UII).

Reni PS. 2018. Efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)mKomunal Berdasarkan Parameter BOD, COD, dan TSS (Studi Di Dusun Denok Wetan, Desa Denok, Kabupaten Lumajang). Skripsi. Universitas Jember. Jawa Timur.

Nasrullah. 2007. Studi Kelayakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Salatiga. Jurnal Presipitasi. 3 (2): 1-11.

Umar MA, Baiquni M, & Ritohardoyo S. 2011. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Wilayah Ternate Tengah. Majalah Geografi Indonesia.

25 (1): 42-54.