# JURNAL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISIS SALURAN DRAINSE IPAL DI RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

Heru Irawan1), Rosmalinda Permatasari2), Reni Andayani3)

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti,

Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

email: heruirawan1998@gmail.com

Abstract

Through field observations, it is known that RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang has an installationWaste Water Treatment (WWTP), notwithstanding The resulting waste is still a concern contains potentially hazardous ingredients which has an important impact on quality reduction environment and directly has potential health hazards for residents around the hospital. This can be seen from the presence of a septic tank in each building health and patient care units which is equipped with a control tank for processing waste water especially from toilets so that the process Anaerobics can occur to minimize pollutant parameters, especially COD and BOD before processed at IPAL. Liquid waste comes from domestic waste (treatment rooms, toilets, kitchens, medical support activities, etc.) and also from medical activities (mortems, washing equipment, cleaning, etc.)

Key Words: IPAL,Liquid Waste,RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang.

PENDAHULUAN

Air menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelaksanaan operasional rumah sakit. Yang digunakan dalam pelayanan medis, sanitasi, maupun operasional lainnya. rumah sakit harus memastikan pasokan air yang stabil dan berkualitas tinggi. Selain itu, langkah-langkah efisien dalam pengunaan air, seperti mengoptimalkan system pemurnian air dan menghindari pemborosan, juga harus diambil untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan masyarakat yang menitikberatkan pada pelayanan kesehatan secara komprehensip. Produk dari pelayanan rumah sakit berupa pengobatan (kuratif), Pencegahan (preventif), penyuluhan kesehatan (promotif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Akan Tetapi rumah sakit juga memiliki penggelontoran air yang bukan hanya air hasil domesik (grey water), dampak negatif dari pelayanan di rumah sakit  adanya timbulan limbah baik berupa padat, cair maupun gas.

Secara umum karakteristik limbah rumah sakit berupa limbah berbahaya, beracun, infeksius, mudah terbakar, dan iriatif. Dampak dari karakteristik limbah inilah yang dapat menggangu lingkungan, bahkan akan mengganggu proses  (penyembuhan pasien) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit disebutkan bahwa penyelenggaraan pengamanan limbah cair adalah upaya kegiatan penanganan limbah cair yang terdiri dari penyaluran, pengolahan, dan pemeriksaan limbah cair yang mengurangi resiko gangguan kesehatan dan lingkungan hidup yang ditimbulkan limbah cair. Sehingga penting dilakukan penelitian mengenai pengolahan limbah rumah sakit..

METODE PENELITIAN

Penelitian tugas akhir ini berlokasi di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Jalan Jendral Sudirman Km 3,5  Palembang dengan luas lahan 218,455 m², dengan luas bangunan 101,567 m². Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dibangun pada tahun 2002

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dimulai dari prasurvey,study literatur,pengumpulan data,dan dilanjutkan dengan perhitungan dan analisis data. Data primer dari penelitian ini berupa data jumlah pengunjung pasien rumah sakit digunakan nantinya dalam perhitungan kuantitas air limbah domestik yang mana dapat diketahui berdasarkan banyaknya pemakaian air bersih per orang per hari.

Sedangkan data sekunder diambil untuk analisa perhitungan data jumlah pemakaian air limbah dan sumber air limbah diperoleh dari pemakaian air perhari. Setelah dilakukan pengolahan data tersebut akan mendapatkan hasil kebutuhan air dan limbah yang dikeluarkan per hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi IPAL Rumah Sakit

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit umum terletak pada koordinat inlet (E: 104° 45’ 03,8’’; S: 02° 57’ 53,8’’)  dan koordinat outlet (E: 104° 45’ 03,9’’; S: 02° 57’ 54,1’). Teknologi yang digunakan menggunakan Aerasi Lumpur Aktif metode Sequencing Batch Reactor berjumlah 5 kamar dengan kapasitas volume total sebesar 170 m³ (setiap Batch memiliki volume 34 m³)

Gambar 2 Koordinat Inlet dan Outlet Rumah Sakit

Pemakaian Air Bersih Rumah Sakit

Perhitungan air limbah didapat dari 80% pemakaian air bersih. Pemakaian air bersih Rumah Sakit Umum Palembang didapat dari perhitungan secara langsung pengunjung Rumah Sakit. Pengumpulan data primer dilakukan pada hari Senin 14 Agustus 2023, dikarenakan puncak pengunjung terbanyak pada hari senin.

Tabel 1. Survey Pengunjung Rumah Sakit

| No | Pengunjung gedung | Jumlah orang | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rawat jalan | 304 | 608 |
| 2 | Igd | 62 | 124 |
| 3 | Graha eksekutif | 105 | 210 |
| 4 | Tukang bangunan | 25 | 25 |
|  | Total keseluruhan |  | 967 |

Berdasarkan tabel 1. menjelaskan hasil survei pengunjung di gedung rumah sakit seperti, gedung rawat jalan, gedung graha eksekutif, dan gedung igd. Jadi jumlah pengunjung yang ingin berobat dihitung berdasarkan antrian no tiket yang ingin mendaftar berobat, dan yang mendaftar berobat tidak hanya sendiria melainkan ditemani oleh keluarga minimal 1 orang. Itulah sebabnya pengunjung dari rawat jalan, igd, dan graha eksekutif dikali 2.

Tabel 2. Hasil Survey Pengunjung, Karyawan, Dan Tempat Tidur (Bed)

| Hari / Tanggal | Karyawan (Orang) | Pengunjung (Orang) | Tempat Tidur (Bed) |
| --- | --- | --- | --- |
| Senin /14 Agustus 2023 | 3.074 | 967 | 878 |

Dari table 2. terlihat hasil survey dari karyawan sebesar 3.074, pengunjung berdasarkan table 4.1 sebanyak 967, dan tempat tidur (bed)  di semua ruangan rumah sakit berjumlah 878 buah

Berdasarkan Pemakaian air bersih pada Rumah Sakit umum adalah (Setiap tempat tidur pasien : 160 Liter, Pasien Luar/ Pengunjung : 8 Liter, dan Staff/Pegawai :120 Liter ), Dan jangka waktu pemakaian air rata-rata sehari adalah 8-10 jam.

Perhitungan Penaksiran Jumlah penghuni

Penghuni adalah orang yang tetap berada di dalam gedung RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yaitu seperti pegawai/karyawan yang bertugas dalam satu hari secara bergantian. Metode dalam menaksirkan jumlah penghuni didasarkan pada pemakaian air rata-rata per hari dari setiap penghuni dan perkiraan jumlah penghuni. Dengan demikian jumlah pemakaian air bersih dalam sehari dapat diperkirakan

Qsehari = ∑h x Qr

=3.074 x 120 Liter/org/hari

=368.880 L/hari atau 368,88 m³

Perhitungan Penaksiran Jumlah Penginap

Penginap adalah orang/pasien dan penungu pasien yang menginap dalam suatu ruangan, dimana jumlah penginap ditentukan berdasarkan data jumlah ruangan yang diperoleh dari RSUP Dr Mohammad Hoesin palembang

Qsehari = ∑h x Qr

=878 x  160 Liter/org/hari

=140.480 L/hari atau 140,48 m³

Perhitungan Penaksiran Jumlah Pengunjung

Pengunjung adalah orang yang berkunjung dan tidak menginap dalam suatu ruangan dengan jumlah pemakaian air bersih hanya beberapa jam saja dalam gedung tersebut. Kebutuhan air bersih untuk pengunjung diasumsikan 5% dari pemakaian air bersih untuk penghuni, dikarenakan tidak semua pengunjung menggunakan fasilitas air bersih yang ada

Qsehari = Jumlah pengunjung x Qr x 5%

=967 x 8 Liter/org x 5%

=386.8 Liter/hari

Tabel 3. Kebutuhan air seluruh gedung rumah sakit

| No | Kebutuhan air | Pemakaian air | Jumlah | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penghuni | 3.074 | 120 liter/hari | 368.880 liter/hari |
| 2 | Penginap | 878 | 160 liter/hari | 140.480 liter/hari |
| 3 | Pengunjung | 967 | 8 liter/hari | 386.8 liter/hari |
| 4 | Ruang Jenazah |  | 3000 liter/hari | 3000 liter/hari |
| 5 | Gizi |  | 7000 liter/hari | 7000 liter/hari |
| 6 | Laundri |  | 12000 liter/hari | 12000 liter/hari |
| 7 | Masjid | 150 | 3000 liter//hari | 3000 liter/hari |
|  | Total keseluruhan |  |  | 535,498 liter/hari |

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukan jumlah kebutuhan air di rumah sakit yang terdiri dari penghuni, penginap, pengunjung, ruang jenazah, gizi, laundri, dan masjid. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pemakaian air rumah sakit terbesar adalah laundri.

Tabel 4. Keperluan Kebutuhan Air Bersih

| No | Gedung | Keperluan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ruang jenazah | Untuk memandikan jenazah |
| 2 | Gizi | Untuk memasak konsumsi di rumah sakit |
| 3 | Laundri | Untuk mencuci linen kotor seperti, sarung bantal, selimut, sarung guling, sprai, dan lain lain |
| 4 | Masjid | Untuk mengambil wudhu ,kebersihan masjid, dan lain lain |

Jadi total kebutuhan air bersih rumah sakit adalah

=( 368.880 + 140.480 + 386.8+3000+7000+12000+3000) Liter/hari

=535,498 L/hari atau 535 m³

Diperkirakan perlu tambahan sampai 20% untuk mengatasi kebocoran, pancuran air, tambahan air untuk ketel pemanas gedung atau mesin pendingin gedung ( kalau ada ), penyiraman taman dsb Sehingga pemakaian air rata-rata sehari dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

Qd  = 1,2 x QsehariTotal

Qd = 1,2 x 535.498 L/hari

Qd = 642,595 L/hari atau 642,59 m³

Pemakaian rata-rata perjam dinyatakan dengan rumus sebagai berikut dengan membaginya 8-10 jam

Qh = Qd/T

Qh = 642,595 / 10

Qh = 64,259 L/hari atau 64 m³

Pada waktu-waktu tertentu pemakaian air ini akan melebihi pemakaian rata rata, dan yang tertinggi dinamakan pemakaian air jam-puncak dan menit puncak, yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

Qh-max = Qh x C1

Qh-max = 64,259 L/hari x 2

Qh-max = 128,518 L/hari atau 128 m³ pemakaian air jam puncak

Untuk pemakaian air menit puncak dapat digunakan rumus

Qm-max  =( Qh/60 ) x (C2)

Qm- max =(128.518/60) x (4)

Qm- max =8,367 L/menit atau 8 m³ per menit

Perhitungan Debit Air Limbah IPAL Rumah Sakit

Berdasarkan perhitungan debit air bersih oleh pegawai, pengunjung, dan tempat tidur pasien adalah sebesar 535,496 m³/hari. Untuk menghitung debit air limbah rumah sakit berdasarkan asumsi 80% dari total pemakaian air bersih menjadi air limbah.

Debit air limbah   = Debit air bersih x 80%

= 535,498 L/hari x80%

= 428,396 L/hari

= 428,39 m³/hari

= 17,8 m³/jam

Debit jam puncak =Q air limbah x f peak

Di mana :

Q air limbah : adalah debit air limbah yang didapatkan dari 80% total kebutuhan air

F peak : besarnya factor jam puncak adalah 1,5

Debit Jam Puncak (Qampeak) = Q air limbah x f peak

=17,8 m³/jam x 1,5

= 26,7 m³/jam

=640,8 m³/hari

Debit rata rata  (Qabr)	            = Qam peak x 20%

= 26,7 m³/jam x 1,2

= 32,04 m³/jam

=768,96 m³/hari

Debit air limbah min               = Q abr x C1

= 26,27 m³/jam x 1,5

= 39,40 m³/jam

= 945,6 m³/hari

Debit air limbah Maks            = Q abr x C2

= 26,27 m³/jam x 2

= 52,54 m³/jam

= 1260,96 m³/hari

Dari perhitungan diatas, didapatkan nilai debit air limbah yang dihitung berdasarkan teori. Nilai debit air limbah didapatkan sebesar 17,8 m³/jam, nilai debit jam puncak sebesar 640,8 m³/hari dengan factor peak 1,5. Nilai debit rata rata sebesar 768,96 m³/hari dengan tambahan 20%. Nilai debit air limbah minimum didapatkan sebesar 945,6 m³/hari, sedangkan nilai debit air limbah maksimum sebesar 1260,96 m³/hari.

Perhitungan kapasitas daya tampung air limbah IPAL

Dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari hari, IPAL rumah sakit umum terdiri dari 5 kamar dengan kapasitas volume total sebesar 170 m³ (setiap kamar memiliki volume 34 m³). Proses di instalasi pengolahan air limbah dibutuhkan pengoperasian yang tepat untuk mencapai efisiensi pengolahan yang baik , karena kinerja proses pengolahan dipengaruhi oleh sistem operasional. Penghilangan senyawa biogenic yang optimal merupakan salah satu hal penting untuk dilakukan dari sudut pandang lingkungan. Dalam mengolah air limbah terdapat perbedaan antara system aliran kontinu dan reactor batch, yang secara bersamaan berfungsi sebagai tangki reaksi dan sebagai tangki pengendapan sekunder.

Salah satu teknologi yang menggunakan metode batch adalah Sequencing Batch Reactor (SBR). SBR adalah metode pengolahan air limbah yang jauh lebih mudah dioperasikan di industri dengan luas lahan yang jauh lebih kecil, dibandingkan  dengan instalasi pengolahan air limbah tradisional, serta mampu mengolah air limbah dalam jumlah banyak.

Sehingga durasi yang diperoleh untuk mengisi batch (kamar ) adalah

Durasi masuk = 20 menit

Durasi keluar  = 20 menit

Dan untuk menghitung berapa lama air limbah disedot ke dalam batch (partisi) kita membuuhkan stopwatch 20 menit secara otomatis

Volume 1 Bcatch adalah 34 m³ dan berjumlah 5 batch yang artinya memiliki volume sebesar 170 m³. Untuk menghitung keadaan air limbah masuk maka dipastikan batch (kamar) sudah mencapai volume ¼ dari total 34 m³ yang artinya tinggal memiliki volume 8,5 m³ karena tidak bias dihabiskan terdapat di dalamnya lumpur aktif.

Volume 8,5 m³ x 5 buah batch

= 8,5 x 5

=42,5 m³

Pada saat pengisian air limbah ke dalam batch (kamar) maka proses yang dilakukan adalah

Mixer              = 20 menit

Blower            = 40 menit

Sedimentasi    = 30 menit

Yang artinya selama masa proses membutuhkan 90 menit atau 1 jam 30 menit untuk sekali pengisian

Kemudian untuk menghitung volume air limbah dalam sehari  24 jam  adalah menghitung selama masa proses yaitu adalah 90 menit untuk sekali pengisian, yang berarti 24 jam : 1,30 jam proses = 18 kali proses selama satu hari

Maka kita dapat menghitung volume air total buangan limbah

= 42,5 x 18

=765 m³ dalam  sehari selama proses 18 pengolahan

Gambar 3 Proses pengolahan air limbah rumah sakit

Dimensi IPAL Rencana

Bak ekualisasi

Bak ekualisasi berfungsi untuk meratakan beban organik dengan cara meratakan debit aliran yang masuk ke pengolahan selanjutnya. Debit yang masuk ke bak ekualisasi adalah penambahan debit air limbah rumah sakit yaitu 768.96 m³/hari. Hasil pengamatan ekisting didapatkan jam pucak pukul 08.00 - 11.00 WIB (3 jam).

Perhitungan Dimensi

Direncanakan tinggi bak            = 3 m

Q ave                                          = 768,96 m³/hari

= 32,04 m³/jam

Faktor peak 			  = 1,5

Q peak		               = Q ave x fp

= 32,04 m³/jam x 1,5

= 48,06 m³/jam

Volume			  = Q peak x td

= 48,06 m³/jam x 3 jam

= 144,18 m³/jam

Luas Permukaan (As)		  = Volume x H air

= 144,18 m³ / 3m

=48,06 m²

P = L 				  = (As)º´⁵

=(48,06 m²)º´⁵

=7 m

Kedalaman total 		  =3 m + 0,3 m

= 3,3 m

Cek Td			  =Volume / Q peak

= 7 m x 7 m x 3,3 m / 48,06 jam

= 3,36 jam

Bak Pengolahan Aerasi (Extended Aeration)

Pengolahan aerasi yang digunakan adalah system extended aerasi. Extended aerasi memiliki ciri khas  waktu tinggal yang relatif lama dan rasio makanan berbanding mikroorganisme rendah.

Kriteria Desain

Td			= 18-36 jam

F/M			=0,05 – 0,15 hari

Umur Lumpur		= 20 -30 hari

Dimensi

Volume Reaktor	= Qbak x ∅c x y x (So-Seff)X x (1+kd.∅c)

=768.96m3harix30 hari x 0,7x(356-14.42mgL)4500mgLx (1+(0,03harix30 hari)

=645,13 m³

Luas tanki (L)		             = Volume reaktor / kedalaman

= 645,13 m³ / 3m

=215,04 m²

Lebar tanki (L)	             =(Luas Tanki/18)º´⁵

=(215,04 m²/18)º´⁵

=3,45 m

Panjang tanki		             = Lebar tanki x 2

=3,45 m x 2

=6,9 m

Cek td		             = V/Q

=6.9m x 3.45m x 3m0,000822m3detikx 86.400 detikx 24 jam

=24 jam

Bak Pengendap

Unit sedimentasi di desain berdasarkan 4 zona yang ada pada unit sedimentasi. Setiap zona di desain secara terpisah dengan tujuan agar aliran yang masuk kedalam unit sedimentasi dapat laminar.

Kriteria Desain

Overflow rate 		            =8- 16 m³/m².hari

Weir loading rate	            = < 124 m³/m².hari

Debit (Q)		            = 768.96 m³ - 1,43 m³/hari

=767,53 m³/hari

Dimensi

As			            = Q /OFR

= 768.96m³/hari16 m³/hari

= 48.06 m²

r		                        =(48.06m²3,14)º´⁵

= 3,91 m

Diameter 		           =2,4 m

Cek OFR		           = Q tiap bak / As

=768,96 m³/hari / (3,14 x 3,91 m²)

=62 m³/m².hari

Volume 		           = Q x td

= 32,04m³/jam x 4 jam

=128,16 m³

Kedalaman bak (H)	           = Volume / As

= 128.16 m³48.06 m²

=2,6 m

Bak Penampung

Bak penampung digunakan untuk menampung air dari bak pengendap yang sudah terolah, yang nantinya akan disalurkan ke bak desinfeksi.

Direncanakan :

Q			           =0,00889 m³/detik

Waktu tinggal		           = 1200 detik

Kedalaman bak (h)	           = 3 m

Fb			           = 0,3 m

Rasio P : L		           = 2 : 1

Dimensi :

Volume 		           = Q x td

= 0,00889m³/detik x 1200 detik

= 10 m³

Luas 			           = V / h

= 10 m³/3

= 3,3 m²

Lebar 			           = (Luas /2)º´⁵

= (3,3 m² /2)º´⁵

= 1 m

Panjang 	                        = 1 m x 2

= 2 m

Bak Desinfeksi

Desinfeksi digunakan untuk membunuh bakteri pathogen dengan menambahkan larutan zat kimia sebelum air limbah dikeluarkan ke badan air.

Direncanakan :

Debit (Q)				=0,00889 m³/detik

Dosis desinfeksi yang diberikan 	= 5 mg/l

Waktu kontak 				= 900 detik

Kedalaman 				= 2 m

Bak berbentuk persegi panjang

Dimensi :

V bak 				= Q x t

= 0,00889 m³/detik x 900 detik

= 8 m³

As					= V / h

= 8 m³ / 2 m

= 4 m²

Panjang				= 2 m

Lebar 					= 4 m² / 2 m

= 2 m

Jadi IPAL direncanakan dengan kapasitas pengolahan air limbah sebesar 768.96 m³. Hasil perhitungan dimensi setiap unit sebagai berikut : Bak ekualisasi 7 m x 7 m x 3,3 m ;bak extended aeration  6,9 m x 3,45 m x 3,3 m ;bak pengendap diameter 2,4 m x tinggi 2,6 m ;bak penampung 1 m x 2 m x 3.3 m ;bak desinfeksi 2 m x 2 m x 2 m

Tabel 4.5  Dimensi IPAL Rencana

| No | Jenis Bak | Dimensi Rencana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bak Ekualisasi | 7 m x 7 m x 3,3 m |
| 2 | Bak Extended Aeration | 6,9 m x 3,45 m x 3,3 m |
| 3 | Bak Pengendap | 2,4 m x 2,6 m |
| 4 | Bak Penampung | 1 m x 2 m x 3,3 m |
| 5 | Bak Desinfeksi | 2 m x 2 m x 2 m |

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari Analisis Saluran Drainase IPAL Di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai berikut :

- Kebutuhan air rumah sakit untuk pemenuhan operasional didapat sebesar sebesar 642.59 m³/hari, Pemakaian rata rata perjam sebesar 64 m³, Pemakaian air jam puncak sebesar 128 m³/hari, dan Pemakaian air menit puncak sebesar 8 m³/menit

- Hasil dari perhitungan debit air limbah maks sebesar 52.54 m³/jam.

- Kapasitas daya tampung IPAL rumah sakit sebesar 765 m³ dalam  sehari selama proses 18 pengolahan

- Desain IPAL yang sesuai dengan kapasitas daya tampung yaitu untuk Bak ekualisasi 7 m x 7 m x 3,3 m ;bak extended aeration  6,9 m x 3,45 m x 3,3 m ;bak pengendap diameter 2,4 m x tinggi 2,6 m ;bak penampung 1 m x 2 m x 3.3 m ;bak desinfeksi 2 m x 2 m x2 m

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito. (2007). Sistem Kesehatan. Jakarta: PT. Raja Gramedia

Anies 2006, Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan dari Aspek Perilaku dan Lingkungan, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Anwar, 1990. Pedoman Bidang Studi Makanan dan Minuman Pada Instansi Tenaga Sanitasi, Gramedia, Jakarta.

Chandra, budiman. 2007. Pengantar kesehatan lingkungan. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC

Departemen Kesehatan RI. Kepmen Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014

Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Rumah Sakit. Jakarta :Departemen Kesehatan RI.

Dinas PU Cipta Karya, 2016, Pembangunan Infrastruktur SANIMAS IDB. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Kepmenkes RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta2004.

Maulana, dkk.2017. Pengolahan Limbah Medis Dan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di RS Swasta Kota Jogja. Yogyakarta

Mohammad Rosidi, Perancangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pabrik Kertas Halus Pt.X Sidoarjo. Institut Teknologi Sepuuh Nopember, 2017

Noerbambang, Soufyan dan Takeo Moh Morimura. (2005). Perencanaan dan Pemeliharan Sistem Plambing. Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Permenkes RI No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Permenkes RI No.7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Lingkungan Rumah Sakit

Said, Idaman Nusa,2017, Teknologi pengolahan Air Limbah. Penerbit Erlangga

Said, Nusa Idaman. (1999). Kesehatan Masyarakat dan Teknologi Peningkatan Kualitas Air. Jakarta: Direktorat Teknologi Lingkungan Deputi Bidang Teknologi Info Rumah Makanasi, Energi, Material dan Lingkungan BPPT.

Soeparman, Soeparmin. 2001. Pembuangan Tinja Dan Limbah Cair. Buku Kedokteran EGC Jakarta

Undang-Undang No 44 Tahun 2019, Tentang Rumah Sakit