ANALISIS EFISIENSI GENERATOR PADA PLTU

PT. SINERGI GULA NUSANTARA PABRIK GULA CINTA MANIS

- Adytia1, Dina Fitria2, Moh. Wahyu A3

pratamawork00@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efisiensi kerja generator sinkron pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis. Generator sinkron merupakan elemen penting dalam sistem pembangkitan listrik yang bertugas mengubah energi mekanik dari turbin uap menjadi energi listrik. Nilai kalor dari hasil pengujian kalori bahan bakar yang dikandung sebanyak 1 kg ampas tebu ialah sebesar 2146,4 kcal/kg. Schingga energi yang dikandung dalam 1 kg ampas tebu berjumlah 2,496 kWH. Kemudian banyaknya ampas tebu yang dibakar setiap jam adalah sebanyak 14,364 ton/jam. Dari pengujian yang dilakukan, maka daya yang mampu dihasilkan dari ampas tebu yang tersedia dalam satu jam adalah sebesar 2,7 MW. Dari hasil analisa menunjukan bahwa ampas tebu sangat bermanfaat sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang lebih ekonomis dan mudah didapat. Efisiensi generator menjadi indikator utama dalam menilai kinerja dan keandalan sistem pembangkit, terutama saat menghadapi variasi beban, seperti beban puncak. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung di lapangan, pengumpulan data operasional harian, serta analisis kuantitatif melalui perhitungan daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan efisiensi. Penelitian ini membandingkan efisiensi generator berdasarkan spesifikasi pabrik dengan efisiensi aktual saat kondisi beban tertinggi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi beban puncak, daya aktif yang dihasilkan

mencapai 1.870.560 W, sedangkan pada kondisi beban rendah sebesar 1.121.297 W. Efisiensi generator berdasarkan spesifikasi pabrik adalah 99,9%, sementara efisiensi aktual pada saat beban puncak mencapai 98,4%.efisiensi generator tersebut masih menunjukkan kinerja yg baik.

Kata kunci: PLTU,generator, efisiensi, beban, daya.

Abstract: This study was conducted to analyze the efficiency of synchronous generators at the Steam Power Plant(PLTU) of PT. Sinergi Gula Nusantara, Cinta Manis Sugar Factory. Synchronous generators are important elements in the electricity generation system that are tasked with converting mechanical energy from steam turbines into electrical energy. The calorific value of the fuel contained in 1 kg of bagasse is 2146.4 kcal/kg. Therefore, the energy contained in 1 kg of bagasse is 2,496 kWh. The amount of bagasse burned per hour is 14,364 tons/hour. The test results show that the power generated from the available bagasse in one hour is 2.4 MW. The analysis shows that bagasse is very useful as a fuel for power plants that is more economical and readily available. Generator efficiency is the main indicator in assessing the performance and reliability of the generating system, especially when facing load variations, such as peak loads. The research methods used are direct observation in the field, collection of daily operational data, and quantitative analysis through

calculations of active power, reactive power, apparent power, and efficiency. This study compares generator efficiency based on factory specifications with actual efficiency during the highest load conditions in the field. The results of

the analysis show that under peak load conditions, the active power generated reaches 1,870,560 W, while under low load conditions it is 1,121,297 W. Generator efficiency based on factory specifications is 99.9%, while actual efficiency at peak load reaches 98.4%. The generator efficiency still shows good performance.

Keywords: Steam Power Plant, generator, fficiency, peak load, power.

1 Dosen Program Studi Teknik Dina Fitria, ST., MT, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang.

2 Dosen Program Studi Teknik Moh. Wahyu A., ST. MT, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang.

PENDAHULUAN

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sistem pembangkitan energi listrik yang banyak digunakan di sektor industri karena kemampuannya dalam menghasilkan daya besar secara kontinu. Salah satu komponen utama dalam sistem ini adalah generator sinkron, yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin uap menjadi energi listrik. Kinerja dari generator sinkron sangat bergantung pada kestabilan beban yang diterima dan kondisi operasionalnya di lapangan. Efisiensi generator menjadi parameter penting dalam menilai sejauh mana sistem pembangkitan berjalan secara optimal.

PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis merupakan salah satu perusahaan industri pengolahan gula yang memanfaatkan sistem PLTU untuk mendukung kebutuhan energi selama proses produksi. Dalam pelaksanaannya, generator sinkron yang digunakan memiliki kapasitas 4500 kVA dengan efisiensi nya berdasarkan data dari PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis pada bulan april 2025 sebesar 27%, data ini belum mencapai standar untuk pengoperasian pada generator itu sendiri.

Permasalahan yang kerap muncul adalah perbedaan antara efisiensi berdasarkan spesifikasi pabrik dengan efisiensi aktual pada kondisi operasional. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas bahan bakar (ampas tebu), kelembaban lingkungan, sistem pendinginan generator, serta beban yang tidak merata. Beban puncak yang terlalu tinggi, apabila tidak ditangani secara teknis, berpotensi menurunkan efisiensi dan keandalan sistem secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ampas Tebu

Tebu merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Salah satu manfaat tanaman tebu adalah diambil inti sarinya yang kemudian dijadikan sebagai gula. Tak hanya kandungan sari tehu saja yang dapat digunakan, ampas tebu pun dapat digunakan sebagai sumber pakan bagi pengembangan ternak seperti sapi.

Ampas tebu dipertimbangkan sebagai kandidat sumber selulosa karena jumlahnya melimpah dan merupakan limbah yang pemanfaatannya belum optimal. Ampas tebu merupakan residu dari industri gula dan penyedap rasa yang jumlah produksinya melimpah setiap tahun. Sebanyak 35-40% ampas tebu dapat diperoleh dari total berat tebu yang digiling.

Ampas tebu adalah biomassa terutama tersanın dari lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin, sejumlah kecil abu dan beberapa baban lain. Ampas tebu mengandung 40-50% selulosa dan 25-35% hemiselulosa, lignin, beberapa mineral, lilin dan senyawa lain. Berdasarkan hal tersebut, ampas teba direkomendasikan untuk dijadikan sumber selulosa.

Teori Termodinamika

Perhitungan, analisis, serta evaluasi terhadap kinerja sistem pembangkitan Teori termodinamika, khususnya Hukum Pertama Termodinamika, menjadi dasar dalam perhitungan energi masukan dan keluaran pada sistem pembangkit. Nilai kalori bahan bakar (calorific value) menentukan besarnya energi panas yang dihasilkan saat pembakaran, sedangkan efisiensi sistem menunjukkan seberapa besar energi tersebut dapat dikonversi menjadi energi listrik. Dalam hal ini, ampas tebu sebagai biomassa memiliki nilai kalor lebih rendah dibandingkan batubara, sehingga efisiensi pembangkit perlu dianalisis secara cermat untuk mengetahui kelayakan penggunaannya.

Generator sinkron berperan penting sebagai komponen utama yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator sinkron mengacu pada hukum induksi elektromagnetik Faraday, yaitu perubahan fluks magnetik yang terjadi pada kumparan stator menghasilkan gaya gerak listrik (ggl). Efisiensi generator ditentukan oleh perbandingan antara daya keluaran listrik dengan daya masukan mekanik yang diperoleh dari turbin. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi generator di antaranya adalah beban yang diterima, kualitas bahan bakar, suhu operasi, sistem pendinginan, serta usia peralatan.

Konsep efisiensi dalam konteks pembangkitan listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu efisiensi termis dan efisiensi elektrik. Efisiensi termis menggambarkan perbandingan antara energi panas yang tersedia dari bahan bakar dengan energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin, sedangkan efisiensi elektrik menunjukkan kemampuan generator dalam mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kedua jenis efisiensi ini saling berkaitan dan secara keseluruhan menentukan kinerja suatu pembangkit.

Dengan memahami teori dasar tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan secara ilmiah perbedaan antara efisiensi generator sinkron berdasarkan data spesifikasi pabrik dengan kondisi operasional aktual di lapangan. Landasan teori ini juga menjadi acuan dalam melakukan listrik di PLTU berbasis biomassa.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU adalah pembangkit yang menggunakan tenaga uap sebagai penggerak turbin, dimana poros dari turbin ini dikopel dengan poros generator. Untuk menghasilkan uap, maka haruslah ada proses pembakaran untuk memanaskan air. PLTU merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi listrik. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu :

- Energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi.

- Energi panas (uap) diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran.

- Energi mekanik diubah menjadi energi listrik.

Pada dasarnya boiler adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan air dengan menggunakan panas dari hasil pembakaran bahan bakar, panas hasil pembakaran selanjutnya panas hasil pembakaran dialirkan ke air sehingga menghasilkan steam (uap air yang memiliki temperatur tinggi). Dari pengertian tersebut berarti kita dapat menyimpulkan bahwa boiler berfungsi untuk memproduksi steam (uap) yang dapat digunakan untuk proses/kebutuhan selanjutnya.

Generator Sinkron

Generator Sinkron biasa di kenal alternator merupakan sebuah mesin listrik yang dipakai sebagai memanfaatkan energi mekanik yang akan diubah ke energi listrik. Generator sinkron mempunyai kedu elemen pusat, stator dan rotor stator sendiri terdiri oleh rangka, slot, inti, gigi,kumparan dan prime mover. stator sendiri adalah tempat menerima induksi magnet yang bersumber pada rotor yang mana arus AC menyalurkan melewati armature ke beban. Generator sendiri beroperasi dengan prinsip kerja induksi elektromagnetik serta fluksi dan akhirnya merubah energi listrik. Rotor generator terbagai menjadi belitan medan yang dialiri oleh arus searah dan akan memperoleh hasil medan magnet yang memiliki kecepatan dan arah putar yang mirip dengan putaran rotor tersebut [1]. Pada generator sinkron dimana medan magnet rotor memperoleh hasil dengan menciptakan rotor sebagi magnet tetap atau sebaliknya memakai arus searah.

Searah ke rotor berperan untuk elektromagnetik. Selanjutnya rotor pada generator selanjutnya di hidupkan memakai penggerak mula (prime mover), menciptakan medan magnet yang berputar dalam generator. Medan magnet yang bergerak ini menginduksikan set tegangan yang terdapat pada gulungan stator di generator [2].

Daya Keluar Pada Generator

Daya merupakan energi yang dilepaskan untuk melaksanakan usaha. pada sistem kelistikan, daya adalah kumpulan energi pada satuan Watt atau Horsepower (HP), Horsepower adalah satuan daya listrik 1 HP sebanding 745,7 watt.

Efisiensi Generator

Efisiensi adalah perbandingan antara daya keluaran yang di hasilka dengan daya masukan yang di perlukan. Dalam industri pembangkitan tenaga listrik, standar efisiensi generator telah ditetapkan oleh beberapa lembaga teknis.  Berdasarkan standar dari IEEE Std 112-2017, efisiensi generator sinkron dalam kondisi normal dan beban penuh umumnya berkisar antara 95% hingga 98,5%, tergantung pada kapasitas dan jenis beban yang diterima.

METODE  PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Data-data yang telah diperoleh seperti nilai kandungan kalor pada ampas tebu, efisiensi pembangkit, jumlah ampas tebu yang dibakar dan jumlah ampas tebu yang dihasilkan pada masa giling kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan dalam rumusan masalah.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:

- Studi Pustaka,  ini merupakan mencari dan

mempelajari literatur yang sudah ada sebagai

bahan penunjang untuk mempermudah dalam

melakukan dan menganalisis penelitian tugas

akhir ini.

- Wawancara, Penulis melakukan tanya jawab langsung ke pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tugas akhir ini.

- Pengolaan Kuantitatif, data yang di dapatkan dan di kumpulkan dari data sekunder oprasional harian operator tentang kinerja generator sinkron dan melanjutkan melakukan perhitungan. Tahapan pengelahan kuantitatif data adalah :

- Perhitungan daya semu generator.

- Perhitungan daya aktif generator.

- Perhitungan daya reaktif generator.

- Perhitungan efisiensi generator.

- Observasi, merupakan peninjauan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

- Penyusunan Tugas akhir, ini dilakukan setelah pengolahan data, analisis serta pembahasan hasil selesai kemudian disusun disusun dalam sebuah laporan tertulis.

- Dokumentasi.

Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan dengan mencari informasi dan referensi dalam bentuk buku, jurnal, informasi, dari internet maupun sumber-sumber lainnya seperti diskusi bersama dosen.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola Pabrik Gula Cinta Manis, data perusahaan yang sudah ada, serta dari literatur yang berhubungan dengan pengumbulan data yang dibutuhkan  selama proses penelitian.

Tempat dan Waktu Pengujian

Tempat penelitian adalah PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Ketiau, Kec. Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu lima bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai bulan Juli 2025 yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan laporan hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan sampai selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Gross Value Caloric (Nilai Kalor) didapat dengan cara membakar bahan bakar tersebut sebanyak satu kilogram dengan menggunakan kalorimeter pada suhu 30º sehingga uap air yang didapat dengan pembakaran ini (hasil pembakaran) mengembun dan melepaskan kalori pengembunannya.

Pembakaran bahan bakar pada pembangkit listrik termal ini mengeluarkan gas buang pada suhu yang jauh di atas titik embun air, perhitungan neraca energi didasarkan pada nilai bawah kalori karena pada suhu gas buang setinggi itu air berada pada fase uap. Dari data yang didapatkan di Pabrik Gula Cinta Manis ampas tebu kualitas baik mempunyai nilai Pol Ampas sebesar 1,49% dan Zat Kering yang terkandung 49,93%.

Perhitungan Bahan Bakar dan Energi yang di hasilkan per jam

Dibawah ini table data yang didapatkan selama musim giling Bulan Januari sampai dengan Mei Tahun 2025 :

Tabel 4.2 Tabel 4.1 Kapasitas Giling Pabrik Gula Cinta Manis

Berdasarkan dari tabel 4.1 ampas yang masuk ke boiler rata-rata sebesar 14,364 ton atau setara dengan energi kalor sebesar 2.168,26kkal/kg. maka dari rata-rata perjam ampas tebu dikali dengn nilai kalor ampas per satu kilogram ampas yaitu sebagai berikut:

14,364 ton x 1.000 = 14.364 kg ampas tebu ( konversi dari Ton ke Kilogram )

Jadi : 14.364 kg x 2.168,74 kkal

= 31.151.781

kalori / nilai konversi energy listrik biomassa)

= 38,469,13 W

= 3,8 MW

Maka dari rata-rata perjam ampas tebu dikali dengan nilai kalor ampas per satu kilogram ampas yaitu sebesar 3.8 MW.

Padahal, dalam kenyataannya, daya listrik yang dihasilkan maksimal hanya 2,3 MW(di ambil dari data Pembangkit PG. Cinta manis). Perbedaan yang sangat besar antara energi ideal yang terkandung dalam ampas tebu dan energi yang dihasilkan di lapangan karena pembangkit ini memiliki efisien yang sangat rendah. Sehingga ada cukup banyak energi yang tidak terkonversi menjadi listrik.

Analisis Daya yang Terbangkit di PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis

Rata-rata ampas tebu yang dipakai untuk menghasilkan daya tersebut sebanyak 104.6 ton ampas tebu/hari atau 4,3 ton/jam. Karena pada pembangkit ini memiliki efisiensi, sehingga ada cukup banyak energi listrik yang tidak terkonversi dengan baik. Efisiensi pembangkit ini adalah 27% Sehingga untuk mengetahui output dari generator/daya yang dihasilkan adalah dengan cara melakukan perkalian antara nilai kalor dengan efisiensi pembangkit tersebut.

Untuk mendapatkan nilai tersebut peniliti menggunakan rumus yang ada pada persamaan 3 berikut ini:

E = GVC x Efisiensi Pembangkit

Dengan

E	 = Daya yang dihasilkan

GVC	= Nilai Kalor Efisiensi Pembangkit = 27%

E	= GVC x Efisiensi Pembangkit

= 2.303,22 kkal x 27%

= 621,8 Watt

Jadi, daya yang mampu dibangkitkan dari 1 kg ampas tebu dengan efisiensi pembangkit 27% adalah 621,8 Watt atau 0,62 kW. Berdasarkan perhitungan dan data tersebut dapat dihitung total daya yang dapat dibangkitkan dengan jumlah ampas tebu 4,3 ton/jam dengan efisiensi pembangkit 27%. Karena 1 kg ampas tebu sama dengan 0,62 kW, maka apabila 1 jam ampas tebu yang dibakar berjumlah 4359,62 kg/jam, maka daya yang akan didapat ialah:

4359,62 kg/jam x 0,62kW = 2.702,96 KW => 2,7 MW

Sehingga daya yang didapatkan dalam satu jam adalah 2,7 MW. Daya ini merupakan daya yang didapatkan apabila ampas tebu menjadi bahan bakar diboiler.

Sedangkan dalam kenyataannya, daya listrik yang mampu dihasilkan generator maksimal sebesar 3,6 MW. Perbedaan yang sangat besar antara energi ideal yang terkandung dalam ampas tebu dan energi listrik yang dihasilkan di lapangan sangat jauh berbeda, karena pembangkit ini memiliki efisiensi. Sehingga ada cukup banyak energi yang tidak terkonversi menjadi energi listrik.

Berdasarkan data pembangkit, terdapat selisih antara daya yang dihitung secara teori dengan yang dibangkitkan oleh generator. Secara teori perhitungan yang di dapat mampu membangkitkan daya listrik sebesar 2,7 MW Sedangkan pembangkit di lapangan mampu membangkitkan daya sebesar 2,3 MW Perbedaan daya yang dibangkitkan itu terjadi diakibatkan dari usia generator yang sudah tua sehingga generator sudah tidak bisa beroperasi secara maksimal.

Perhitungan Daya saat generator dibebani pada beban rendah dan beban puncak

Berikut merupakan grafik beban puncak dan beban minimum dari data operasional harian selama seminggu dari hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sampai 11 Mei 2025 di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis.

Gambar 4.1 Grafik Beban Puncak Pada Data Operasional Harian

2,000

08.00	13.00	15.00	17.00	09.00	14.00	15.00

1,500

1,000

500

Daya (kW)

Arus (A)

0

Senin  Selasa	Rabu	Kamis  Jum'at  Sabtu Minggu

Gambar 4.2 Grafik Beban Rendah Pada Data Operasional Harian

Senin	Selasa	Rabu	Kamis  Jum'at  Sabtu Minggu

0

195 A

130 A

105 A

188 A	200 A	190 A	195 A

500

Daya (kW)

Arus (A)

1,000

1,000 kW

1,700 kW

1,650 kW

1,600 kW

1,500  1,600 kW 1,700 kW 1,600 kW

18.00	10.00	14.00	16.00

14.00	16.00

09..00

2,000

Jadi jika diperhatikan di Grafik 4.1 bisa di simpulkan jika beban puncak tertinggi terjadi pada hari Senin di pukul 08.00 WIB, dengan Daya 1.900 kW dan Arus 225 A. Dan di grafik 4.2 beban rendah terjadi pada hari Sabtu pukul 14.00 WIB, dengan Daya 1.000 kW dan Arus 130 A. Hal ini terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor diantaranya adalah beroprasinya motor-motor listrik, dihidupkan penerangan pada area kerja dan pengaruh dari kualitas bahan bakar boiler yaitu ampas tebu.

Pada tahap ini dilakukan perhitungan daya semu, daya aktif dan daya reaktif pada saat generator dibebani pada beban rendah 1000 kW dan beban puncak 1.900 kW. Perhitungan dilakukan untuk pembebanan priode 05 Mei - 11 Mei 2025. Perhitungan dilakukan dengan persamaan rumus 2.3 - 2.5. Dengan data mengacu pada Table 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Perbandingan Kinerja Generator

Pada Saat kondisi Beban Rendah, Puncak Dan Kinerja Sesuai Spesifikasi

ANALISA

Daya yang mampu dibangkitkan dari 1 kg ampas tebu dengan efisiensi pembangkit 27% adalah 621,8 Watt atau 0,62 kW. Berdasarkan perhitungan dan data tersebut dapat dihitung total daya yang dapat dibangkitkan dengan jumlah ampas tebu 4,3 ton/jam dengan efisiensi pembangkit 27%. Karena 1 kg ampas tebu sama dengan 0,62 kW, maka apabila 1 jam ampas tebu yang dibakar berjumlah 4359,62 kg/jam, maka daya yang akan didapat ialah sebesar 2,7 MW.

Berdasarkan data pembangkit, terdapat selisih antara daya yang dihitung secara teori dengan yang dibangkitkan oleh generator. Secara teori perhitungan yang di dapat mampu membangkitkan daya listrik sebesar 2,7 MW Sedangkan pembangkit di lapangan mampu membangkitkan daya sebesar 2,3 MW. Perbedaan daya yang dibangkitkan itu terjadi diakibatkan dari usia generator yang sudah tua sehingga generator sudah tidak bisa beroperasi secara maksimal.

Hasil perhitungan Daya Semu, Daya Aktif Dan Daya Reaktif dapat dilihat dalam seminggu ketika generator beroprasi terjadi naik turun beban setiap jamnya,karena perubahan beban bisa terjadi setiap jam. Dari perhitungan efisiensi generator didapat hasil efisiensi menurut spesifikasi generator adalah 99,9 % sementara efisiensi pada data operasional harian di saat beban puncak adalah 98,4 %. Dari hasil perhitungan data yang telah di kerjakan bisa diambil kesimpulan jika Generator yang terdapat di PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis masih efisien dipakai.

KESIMPULAN

Jadi pada hasil analisis generator sinkron pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis, Dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Jumlah ampas tebu yang dibakar setiap jam adalah sebanyak 14,364 ton/jam, dan energy listrik sebesar 3,8 MW.

- Daya yang mampu dihasilkan dari ampas tebu yang tersedia dalam satu jam adalah 2,7 MW.

- Hasil perhitungan efisiensi generator sinkron di PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Cinta Manis menurut spesifikasi generator adalah 99,9 % sementara efisiensi dari data operasional harian pada saat beban puncak adalah 98,4% dan efisiensi berdasarkan energi daya yg dihasilkan sebesar 75%. Pada hasil analisis data yang sudah di lakukan dapat di simpulkan jika Generator yang terdapat di PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik   Gula   Cinta   Mmanis   masih   efisien   digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Chapman, S. J. (2003). Electric machinery fundamentals (Vol. 5). McGraw-Hill

Education.

Gunawan, Safri. Banu Nursanni, dkk. 2022. Buku Ajar Bahan Bakar Biomassa.

Surabaya : Cipta Media Nusantara

Hutagaol, B. J. (2019). Analisa pengaruh kecepatan putar dan beban terhadap keluaran

generator sinkron tiga phasa kecepatan rendah. Saintek ITM, 32(2).

Leko, B. B., & Noor, N. A. (2021). Analisis Potensi Ampas Tebu Sebagai Pembangkit

Listrik Biomassa Di Pabrik Gula Takalar. Penerbit: Universitas Hasanuddin.

Manangka, R., Mangindaan, G. C., & Tumaliang, H. (2019). Analisa Pengaruh

Perubahan Beban Terhadap Efisiensi Generator Sinkron 3 Fasa Di PLTP

Lehendong Unit 3. Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, 7. Penerbit: Universitas

Sam Ratulangi.

Muljadi, E. (2001). Electric Machines: An Introduction to the Theory and Application of

Electrical Machines and Drives. New York: CRC Press.

Noer, M. (2017). Analisa Pengaruh Pembebanan Terhadap Efisiensi Generator Di PLTG

Borang Dengan Menggunakan Software Matlab. Jurnal Ampere, 2(2), 103.

Penerbit: Universitas Negeri Padang. https://doi.org/10.31851/ampere.v2i2.1774

Soptiyadi, Edi. 1999. Sistem Pengaman Tenaga Listrik, Penerbit Adicita Karya Nusa.

Pramono, M. E., Pribadi, R. G., Indarto, B., & Hakim, J. A. R. (2017). Rangkaian Segitiga Daya (E8). Penerbit: Universitas Negeri Yogyakarta.

Sunarlik, W. (2018). Prinsip Kerja Generator Sinkron. Penerbit: Universitas Negeri

Malang.

Wildi, T. (2006). Electrical Machines, Drives and Power Systems (6th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall

Prasetyo, B. (2019). Teknologi Energi Biomassa. Yogyakarta: Andi.

PLN. (1981). Standar SPLN 48-1:1981 – Ketentuan Umum Generator Sinkron. 	Perusahaan Listrik Negara