ANALISIS KINERJA MOTOR INDUKSI

3 PHASE UNTUK DISTRIBUSI AIR BERSIH DI RUMAH SAKIT MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

Dandy Wiranata1, Dina Fitria, S.T.,M.T2, Ir. Letifa Shintawaty, MM.3

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1dandywiranata07@gmail.com, 2dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, 3lshintawaty@gmail.com

Abstract— A three-phase induction motor is an electrical device that converts electrical energy into mechanical energy, where the electricity converted is 3-phase electricity. The Mohammad Hoesin Palembang Hospital has a 9-story building, to meet the need for clean water in this 9-story building, the Mohammad Hoesin Palembang Hospital uses electric motors to meet the availability of adequate clean water. The aim of this research is to determine the performance efficiency value of the 3 Phase Induction Motor for the distribution of clean water at the Mohammad Hoesin Hospital in Palembang. Research results: The total electrical energy consumption on the induction motor with a power of 250 KW operating hours for 7 hours (09.00-15.00) every day is 1,343.65 KWh and the total electricity cost on the HL54437027 induction motor is Rp. 1,498,169 and the total water production produced by the induction motor with a centrifugal pump capacity of 1620 𝑚3/h is 2,176,713 𝑚3. The three-phase induction motor means that the Cu losses of the induction motor rotor are 42,363.78 Watts. efficiency value. The HL54437027 induction motor has the largest efficiency value of 99.87%.

Abstrak— Motor induksi tiga fasa adalah alat listrik yang mengubah energy listrik menjadi energi mekanik, dimana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa. Rumah sakit Mohammad Hoesin Palembang yang memiliki gedung 9 lantai, untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di gedung  bertingkat  9  ini  pihak  dari  Rumah sakit Mohammad Hoesin Palembang memanfaatkan motor listrik untuk memenuhi ketersediaan air bersih yang memadai. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui nilai efesiensi kinerja Motor Induksi 3 Phase untuk distribusi air bersih di Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang. Hasil penelitian Total kosumsi energi listrik pada motor induksi yang berdaya 250 KW jam pengoperasian selama 7 jam (pukul 09.00-15.00) setiap harinya adalah sebesar sebesar 1.343,65 KWh dan Total biaya listrik pada motor induksi adalah Rp. 1.498.169 dan Total produksi air yang dihasilkan motor induksi dengan kapasitas pompa sentrifugal 1620 𝑚3/h adalah sebesar 2,176,713 𝑚3 Motor induksi tiga phasa bahwa rugi – rugi Cu rotor motor Induksi yaitu 42.363,78 Watt. nilai effisiensinya. motor induksi memiliki nilai effisiensi terbesar senilai 99,87%.

Kata Kunci— Kinerja, Motor Induksi 3 Phase, Distribusi Air Bersih

Pendahuluan

Motor induksi tiga fasa adalah alat listrik yang mengubah energy listrik menjadi energi mekanik, dimana listrik yang diubah adalah listrik tiga fasa. Motor induksi sering juga disebut motor asinkron (Siswoyo, 2008). Motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan – peralatan di industri. Hal ini karena motor induksi 3 fasa memiliki konstruksi yang sederhana, harga yang lebih murah dan mudah dalam perawatannya. Pada dasarnya, motor induksi 3 fasa memiliki kecepatan yang konstan saat keadaan tidak berbeban (zero/no–load) maupun beban penuh (full–load). Kecepatan motor induksi 3 fasa tergantung pada frekuensi kerjanya sehingga sulit untuk mengatur kecepatannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Efisiensi motor induksi adalah ukuran keefektifan motor induksi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi lain yang dinyatakan sebagai perbandingan keluaran daya motor yang digunakan terhadap keluaran daya totalnya.Efisiensi berhubungan langsung dengan rugi-rugi motor induksi terlepas dari desain mesinitu sendiri. Kehilangan dapat bervariasi dari kurang lebih dua persen hingga 20 persen Ghazali (2011). Seperti yang terlihat dari gambar 2.12 di bawah ini

Gambar.2.7.Blok Diagram Daya dan Rugi Motor Induksi

Sumber : Ghazali (2011)

Dari gambar 6 di atas efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukannya. Daya keluaran sama dengan daya masukan dikurangi dengan semua rugi-rugi yang ada. Oleh karena itu, jika dua dari tiga variabel (keluaran, masukan, atau rugi-rugi) telah didapatkan nilainya, nilai efisiensi dapat ditentukan dengan persamaan berikut :

n=poutpin=pin-plosspin=poutpout-plossx 100% …………..(2.13)

Dimana :

η	= Efesiensi (%)

Pout     = Daya Keluaran (Watt)

Pin = Daya Masukan (Watt)

Ploses = Total rugi – rugi (Watt)

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5, Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

Tabel spesifikasi Motor Induksi 3 phase

| Merek | : Teco |
| --- | --- |
| Tahun | : 2005 |
| Phasa | : 3 Phasa |
| Hp | : 20 Hp |
| Tegangan | : 380 V |
| RPM | : 2910 rpm |
| Daya Nyata | : 15 kW |
| Frekuensi | : 50 Hz |
| Arus | : 27.5 A |
| Quant | : 1620 m3/h |

Sumber: Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang 2024

Tabel Parameter Motor Induksi Tiga Phasa

| Daya Output Po ( Watt ) | 1491 |
| --- | --- |
| Tegangan ( V ) | 380 |
| Arus eksitasi i*sd ( A ) | 4,6 |
| Power Factor ( Cos φ ) | 0,80 |
| Frekuensi f ( Hz ) | 50 |
| Putaran Refrensi n ( rpm ) | 2910 |
| frekuensi slip s ( 𝛀) | 0,049 |
| Resistansi Rotor R2 (𝛀) | 2,29 |
| Resistansi Stator R1 ( 𝛀 ) | 4,202 |
| Impedansi ( 𝛀 ) | 𝑗 1,359 |
| Impedansi Ekivalen Reaktansi( 𝛀 ) | 𝑗61,102 |

Sumber: Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang 2024

Tabel 3.2 Spesifikasi Motor Induksi

| Daya Motor |  | Jumlah Kutub (Pole) | Tegangan (V) | Arus (A) | Frekuensi (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kW | HP |  |  |  |  |
| 15 | 20 | 2 | 380 - 415 | 27,5 | 50 |

PERHITUNGAN DAN ANALISA

4.1 Perhitungan Konsumsi Energi Listrik

Perhitungan konsumsi energi pada motor induksi total daya rata-rata dari jam 09.00 sampai 15.00 setiap harinya beroperasi kurang lebih 7 jam menyala dengan mengacu persamaan rumus 2.8 sebagai berikut :

W =p x t  (kWh)

Daya motor induksi diambil dari pengukuran mulai pukul 09.00-15.00,

PTotal	= 191,95 kW

T	= 7 jam

W = 191,95 kW× 7 
    W  = 1.343,65 kWh

.4.2 Hasil Perhitungan Berdasarkan Pengukuran Motor Induksi

Spesifikasi motor Induksi   adalah

3= 1,73

V = 381,4 V

I = 27,5 A

Cos φ = 0,80

- Perhitungan Daya Input

Pinput = √3. V. I. Cos φ

= 1,73. 381,4. 27,5. 0,80

= 14,516.08 Watt

Berdasarkan pengukuran daya masukan pada motor Induksi   di bulatkan jadi 14,516 kW

Ps = 1,8/100 + Pinput

= 1,8/100 + 14,516

Ps = 14.534 Watt

Tahap berikutnya adalah menghitung rugi-rugi Cu rotor

Pcu	= 14.534.2910

= 42,293.94 watt

Tahap berikutnya setelah menghitung rugi-rugi Cu rotor adalah menghitung rugi-rugi total.

Prugi – rugi	= Pcu + Ps

= 42,293.94 + 14,534

= 42,308.47 watt

2.  Penghitungan daya output

Poutput = Pinput – Prugi – rugi

= 14,534 – 42,308.47

= 42,293.93 Watt

Daya output motor Induksi yang didapat dari perhitungan berdasarkan hasil yang di bulatkan menjadi 4,229 kW

3.  Perhitungan Effisiensi Motor

ɳ = Pout/Pin x 100%

= 14,534 / 14,516 x 100%

= 0,9987 x 100%

= 99,87%

Nilai effisiensi motor Induksi berdasarkan hasil perhitungan sebesar 99,87%.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan Analisis kinerja Motor Induksi 3 Phase untuk distribusi air bersih di Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang ini dapat disimpulkan bahwa :

- Perbandingan antara daya input dan daya output motor menghasilkan nilai effisiensinya. motor induksi HL54437027 memiliki nilai effisiensi terbesar senilai 99,87% menandakan bahwa Motor Induksi 3 Phase masih efektif dan efisien.

- Total kosumsi energi listrik pada motor induksi yang berdaya 250 KW jam pengoperasian selama 7 jam (pukul 09.00-15.00) setiap harinya adalah sebesar sebesar 1.343,65 KWh dan Total produksi air yang dihasilkan motor induksi dengan kapasitas pompa sentrifugal 1620 𝑚3/h adalah sebesar 2,176,713 𝑚3

- Hasil dari perhitungan motor induksi tiga phasa bahwa rugi – rugi Cu rotor motor Induksi yaitu 42.363,78 Watt.

- Referensi

- Pudjanarsa A, Nursuhud Djati. (2008), Mesin Konversi Energi, Penerbit Andi, Yogyakarta

- Rizal Angga Ghazali (2011), “Metode Perhitungan Efisiensi Motor Induksi yang Sedang Beroperasi”, Depok

- Pratama Aditasa, 2009.” Studi Penentuan Kapasitas Motor Listrik Untuk Pendingin dan Penggerak Pompa Air High Pressure Pengisi Boiler Untuk Melayani Kebutuhan Air Pada PLTGU Blok III (PLTG 3x 112 MW & PLTU 189 MW) Unit  Pembangkit Gresik”, ITS, Surabaya,

- Lemigas (2000). Dasar - dasar Pompa Positive Displacement dan Centrifugal, Lemigas, Jakarta.

- Sularso, Haruo Tahara. (2004), Pompa dan Kompresor, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta

- Zuhal.1991.Dasar Tenaga Listrik. Jakarta, ITB, Bandung. Hal : 84.

- Theodore Wildi, (2002), Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Fifth Edition, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey